SPIS ZAWARTOŚCI

I. 	Opis techniczny.

- Cel i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis rozwiązań projektowych

4.1. Kanalizacja deszczowa

4.2. Kanalizacja sanitarna

4.3. Przewody wodociągowe

4.4. Studzienki kanalizacyjne

- Przekroczenia przeszkód terenowych

- Roboty wykonawcze – wytyczne

- Zabezpieczenie zielni na czas trwania robót.

- Uwagi.

II. Rysunki.

Rys. 1 - Orientacja.

Rys. 2 - Plan syt.- wys.,		  			1 : 500.

Rys. 3 do 7 – Profile kanalizacji sanitarnej		1 : 100/500.

Rys. 8 do 13 – Profile kanalizacji deszczowej, 		1 : 100/500.

Rys.14 do18 – Profilem wodociągu, 			1 : 100/500.

III. Załaczniki

Zał.1. Komplet uzgodnień.

I. Opis techniczny.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu  na ul. Solnickiej - Słowackiego - Wodnej, dla Miasta i Gminy Bierutów 56-420 Bierutów 
ul. Moniuszki 12. Wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej na działce nr 63 o średnicy d=0,4 m. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej o średnicy d = 0,2 m położonej w ul. Solnickiej. Projektowany wodociąg włączony zostanie do  sieci wodociągowej o średnicy 200 mm zlokalizowanej 
w ul. Słowackiego.

2. Podstawa opracowania.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- obowiązujące normy i przepisy

- wizje w terenie

- literatura techniczna

4. Opis rozwiązań projektowych.

4.1. Kanalizacja deszczowa.

Projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od d = 0,11 m do 
d = 0,4 m z rur przewodowych PVC.

Założono podłączenia spustów rynnowych z posesji do projektowanych studzienek.

Ilość wód opadowych:

Obliczenia wykonano wg wzoru:

Q = q x F x ψ, gdzie:

Q – ilość wód opadowych [dm3/sek],

q -  natężenie deszczu miarodajnego 131 [dm3/sek/ha],

F – powierzchnia odwadniana [ha],

Przyjęto następujące współczynniki spływu:

- dla powierzchni dachowych ψ1 = 0,95,

- dla powierzchni dróg ψ2 = 0,80,

- dla powierzchni nieutwardzonych (zieleń) ψ3 = 0,05.

Założono odpływ wód opadowych z poszczególnych działek:

- dla domu jednorodzinnego wolnostojącego – Q = 2,5 dm3/sek.

Dokonano wyliczeń wód opadowych uwzględniając ciągi komunikacyjne

Sumaryczna ilość odprowadzanych wód opadowy (poszczególne działki + ciągi komunikacyjne) wynosi:

Q1 = 200,0 dm3/sek.

Kanalizacja deszczowa została wyposażona w następujące elementy:

- osadnik betonowy 2000 mm, V=3,5 m3

- separator lamelowy PSW LAMELA 20/200, 1500 mm

Przejścia kanalizacji pod drogą asfaltową wykonać metodą bezrozkopową w rurze ochronnej stalowej z izolacją 3LPE o średnicy 520,0 x 14,2 mm i długości:

- L = 21,65 m między studzienkami Sd1 i SD2

- L = 13,00 m między studzienkami Sd30 i Sd31

- L = 18,40 m między studzienkami Sd4 i Sd15

Końcówki rur ochronnych zostaną uszczelnione rękawami termokurczliwymi - wg normy DIN 30672.

Zaprojektowano przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od Sd1 do Sd31 (obniżenie dna studzienki Sd1 – 0,5 m).

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacja z rur przewodowych PVC - o średnicach i spadkach minimalnych:

- przykanaliki - d = 0,16 m, i = 1,5 %

- kanały rozdzielcze - d = 0,2 m, i - 0,5÷1,0 %

Założono podłączenia przykanalików z przewodem zbiorczym w studzienkach.

Projektuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej od istniejące studzienki Si w ul. Solnickiej.

Przejścia kanalizacji pod drogą asfaltową wykonać metodą bezrozkopową w rurze ochronnej stalowej z izolacją 3LPE o średnicy 520,0 x 14,2 mm i długości:

- L = 21,70 m między studzienkami Si i S2

- L = 21,90m między studzienkami S4 i S16.

4.3. Przewody wodociągowe.

Projektuje się wykonanie przewodów z rur:

- DN160 PE 100 PN 10 SDR 17 i spadku minimalnym i = 0,7 %

- DN110 PE 100 PN 10 SDR 17 i spadku minimalnym i = 0,1 %

- podejścia do budynku z rur DN63 PE 100 PN 10 SDR 17.

Włączenie projektowanego przewodu DN160 nastąpi do istniejącego wodociągu żeliwnego 200 mm w ul. Słowackiego za pomocą wmontowania trójnika żeliwnego 200/150 mm, na odejściu zainstalować zasuwę DN150. Sieć wodociągowa DN160 będzie prowadzona równolegle do ul. Wodnej, wzdłuż granicy działek budowlanych.

Poszczególne działki zasilane będą z sieci wodociągowej DN110 zlokalizowanej w ciągach komunikacyjnych. Sieć wodociągowa w  ciągach komunikacyjnych będzie tworzyć 2 pierścienie do wodociągu DN 200 zlokalizowanego w ul. Wodnej.

Z sieci zasilane zostaną również hydranty z żeliwa sferoidalnego HP80 mm do zewnętrznego gaszenia pożarów – 9 szt. Ilość wody dla dwóch jednocześnie działających hydrantów wynosi 20 l/s. Na odejściach do hydrantów – zasuwy DN90.

Przejścia sieci wodociągowej pod drogą asfaltową wykonać metodą bezrozkopową w rurze ochronnej stalowej z izolacją 3LPE o średnicy 244,6 8,0 mm i długości:

- odcinek przewodu od miejsca włączenia w ul. Słowackiego L = 9,80 m.

- odcinek przewodu od miejsca włączenia w ul. Wodnej L = 9,00 m i L=7,00 m.

Końcówki rur ochronnych zostaną uszczelnione rękawami termokurczliwymi - wg normy DIN 30672.

Na załamaniach rurociągów przekraczających 10 stopni - wykonać bloki oporowe.

4.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki prefabrykowane z betonu min. B35, wodoszczelności min. W8 i nasiąkliwości poniżej 4%. W studzienkach montowane fabrycznie stopnie złazowe w otulinie PE. W studzienkach prefabrykowane kinety z wyprowadzonymi króćcami dostudziennymi GE. Studzienki należy wyposażyć we włazy kanałowe typu ciężkiego (40T) z wypełnieniami betonowymi bez otworów wentylacyjnych - 600 mm. Studzienki z dylatacją poziomą i pionową.

Studzienki, w których wloty przykanalików są na wysokościach przekraczających 40 cm rzędną dna kinety studni - wykonać jako kaskadowe.

5. Przekroczenia przeszkód terenowych, skrzyżowania, zbliżenia.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop pod rurociągi wykonywać sposobem ręcznym pod nadzorem administratora danego uzbrojenia. Wykop ręczny zaczynać 3 m przed kolizją. Kable w otwartym wykopie osłonować rurami ochronnymi dwudzielnymi. Inne sieci w otwartym wykopie zabezpieczać stosując obudowy miękkie. Istniejące uzbrojenie podziemne w otwartym wykopie podwieszać lub podpierać (np. stosując płozy sztywne mocowane do ścian wykopu).

Przy zasypywaniu wykopów zwrócić szczególna uwagę na zagęszczanie zasypki wykopu w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

6. Roboty wykonawcze - wytyczne.

Wykop wykonany sposobem mechanicznym z pozostawieniem warstwy 20 cm dla wyrównania dna wykopu sposobem ręcznym.

Rurociągi układać na warstwie 20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej.

Rurociągi po zmontowaniu obsypać gruntem mineralnym sypkim (piasek lub żwir) do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu.

Wraz z wykonaniem zasypki należy zagęszczać kolejne warstwy. Jednoczenie z wykonaniem obsypki, stopniowo usuwać oszalowanie i starannie uzupełniać miejsca pozostałe po oszalowaniu. Zasypkę wykopu wykonywać gruntem mineralnym rodzimym. Zagęszczanie zasypki może być wykonywane sprzętem mechanicznym. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykopów zagęszczać do wskaźnika ID=0,98.

Obudowa wykopu – systemowe szalunki klatkowe lub wypraski.

Roboty wykonywać odcinkami od studzienki do studzienki – jednak nie krótszymi niż 20 m. Po ułożeniu odcinka kanału winien nastąpić cząstkowy odbiór prac i zasypanie wykopu.

7. Zabezpieczenie zieleni na czas trwania robót.

Przed wykonaniem wykopów w obrębie istniejących trawników – zdjąć humus. Humus składować zabezpieczając go przed zanieczyszczeniami, nie dopuszczając do mieszania z innymi frakcjami.

Wykopy w obrębie brył korzeniowych drzew wykonywać z należytą ostrożnością. Odsłonięte bryły korzeniowe drzew osłaniać matami nasączonymi wodą oraz podlewać do czasu zasypania wykopów. Korzenie odcięte o znacznej grubości, zabezpieczyć obudową ażurową z desek. Zabezpieczyć pnie przed obsypywaniem ich ziemią z wykopów.

Nawierzchnię trawnika, która uległa uszkodzeniu, należy  po zakończeniu prac oczyścić, a w miejscach zaistniałych ubytków, uzupełnić nowym wysiewem (gotowa mieszanka nasion trawnikowych), zgodnie z instrukcją, po uprzednim rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej

Ziemia z wykopów na odkład. Ziemię formować w wały sypane na matach.

Praca sprzętu (koparki itp.) odbywać się będzie z wydzielonych stanowisk, tak aby zasięg ruchomych elementów sprzętu nie sięgał koron drzew.

#### Drzewa zabezpieczyć wygrodzeniem z desek wokół pnia do wysokości 1,50m.

8. Uwagi.

A/ Należy bezwzględnie przestrzegać warunków podanych przez instytucje

uzgadniające projekt:

- przed przystąpieniem do wykonawstwa robót ziemnych należy powiadomić wszystkie zainteresowane instytucje, głównie - użytkowników uzbrojenia obcego

- stosować się do wytycznych wykonawczych ZWKiO w Bierutowie

- kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją należy osłonować rurami dwudzielnymi

- roboty ziemne w rejonach skrzyżowań wykonywać ręcznie

- miejsca skrzyżowań - przed zasypaniem wykopów - podlegają odbiorom cząstkowym

B/ Zalecenia dodatkowe:

- po ułożeniu przewodów tłocznych wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 Mpa wg PN-81/B-10725

- przed zasypaniem wykopu należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

- roboty wykonywać zgodnie z:

  - "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", cz. II

  - PN-92/B-10735"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                 i badania przy odbiorze."

  - BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania                 i badania przy odbiorze."

  - PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

  - PN-EN124 "Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego."

  - PN-EN752-2 "Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania."

  - PN-EN752-3 "Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie."

  - przejścia przez wykopy zabezpieczyć kładkami lub pomostami. Wykopy wzdłuż ulic, dróg i miejsc szczególnie uczęszczanych należy zabezpieczyć barierkami, oznakować tablicami ostrzegawczymi i oświetlić.

9. Zestawienia materiałowe.

Sieć wodociagowa

- PE De 160 mm,		                                                           L=317,65  m

- PE De 110 mm,                                                                              L=797,75 m

- PE De 63 mm,                                                                                L=158,60 m

- PE De 90   mm (podejścia pod hydranty ppoż.),                          L=28,80 m

- zasuwy 160 mm,                						 1 szt.

- zasuwy 110 mm,                						 7 szt.

- zasuwy 90 mm,                						 9 szt.

- zasuwy 63 mm,                						 28 szt.

- trójniki, PE  200/160,	                          				 3 szt.

- trójniki, PE  160/110,	                          				 4 szt.

- trójnik, PE  160/90,	                          				 1 szt.

- trójniki, PE  110/90,	                          				 8 szt.

- trójniki, PE  110/63,	                          				 8 szt.

- czwórnik, PE 110/63                                                                      10 szt.

Kanalizacja sanitarna

- przewody d = 0,2 m PVC,						L = 941,00 m

- przewody d = 0,16 m PVC,						L = 172,20 m

- studzienki 1200 mm ,						 10 szt.

- studzienki 1000 mm ,		               			 21 szt.

Kanalizacja deszczowa

- przewody d = 0,11 m PVC,						L = 178,60 m

- przewody d = 0,25 m PVC,						L = 615,90 m

- przewody d = 0,4 m PVC,						L = 365,60 m

- studzienki 1200 mm,							11 szt.

- studzienki  1000 mm,					             20 szt.

- osadnik betonowy Ø 2000 mm,                                                    1 szt.

- separator lamelowy Ø 1500 mm,                                                  1 szt.

10. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywołane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych"

- Całość sieci i przyłączy przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie.

- Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, obowiązujący na terenie Polski.

- W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji lub zmiany zagłębienia sieci rozwiązanie techniczne uzgodnić z projektantem.