Dokumentacja projektowa

Zleceniodawca                          Gmina Czempiń

Inwestor                                    Gmina Czempiń

Zadania                                      Projekt budowlany- instalacji elektrycznych

magazynu i szybu dźwigowego - Czempiń

Obiekt                                       Magazyn i szyb dźwigu

Treść                                          Projekt budowlany- instalacji elektrycznych magazynu i

szybu dźwigowego - Czempiń

Teczka zawiera:

1.Część opisową

2. Część rysunkową

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Podstawę techniczną stanowią

-Podkłady architektoniczno- budowlane

-Obowiązujące przepisy i normy

2.Zakres opracowania

-projekt oświetlenia

-projekt obwodów zasilających odbiory technologiczne i gniazd wtyczkowych

-schemat rozdzielnicy

3.Rozdielnica R

Zastosowano rozdzielnicę złożoną z obudowy tworzywowej, budowy IP55.

Wprowadzenie przewodów przez dławiki.

Aparatura zabezpieczeniowa mocowana na listwie TH-35.

Zasilanie rozdzielnicy przewodem YDY 5x4mm² 750V.

Na wejściu rozłącznik izolacyjny 100A, lampki sygnalizacyjne obecności napięć fazowych.

Aparatura zabezpieczeniowa wyłączniki instalacyjne serii S o charakterze B, C i wyłączniki instalacyjne z członem różnicowo-prądowym ∆ I o czułości 30 mA. Wartości prądów wyłączników podane na schemacie rozdzielnicy.

Przekroje przewodów podane a schemacie.

Obudowa i aparaty zabudowane w rozdzielnicy R dowolnego producenta posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania. Obwód zasilający rozdzielnicę R zabezpieczony rozłącznikiem bezpiecznikowym TYTAN III 32 A.

4. Instalacja oświetleniowa i oświetlenie

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY- 750V 3x1,5mm².

Przewody prowadzić z tynku. Osprzęt podtynkowy instalowany w puszkach rozgałęźnych z płytkami odgałęźnymi śrubowymi. Przepusty dla przewodów przez ściany wykonać rurkami PCW.

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu stacja bazowa dźwigu z świetlówkami 2x36 W skompensowane do cosφ =0,95 typu nasufitowego z rastrem aluminiowym, świetlówki o

barwie światła 830 wg PHILIPS (3000K) .

W pozostałych pomieszczeniach oprawy świetlówkowe nasufitowe 2x36 W i 2x18 W budowy IP65 odporne na wodę i pył z kloszem poliwęglanowym lub akrylowym.

Oprawy skompensowane, świetlówki o barwie światła 830. Natężenie minimalne w poszczególnych pomieszczeniach wg PN-84/E-02033 jest zachowanie, wartości podano na rysunku. Ponadto na zewnątrz przy pochylni zastosować projektor halogenowy 150W z czujnikiem ruchu.

Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych i siłowych.

Wykonana jako podtynkowa. Gniazda i puszki dowolnego wytwórcy. Gniazda typu 2P +Z podwójne 16A. W pomieszczeniach wilgotnych tj. wc, kuchnia szczelnie budowy IP44.

Instalację wykonać w pomieszczeniach wilgotnych tj. wc, kuchnia szczelnie budowy IP44.

Instalację wykonać przewodem YDY3x2,5 mm² 750V i obwód trójfazowy wypust w mini bar YDY 5x4 mm² budowy IP44.

Obwód dźwigu wykonać przewodem YDY 5x2,5 mm² 750 V .

Przepust przez ściany w rurkach ochronnych z PCW.

Zastosowany osprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczalności do stosowania.

6.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania dla obwodów gniazd wtyczkowych i oświetlenia oraz pozostałych obwodów jak wypust i dźwig. W przypadku gniazd w WC1, WC2, kuchni, wypust, dźwig wyłącznikiem różnicowo- prądowym o czułości 30 Ma z zabezpieczeniem nadprądowym typu P. Zastosowanie ochrony sprawdzić na drodze pomiaru i wyniki załączyć do odbioru obiektu.

7.Wykonanie prac.

Prace należy wykonac zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych „ tom V, PBUE wyd. IV -1997r. i publikacja ITB „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część D zeszyt 2. – Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

8.Spis materiałów

-Rozdzielnica R

1.obudowa RNN 3x12 drzwiczki transparentne                   -1szt.

2.rozłącznik izolacyjny FR 103 100A                                  -1szt.

3.lampka sygnalizacyjna L306, L303, L304                        -3szt.

4.wyłącznik różnicowo-prądowy z członem

nadprądowym F2 –P344 C-25-30-AC                                -1szt.

5.wyłącznik różnicowo- prądowy z członem

nadprądowym F2 –P3344 C-25-30-AC                              -1szt.

6.wyłacznik instalacyjny F3,F4,F5 –P312 B-16-30A          -3szt.

7.wyłącznik instalacyjny F6,F7,F8-S301 B16                     -3szt.

8. wyłącznik instalacyjny  F9,F10 –S301 C-10	 -2szt.

-Instalacja gniazd wtyczkowych i siły

1.przewód –YDY 5x4 750 V	-50m

2.przewód –YDY 5x2,5 750 V	-30m

3.przewód –YDY 3x2,5 750V	-100m

4.gniazdo szczelne WC1, WC2, K IP44 	-8szt.

gniazdo podtynkowe, podwójne 2P+Z

5.gniazdo podtynkowe podwójne 2P+Z 16A                        -3szt.

6.puszka instalacyjna z zaciskami IP44 p.t.                          -1szt.

7.puszka instalacyjna Ø60                                                     -10szt.

-Instalacja oświetleniowa

1.oprawa 2x18W IP65 kompensowana	-9szt.

2.oprawa 2x36W IP65 kompensowana (mini bar)	-1szt.

3.oprawa 2x36 W z odbłyśnikiem nasufitowa	-6szt.

4.oprawa projektorowa z czujnikiem ruchu 150W IP54	-1szt.

5.wyłącznik 1-bieg. p.t.	-6szt.

6.wyłacznik 2-bieg. p.t.	-1szt.

7.wyłacznik 1-bieg. p.t. IP44 szczelny	-1szt.

8.wyłącznik-2 bieg. p.t. IP44 szzelny	-1szt.

9.puszka instalacyjna Ø60   	-25szt.

10.przewód YDY 3x1,5  750V	-100m

9.Spis rysunków

-instalacje elektryczne- rys. nr 1

-schemat rozdzielni r- RYS. NR 2