Rodzaj  dokumentacji  :   PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa  obiektu            :   SIEĆ   WODOCIĄGOWA  ROZDZIELCZA

Lokalizacja                   :   CZEMPIŃ  ul. Tarnowska

dz. nr  197/5, 197/3, 196/1, 195/1, 192/3,

191/1, 190/1, 189/3, 188/1, 187/3,

140, 123/1, 122/1 / obręb Piechanin / .

gm. Czempiń

Inwestor                    :         GMINA  CZEMPIŃ

Branża                     :          SANITARNA

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| opracował : | mgr inż. Henryk Paździor | 1049/87 Lo |  |
| sprawdził : | mgr inż. Witold Sobczak | 1556/92 Lo |  |

Grudzień   2010 r.

PROJEKT  TECHNICZNY

BUDOWY  SIECI  WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W  m. Czempiń ul. Tarnowska dz. nr 197/5, 197/3, 196/1, 195/1, 192/3, 191/1, 190/1, 189/3, 188/1, 187/3, 140, 123/1, 122/140, 123/1, 122/1 / obręb Piechanin  gm. Czempiń

Spis zawartości

1.	Podstawa opracowania

2.	Przedmiot, zakres i cel  inwestycji

3.	Materiały wyjściowe

4.	Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

5.	Istniejący stan zaopatrzenia w wodę

6.	Określenie wielkości zapotrzebowania na wodę

7.	Koncepcja rozwiązania technicznego

8.	Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej                                                                             9.       Opis trasy i rozwiązania technicznego budowy przewodów wodociągowych

10.	Urządzenia pomiarowe

11.	Zabezpieczenia p. pożarowe

12.	Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych                                      13.	Wytyczne wykonawstwa robót

13.1	Roboty ziemne

13.2    Roboty instalacyjne

14.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

15.      Zestawienie sieci wodociągowej

16.      Zestawienie podstawowych materiałów

II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienia

  - Burmistrz Gminy Kościan – Decyzja nr  111/010 z dnia 28.02.2011 r. - uzg. w

Zakresie drogi gminnej

1.2   Starostwo Powiatowe w Kościanie .Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla Powiatu  Kościańskiego - Opinia  nr 52 /2011 z dnia 2011-02-21

2. Załączniki

2.1   Decyzja nr 109/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez

Burmistrza Gminy Czempiń w dniu 09.12. 2010 r..

  - Warunki techniczne Nr WT-27-III-2011 z dnia 01.03.2011 r. dotyczące

Podłączenia projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Czempiń ul. Tarnowska dz. nr 197/5, 197/3, 196/1, 195/1, 192/3, 191/1, 190/1, 189/3, 188/1, 187/3, 140, 123/1, 122/1 / obręb Piechanin /.

2.3   Wykaz właścicieli nieruchomości na których projektowana jest sieć

wodociągowa rozdzielcza

2.4   Obliczenia hydrauliczne z schematem przepływu wody.

III.RYSUNKI

1.       Mapa orientacyjna w skali   1 : 25 000                                 rys. 1

2.       Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1 000               rys. 2

3.      Schematy montażowe węzłów                                              rys.  3.1 - 3.2

4.       Bloki oporowe                                                                       rys. 4

I.OPIS TECHNICZNY

1 .Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie umowy  zawartej z  Gminą Czempiń  z dnia 30.07.2010 roku.

2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu jest zewnętrzna rozdzielcza sieć wodociągowa lokalizowana w m. Czempiń w pasie drogi gminnej stanowiącej ulicę Tarnowską dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonym obustronnie wzdłuż przedmiotowej drogi. Zakres zadania obejmuje dwa odcinki sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowane w drodze gminnej na dz. nr 197/5,197/3, 196/1, 195/1,191/1, 190/1, 189/3, 188/1, 187/3, 140, 123/1, 122/1  będących własnością Gminy Czempiń, oraz dz. nr 192/3 stanowiącej własność osoby fizycznej. Projektowana sieć rozpoczyna się od włączenia w istniejącą sieć zlokalizowaną w drodze gminnej dz. nr 197/5 i kończy w m. Nowe Tarnowo przy budynku nr 10 włączeniem również w istniejącą sieć wodociągową. Sieć nie została zaprojektowana na dz. nr 193/3 z uwagi na nieuregulowany stan własności przedmiotowej nieruchomości. Dla zwiększenia jednak niezawodności działania projektowanej sieci wodociągowej odcinek sieci na działce nr 193/3 łączący projektowane odcinki sieci wykonany zostanie przez Gminę Czempiń niezwłocznie gdy uregulowany zostanie stan własności przedmiotowej nieruchomości. Celem inwestycji jest stworzenie możliwości zaopatrzenie nieruchomości położonych obustronnie wzdłuż drogi gminnej - ulicy Tarnowskiej w wodę dla celów bytowo-gospodarczych i częściowo do celów p. pożarowych.

3.Materiały wyjściowe.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1 : 1 000  wraz  z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego

- uzgodnienia branżowe

4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Teren objęty niniejszą inwestycją położony jest w północno - wschodniej części miasta Czempiń w drodze gminnej stanowiącej ulicę Tarnowską na odcinku od granicy miasta do początku miejscowości Nowe Tarnowo na dz. oznaczonych numerami geod. 197/5,197/3, 196/1, 195/1,191/1, 190/1, 189/3, 188/1, 187/3, 140, 123/1, 122/1. Z nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej drogi część jest tylko zabudowana. Droga gminna, w której projektowana jest sieć wodociągowa rozdzielcza posiadaj jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Teren inwestycji posiada rzędne wysokościowe w przedziale od 81,43 do 85,79   m  n.p.m.

5.Istniejący stan zaopatrzenia w wodę i skanalizowania.

Część ulicy Tarnowskiej do wysokości działki nr 238/1 uzbrojona jest w sieć wodociągową zasilaną w wodę z wodociągu Głuchowo – Jasień. Ponadto od strony miejscowości Nowe Tarnowo sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 110 mm kończy się na zabudowaniu nr 1A. Nieuzbrojony w infrastrukturę wodociągową pozostaje odcinek pomiędzy w/w punktami, wzdłuż którego położone są dwustronnie nowo wydzieline działki do indywidualnej zabudowy mieszkaniowej. Cała natomiast ulica Tarnowska uzbrojona jest w kanalizację sanitarną z rur PCW średnicy 200 mm, którą ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Czempiniu.

6. Określenie_wysokości_zapotrzebowania_na_wodę

Zapotrzebowanie wody dla celów bytowo-gospodarczych dla stanu docelowego dla części osiedla mieszkaniowego o liczbie mieszkańców 250 m-k objętego niniejszym opracowaniem wynosi :

średniodobowo                        -   Qśr.d          =       31,2 m3/d

maksymalnie dobowo              -   Qmax.d       =       40,6 m3/d

maksymalnie godzinowo            - Qmax.h       =        2,7 m3/h  = 0,75 dm3/s

przy  współczynniku  nierównomierności rozbioru dobowego  –   Nd = 1,3

i  współczynniku nierównomierności rozbioru godzinowego     -   Nh = 1,6.

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych powstających w domach mieszkalnych będzie równoważna zapotrzebowaniu na wodę. Zapotrzebowanie wody natomiast dla celów p. pożarowych przyjęto zgodnie z normą nr PN-B-02864 „ Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne-Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów p. pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w wysokości:

- dla osiedli o ilości mieszkańców do 5 000 osób

Qp.poż =  10,0 dm3/s

Źródłem dostawy wody dla celów p. pożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.1999 r.(Dz.U nr. 7 /99) w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, będzie projektowany wodociąg, który tylko częściowo pokryje zapotrzebowanie na wodę dla w/w celu.

7.Koncepcja rozwiązania technicznego.

Woda do celów bytowo-gospodarczych na obszar zabudowy mieszkaniowej objętej niniejszym opracowaniem doprowadzona będzie projektowaną w dwóch odcinkach siecią wodociągową rozdzielczą z rur PVC PN średnicy 110 mm od istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC PN średnicy 110 mm zlokalizowanej w ulicy Tarnowskiej przy działce nr 238/1 i od strony Nowego Tarnowa położona przy budynku nr 1A, z wodociągu Głuchowo – Jasień. Sieć projektowana jest aktualnie w układzie rozgałęźnym. Dla zwiększenia jednak niezawodności działania projektowanej sieci wodociągowej odcinek sieci na działce nr 193/3 łączący projektowane odcinki sieci wykonany zostanie przez Gminę Czempiń niezwłocznie, gdy uregulowany zostanie stan własności przedmiotowej nieruchomości. Po zrealizowaniu odcinka na działce nr 193/3 siec wodociągowa pracować będzie w układzie pierścieniowym.

8. Obliczenia hydrauliczne sieci

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przeprowadzono dla przepływów podanych w pkt.6. w zakresie tylko strat ciśnienia w przepływie wody na projektowanym dłuższym odcinku sieci wodociągowej. Wyniki obliczeń mają więc charakter szacunkowy, gdyż nie obejmują całych układów rozdzielczych i pierścieniowych z uwagi na nie dysponowanie rzeczywistymi rozbiorami wody w całym układzie przestrzennym sieci wodociągowej wodociągu Głuchowo - Jasień i miejscowości Nowe Tarnowo. Jak wynika z obliczeń straty ciśnienia przy przepływie bytowo-gospodarczym na odcinku sieci między węzłami 1P- 7P wynoszą 0,05 m sł. wody. Przy przepływie natomiast p. pożarowym wynoszą natomiast 10,64 m sł. wody. Przy założeniu, że ciśnienie w miejscu podłączenia projektowanej sieci wodociągowej wynosi 20,0 m sł. wody, należy stwierdzić, że dla celów bytowo-gospodarczych w projektowanej sieci występować będzie odpowiednie ciśnienie wody. Dla celów, p. pożarowych nie będą występować warunki do bezpośredniego gaszenia pożaru, gdyż ciśnienie na końcówce projektowanej sieci w węźle nr 7P przy przepływie 10,0 l/s wyniesie powyżej 13,03 m sł. wody. Faktyczne ciśnienie jakie wystąpi w tym punkcie, uwarunkowane jest jednak rozkładem przepływu p. pożarowego w całym układzie przestrzennym wodociągu grupowego Głuchowo - Jasień i miejscowości Nowe Tarnowo, oraz zmieni się ono po wykonaniu sieci na działce nr 193/3 gdy przedmiotowa  sieć zacznie pracować w układzie pierścieniowym.

9. Opis trasy i rozwiązania technicznego budowy przewodów

wodociągowych

Sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 110 mm projektowana jest w dwóch odcinkach. Jeden odcinek rozpoczyna się od włączenia w istniejący rurociąg z rur PVC średnicy 110 mm zlokalizowany w drodze gminnej dz. nr 197/5/ węzeł nr 1/ i prowadzony jest w pasie drogi gminnej, kończąc się hydrantem na dz. nr 195/1. Drugi odcinek rozpoczyna się także w pasie drogi gminnej w m. Nowe Tarnowo dz. nr 122/1. Następnie prowadzony jest w pasie przedmiotowej drogi w odległości 1,5 m od sieci kanalizacji sanitarnej od strony granicy pasa drogowego. Przedmiotowy odcinek kończy się także  hydrantem na dz. nr 192/3. Dla zwiększenia jednak niezawodności działania projektowanej sieci wodociągowej odcinek sieci na działce nr 193/3 łączący projektowane odcinki sieci wykonany zostanie przez Gminę Czempiń niezwłocznie, gdy uregulowany zostanie stan własności przedmiotowej nieruchomości. Szczegółowy przebieg  trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 500  stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono położone już w pasach dróg gminnych podziemne urządzenia podziemne. Sieć wodociągowa w układzie rozgałęźnym zaprojektowana została z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm .

Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy liniowe, oraz hydranty podziemne średnicy 80 mm, lokalizowane na skraju pasa drogowego od strony przyległych nieruchomości. Głębokość ułożenia przewodów 1,5 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203 dla przewodów żeliwnych i stalowych, oraz warunków technicznych wydanych przez eksploatatora wodociągu. Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.

10. Urządzenia pomiarowe.

W niniejszej dokumentacji nie przewiduje się montażu żadnych urządzeń pomiarowych. Wodomierze instalowane będą podczas wykonywania indywidualnych przyłączy wodociągowych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

12.Zabezpieczenie p.pożarowe.

Sieć wodociągową wyposażono w hydranty podziemne p. poż. średnicy 80 mm. Wodociąg pokrywa tylko częściowo wodne potrzeby p. pożarowe.

12._Zakres_rzeczowy.

W niniejszym opracowaniu przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW PN 10 średnicy:

(  110 mm -        796,0 m

(     90 mm -           9,0 m

Razem         805,0 m

13 .Wytyczne_wykonastwa_robót.

13.1 Roboty ziemne.

Na terenie objętym projektem występujące grunty zaliczono do kat.II i III. Podłoże gruntowe po trasie projektowanej sieci wodociągowej stanowią grunty mineralne głównie spoiste, rzadziej grunty sypkie. Woda gruntowa może wystąpić tylko w postaci sączeń i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku długotrwałych opadów. Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych nie zainwentaryzowane urządzenia

podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zawiadomić użytkownika tych urządzeń w celu dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby przerwane podczas robót rurociągi bezwarunkowo naprawić przed zasypaniem wykopów. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu słupów należy je zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem lub obsunięciem. Również nie należy wykonywać prac sprzętem mechanicznym bezpośrednio pod liniami lub w odległości bliżej niż 3,0 m od linii niskiego napięcia do 1KV i  5,0 m do linii średniego napięcia 15 KV mierząc w pionie. Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w przedmiarze, oraz z normą branżową „Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-83/8836-02. oraz zaleceniami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- Opinia nr 521/2011 w załączeniu. Z względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych zwraca się szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z powodu na zagrożenie, jakie one stanowią dla osób trzecich. W koniecznych miejscach z uwagi na dojazdy i dojścia do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Zgodnie z opinią ZUD lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań roboty należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić:

- Tp S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu ul. Bułgarska 55 60-320 Poznań.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo - Usługowe EKO - TECH. Piotrkowice 1c  64-020 Czempiń.

- KRI sp. z o.o. ul. Serdeczna 6

Wysogotowo k/Poznania  62-081 Przeźmierowo

13.2 Roboty instalacyjne.

Rurociągi zaprojektowano z rur PCW średnicy110 mm na ciśnienie 10 atm. Roboty montażowe rur PCW należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydaną przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Departament Budownictwa Komunalnego W-wa 1972 r. i normą branżową nr BN-78/9192-02.Przewody ciśnieniowe

z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. Odgałęzienia wykonać wg zaprojektowanych rozwiązań montażowych. Węzły zaprojektowane zostały z kształtek żeliwnych kołnierzowych, które przed zasypaniem należy zaizolować. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopów należy wykonać podsypkę z gruntu rodzimego dla ułożenia rurociągu. Łuki, trójniki , końcówki sieci wodociągowej należy zabezpieczyć blokami oporowymi, zgodnie z normą branżową BN-81/9192-05. Próbę szczelności należy wykonać odcinkami zgodnie z normą BN-78/9192-02. Przed oddaniem do eksploatacji sieć należy przepłukać i przechlorować.

14 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

14.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodów  sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

Budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem

robót budowlanych.

-Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony

ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie

stwarzało zagrożenia dla ludzi.

-  Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych

przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla

pojazdów,

miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach

publicznych.

- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być

wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu

jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.

- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających

bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np.

obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu

jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu

dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi

itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest

zabronione. Na czas w/w  czynności  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami

napowietrznymi.

-  Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te

powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń

zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.

-  Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa

powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej

korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw

zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca lub dłużej,                                                                                                                                  3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

14.2  Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te

roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa

kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.                                                                                 - W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno

odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach

dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp

wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą

być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie

gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych

wymagań, należy stosować:

-  umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub

gotowymi stalowymi szalunkami.

- W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są

obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu  gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

-    Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się

nawisów. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie

jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki  jest zabronione

-    Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

14.3. Ochrona osobista pracowników.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z

wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w

sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje

określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

14.4. Pierwsza pomoc.                                                                                                                - Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

-  Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający

adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straży pożarnej i pogotowia.

opracował

15.  ZESTAWIENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

Czempiń ul. Tarnowska

| Nr węzła | Długość odcinka | Wykopy /odcinki m/ | Przewierty M szt/m | R. OCHR. szt/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ręczny | Mechać. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PVC PN 10 Dz 110 mm | Rury stalowe ( 219x6,7 mm |
| 1L - 2 | 10,0 | 2,0 | 8,0 |  |  |
| 2 – 3 L | 112,0 |  | 112,0 |  |  |
| 1 P - 2 | 5,0 | 5,0 | - |  |  |
| 2 - 3 | 115,0 |  | 115,0 |  |  |
| 3 - 4 | 132,0 |  | 132,0 |  |  |
| 4 - 5 | 136,0 |  | 136,0 |  |  |
| 5 - 5A | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| 5A - 6 | 135,0 |  | 135,0 |  |  |
| 6 - 7 P | 143,0 |  | 143,0 |  |  |
| Razem | 796,0 | 7,0 | 789,0 |  |  |
| PVC PN 10 Dz 90 mm | Rury stalowe ( 219x6,7 mm |
| Podejście do hydrantu | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
| Ogółem | 805,0 | 16,0 | 789,0 |  |  |

16.    WYKAZ PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

.Sieć wodociągowa

1.   Rura PVC ciśnieniowa, kielichowa 1,0 MPa  110 mm                          -     796,0 m

1.   Rura PVC ciśnieniowa, kielichowa 1,0 MPa    90 mm                          -          9,0 m

2.   Hydrant podziemny żeliwny średnicy 80 mm                                        -         6  szt.

3.   Zasuwy kołn. klin. owalne 1,0 MPa   średnicy  100 mm                       -          3  szt.

4.   Zasuwy kołn. klin. owalne 1,0 MPa   średnicy     80 mm                      -          6  szt.

5.   Obudowa do zasuw kielich. k.025A    średnicy 100 mm                       -          3 szt.

6.   Obudowa do zasuw kielich. k.025A  średnicy 80 mm                           -          6  szt.

7.    Kolano stopowe żel. k. 867  kołn. ciśn. średnicy 80 mm                      -          6 szt.

8.    Skrzynka uliczna do zasuw wod. 190x190 mm k.857                          -          9 szt.

9.  Trójnik żel. ciśn. kołn. 100x80 mm                                                        -          6 szt.

10.  Złączka PVC cieśn.. 2-kielichowa średnicy 110 mm                            -           8 szt.

11.  Nasuwka PVC cieśn.. 2-kielichowa średnicy  90 mm                            -          6 szt.

12.  Łuk  PVC cieśn.kielichowy średnicy  110 mm - 450                                -          4 szt.

13.  Łuk  PVC cieśn.kielichowy średnicy  110 mm - 110                                -          1 szt.

14.  Króciec żel. ciśn. przejściowy kołn. FW  110 mm                                    -       14 szt.

15.  Króciec żel.ciśn. przejściowy  kołn. FW     90 mm                                     -     12 szt.

16.  Króciec żel. kołn. ślepy  średnicy 100 mm                                                 -       2 szt.

17.  Tablice informacyjne z blachy                                                                -          4 szt.

18.  Beton do bloków oporowych                                                                       -   0,12 m3

19.  Taśma koloru niebieskiego do oznaczenia trasy sieci                          -     805,0 mb

I.UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

1. Uzgodnienia

2.  Załączniki

III. RYSUNKI

2.3  Wykaz  właścicieli  nieruchomości na których  projektowana jest sieć

wodociągowa rozdzielcza

| Lp | Imię i nazwisko | Adres | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gmina Czempiń | ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń | 197/5,197/3, 196/1, 195/1,191/1, 190/1, 189/3, 188/1, 187/3, 140, 123/1, 122/1 obręb Piechanin |
| 2 | Jaśkowiak Jacek | Zadory 29 64-020 Czempiń | 192/3 obręb Piechanin |