# DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

Rodzaj  dokumentacji :      PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa  obiektu       :          SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA I

KANALIZACJI SANITARNEJ  Z

PRZYŁĄCZAMI

Lokalizacja                 :       CZEMPIŃ  ul. Chłapowskiego

obręb Borowo : 320/3, 320/33, 320/28, 320/15, 320/24

Inwestor                               GMINA  CZEMPIŃ

Branża                     :            SANITARNA

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Edward Bąk | 1027/87 Lo |  |
| Projektant: | mgr inż. Henryk Paździor | 1049/87 Lo |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Witold Sobczak | 1556/92 Lo |  |

Grudzień  2010 r.

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY  SIECI  WODOCIĄGOWEJ IKANALIZACJI SANITARNEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  W  M. CZEMPIŃ ul. CHŁAPOWSKIEGO

Spis zawartości

1.	   Podstawa opracowania

2.	   Przedmiot, zakres i cel  inwestycji

3.	   Materiały wyjściowe                                                                                                                         4.          Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

  - Gospodarka wodno – ściekowa

4.2        Infrastruktura techniczna                                                                                                                                                                                                                                                        5.0        Warunki gruntowo - wodne

6.          Koncepcja rozwiązania technicznego

6.1        Zapotrzebowanie na wodę i Ilość ścieków bytowo-gospodarczych

6.2        Parametry hydrauliczne projektowanych sieci, kolektorów i przyłączy

6.2.1     Sieć wodociągowa z przyłączami

6.2.2     Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6.3         Lokalizacja projektowanych sieci, kolektorów i przyłączy

6.3.1      Sieć wodociągowa z przyłączami

6.3.2      Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kolektory tłoczne

6.4        Przeszkody i kolizje

  - Obiekty i urządzenia na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

    - Sieć wodociągowa z przyłączami

6.5.2      Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6.5.2.3   Pozostałe obiekty i urządzenia

6.6         Zastosowane materiały

6.6.1      Sieć wodociągowa przyłączami

6.6.2      Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6.7         Rozmiar rzeczowy.

7.0        Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny.

7.1.       Technologia robót ziemnych

7..2        Roboty montażowe

7.2.2       Sieci,kolektory, przyłącza i rurociągi tłoczne

7.2.3       Naprawa dróg i chodników

8.           Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9.          Uwagi końcowe

10.        Zestawienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

11.         Zestawienie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienia

  - Burmistrz Gminy Czempiń – Postanowienie  IT.5548-29/11 z dnia 30 maja 2011 roku  w zakresie  uzgodnienia dróg gminnych

1.2  Starostwo Powiatowe w Kościanie Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla pow. kościańskiego - Opinia nr  201/2011  z dnia  2011.05.25

- Załączniki

  - Decyzja nr 108/2010 z dnia 03.12.2010 r lokalizacji inwestycji celu publicznego    wraz z załącznikami wydana przez Burmistrza Gminy Czempiń

  - Urząd Gminy Czempiń- pismo I.T.7624-35/10 z dnia 18 stycznia 2011w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czempiń ul. Chłapowskiego.

  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - pismo nr RDOŚ-3000.III-66190-446/10/Nb z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Czempiniu ul. Chłapowskiego.

  - Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej z przyłączami do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Czempiń dz. nr 320/25-320/32 / obręb Borowo / między ulicami Chłapowskiego i Stare Borówko nr ZGK/WK-156/2010 z dnia 04.08.2010 roku wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu.

  - Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Czempiń dz. nr 320/25-320/32 / obręb Borowo / między ulicami Chłapowskiego i Stare Borówko nr ZGK/WK-157/2010 z dnia 04.08.2010 roku wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu

  - Schemat przepływu wody i obliczenia hydrauliczne

  - Wykaz właścicieli nieruchomości na których projektowana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

III.RYSUNKI

1.    Mapa orientacyjna w skali   1 :  50 000                                          rys. nr 1

2.    Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 :  500                            rys. nr 2

3.     Profil podłużny  kolektora kanalizacji sanitarnej                            rys. nr 3

5.     Przejście rurociągiem grawitacyjnym pod drogą gminną             rys. nr  5

6.     Przejście siecią wodociągową pod drogą gminną                       rys. nr  6

7.     Przejście przyłączem wodociągowym pod drogą gminną             rys. nr  7

8.     Studzienka kanalizacyjna rewizyjna średnicy 1 000 mm              rys. nr  8

9.     Bloki oporowe                                                                                rys. nr 9

10.   Schematy montażowe węzłów wodociągowych                             rys. nr 10

I.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej  i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Czempiń ul. Chłapowskiego dz. nr 320/3, 320/33, 320/28, 320/15, 320/14  opracowana została na podstawie umowy nr 10/2010  z dnia 12 sierpnia 2011 roku zawartej z   Gminą w Czempiń.

2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  . w m. Czempiń ul. Chłapowskiego dz. nr 320/3, 320/33, 320/28, 320/15, 320/14 dla obszaru zabudowy mieszkaniowej obejmującego 8 działek o numerach geodezyjnych od 320/25 do 320/32 / obręb Czempiń / dla którego wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Czempiń na w/w obszarze z doprowadzeniem ścieków bytowo-gospodarczych systemem kolektorów grawitacyjnych do istniejącej studzienki zlokalizowanej w ulicy Stare Borówko, skąd systemem kanalizacji grawitacyjnej ścieki transportowane będą do miejsko-gminnej oczyszczalni w m. Czempiń. Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wodę nowego osiedla mieszkaniowego w wodę, oraz stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącej miejskiej mechaniczni-biologicznej oczyszczalni ścieków miasta Czempinia.

3.Materiały wyjściowe.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego

- Wizje terenowe, oraz uzgodnienia lokalizacji przyłączy z właścicielami poszczególnych nieruchomości

- Uzgodnienia branżowe

4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Teren objęty niniejszą inwestycją położony jest w obrębie miasta Czempiń w jego północnej stronie i obejmuje obszar zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany pomiędzy ulicami : Chłapowskiego, Kasztanową i Stare Borówko. Działki do zabudowy

mieszkaniowej zlokalizowane są wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 320/33 posiadającej nawierzchnię ziemną i stanowi własność osób fizycznych. Przedmiotowe nieruchomości nie są zabudowane.Teren objęty projektem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podobnie jak obszar całej gminy Czempiń jest mało zróżnicowany wysokościowo, miejscami płaski, łagodnie opadający w kierunku południowo - wschodnim i południowo-zachodnim. Najniższy punkt o rzędnej 77,31 m npm znajduje się w pobliżu ulicy Stare Borówko, a najwyższy o rzędnej 80,17 m n.p.m. położony jest przy ulicy Kasztanowej w miejscu wcinki projektowanej sieci wodociągowej w istniejącą z rur AC średnicy 100 mm.

  - Gospodarka wodno – ściekowa

Miasto Czempiń zaopatrywane jest w wodę z wodociągu miejskiego m. Czempinia. Wodociąg wykonany jest z rur PVC, AC średnicy nominalnej 150 mm i 100 mm oraz przyłączy z rur stalowych ocynkowanych i PE średnicy 32 i 25  mm. Przedmiotowa sieć wodociągowa z przyłączami  została zainwentaryzowana na planach sytuacyjno-wysokościowych. Ścieki bytowo-gospodarcze powstające w gospodarstwach domowych odprowadzane są kolektorami grawitacyjnymi i tłocznymi do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie m. Czempiń. W tej sytuacji uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym niniejszym opracowaniem poprzez pobudowanie kanalizacji sanitarnej jest celowe z uwagi na konieczność ochrony wód powierzchniowych zlewni cieku ,,Olszynka ‘’ dopływu Mosińskiego Kanału Obry..

  - Infrastruktura techniczna

Z pozostałej podziemnej infrastruktury technicznej na terenie objętym inwestycją, znajdują się podziemne kable energetyczne i doziemna sieć telekomunikacyjna.

5. Warunki gruntowo – wodne

Badania dla wyznaczenia warunków gruntowo–wodnych na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie zostały wykonane. Dla określenia parametrów geotechnicznych gruntów, oraz oceny przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla  potrzeb projektowania sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej korzysta się z badań wykonanych w 2009 roku dla obiektu położonego w Nowym Borówku tj. w

bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonane geotechniczne otwory badawcze wykazały, że budowa geologiczna podłoża na omawianym terenie nie jest zbytnio zróżnicowana. Pod warstwą nasypów o miąższości 0.4 m , oraz gleby zalegają utwory niespoiste akumulacji wodno-lodowcowej jako piaski drobne, które podścielone są utworami spoistymi akumulacji lodowca jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Wodę gruntową nawiercono w trakcie badań na całym terenie. Występuje ona w gruntach nieprzepuszczalnych / spoistych / o zwierciadle napiętym, gdzie poziom nawiercenia stwierdzono na głębokości 3,00 – 4,20 m  p.p.t. przy poziomie stabilizacji – na głębokości 1,80 – 3,00 m p.p.t.  Wykonywane prace przypadły na okres umiarkowanych opadów atmosferycznych, stąd możliwość że w okresach nasilonych opadów atmosferycznych, czy roztopów jesienno-wiosennych poziom wody gruntowej może odbiegać od stwierdzonego w okresie prowadzenia badań. Warunki gruntowe występującego w rejonie badań podłoża określone na podstawie normy PN-81/B03020 określono w dwóch grupach :

- grupa I -  warstwa IA  to piaski drobne, wilgotne, luźne  o  stopniu zagęszczenia

ID=0,20

- warstwa  IIB -  to piaski drobne, wilgotne, średnio zagęszczone   o  stopniu

zagęszczenia ID=0,50

- grupa II -  warstwa IIA  to gliny piaszczyste, plastyczne o stopniu plastyczności IL =0,40      - warstwa  IIB -  to piaski  gliniaste i gliny piaszczyste, twardoplastyczne o

stopniu plastyczności    IL =0,15

- warstwa  IIC -  to piaski  gliniaste i gliny piaszczyste półzwarte o stopniu

plastyczności    IL =0,00

Jak wynika z powyższych badań w strefie głębokości 1,8 do nawet 4,7 m p.p.t. zalegają grunty spoiste o konsystencji plastycznej, które charakteryzują się parametrami geotechnicznymi o obniżonych właściwościach nośnych. Stąd posadawianie budowli w ich obrębie wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, które uniemożliwią osiadanie budowli.

Woda gruntowa natomiast nie powinna stanowić większych utrudnień w prowadzeniu prac ziemnych. Możliwe, bowiem będzie jej bezpośrednie wypompowywanie z wykopów. Kategorie gruntów:

kat. II             - 15 %

kat. III – IV     - 85 %.

6. Koncepcja rozwiązania technicznego.

Woda do celów bytowo-gospodarczych na obszar zabudowy mieszkaniowej objętej niniejszym opracowaniem doprowadzona będzie projektowaną siecią wodociągową rozdzielczą od istniejącej sieci wodociągowej z rur AC średnicy 100 mm zlokalizowanej w ulicy Kasztanowej z wodociągu miasta Czempinia.

Projektowana natomiast sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z powyższego obszaru do istniejącej studzienki rewizyjnej średnicy 1 000 mm zlokalizowanej na istniejącym kolektorze sanitarnym w pasie drogowym ul. Chłapowskiego, skąd systemem kanalizacji grawitacyjnej ścieki transportowane będą do miejsko-gminnej oczyszczalni w m. Czempiń. Układ techniczno-przestrzenny projektowanego w niniejszej dokumentacji systemu kanalizacji sanitarnej obejmujący w/w kolektor grawitacyjny z rur PCW-U,,S’’ średnicy 200mmm.

6.1  Zapotrzebowanie na wodę i ilość ścieków bytowo-gospodarczych

Zapotrzebowanie na wodę ( m3/dobę ) :  dla zabudowy mieszkaniowej na dz. nr

320/25 – 320/32  o liczbie  100 m-k

średnio dobowo                        -   Qśr.d          =       15,0 m3/d

maksymalnie dobowo              -   Qmax.d       =       19,5 m3/d

maksymalnie godzinowo            - Qmax.h        =        1,3 m3/h = 0,36 dm3/s

przy  współczynniku  nierównomierności rozbioru dobowego  –   Nd = 1,3

i  współczynniku nierównomierności rozbioru godzinowego     -   Nh = 1,6.

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych powstających w domach mieszkalnych będzie równoważna zapotrzebowaniu na wodę. Zapotrzebowanie wody natomiast dla celów p. pożarowych przyjęto zgodnie z normą nr PN-B-02864 „ Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne-Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów p. pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w wysokości:

- dla osiedli o ilości mieszkańców do 5 000 osób

Qp.poż =  10,0 dm3/s

Źródłem dostawy wody dla celów p. pożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.1999 r.(Dz.U nr. 7 /99) w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, będzie projektowany wodociąg, który tylko częściowo pokryje zapotrzebowanie na wodę dla w/w celu.  Powyższa ilość ścieków pod względem

hydraulicznym i ładunku zanieczyszczeń zawarta jest w przepustowości istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Czempiń, co potwierdzają warunki techniczne wydane dla przedmiotowej inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu..

6.2        Parametry hydrauliczne projektowanych sieci, kolektorów i przyłączy

6.2.1    Sieć wodociągowa z przyłączami

Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm, a przyłącza wodociągowe z rur PE-HD PN8 średnicy 40 mm.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przeprowadzono dla przepływów podanych w pkt.6, oraz średnicy 110 mm, w zakresie tylko strat ciśnienia w przepływie wody na projektowanym odcinku sieci wodociągowej. Wyniki obliczeń mają więc charakter szacunkowy, gdyż nie obejmują całych układów z uwagi na nie dysponowanie rzeczywistymi rozbiorami wody w całym układzie przestrzennym sieci wodociągowej miasta Czempinia. Jak wynika z obliczeń straty ciśnienia w układzie rozgałężnym, przy przepływie bytowo-gospodarczym na odcinku sieci między węzłami W1-W8 wynoszą 0,01 m sł. wody,  co skutkuje średnim ciśnieniem wody w węźle nr 8  w wysokości 26,51 m sł. wody  przy ciśnieniu 25,00 m sł. wody w węźle nr 1. Przy przepływie natomiast p. pożarowym straty  ciśnienia w układzie rozgałężnym, na odcinku sieci między węzłami W1-W8 wynoszą 2,69 m sł. wody, co skutkuje średnim ciśnieniem wody w węźle nr 8  w wysokości 23,83 m sł. wody  przy ciśnieniu 25,00 m sł. wody w węźle nr 1. Przy założeniu, więc, że ciśnienie w miejscu podłączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej średnicy 100 mm / węzeł nr 1/ wynosi min. 25,0 m sł. wody, należy stwierdzić, że dla celów bytowo-gospodarczych w projektowanej sieci występować będzie odpowiednie ciśnienie wody. Dla celów, p. pożarowych będą również występować warunki do bezpośredniego gaszenia pożaru, gdyż ciśnienie na końcówce projektowanej sieci w węźle nr 8 przy przepływie 10,0 l/s wyniesie powyżej 20,0 m sł. wody. Faktyczne ciśnienie będzie jednak zależeć od ciśnienia, jakie wystąpi w punkcie włączenia projektowanej sieci do istniejącej, które uwarunkowane jest rozkładem przepływu p. pożarowego w całym układzie przestrzennym wodociągu grupowego Czempiń.

6.2.2    Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Naturalne spadki terenu w mieście Czempiń w rejonie ulic : Chłapowskiego, Stare Borówko pozwalają na grawitacyjny spływ ścieków w zlewnia projektowanego kolektora. W związku z tym ścieki z obszaru objętego niniejszym opracowaniem spływać będą systemem grawitacyjnym ido stniejącej betonowej studni średnicy 1 000 mm zlokalizowanej na sieci kanalizacyjnej z rur PCW-U w pasie drogowym ulicy Chłapowskiego. Średnicę kolektorów sanitarnych ustalono, posługując się programem  Riviulus V 1.02 dla systemów kanalizacyjnych firmy Wavin.

- Kolektor główny  zbiorczy K a

Średnica kolektora Ka ustalona dla przepływów ścieków podanych w pkt. 6 - pkt 1 w tabeli tj. 1,3 m3/h = 0,36  dm3/s  oparta na metodzie   Prandla i Colebrooka wynosi :

- -  średnica  kolektora     -  200 mm    przy  :  i  =  10,0 0/oo

- napełnienie      =   7,8%

- prędkość    v   =     0,36 m/s

- przy napełnieniu = 100 %

- prędkość     v   =      1,29 m/s

- q  =   35,75 dm3/s

Z uwagi że prędkość przepływu ścieków w projektowanym kolektorze jest mniejsza od prędkości samooczyszczania się rurociągu, na etapie eksploatacji należy cyklicznie przeprowadzać okresowe płukanie kanałów.

Przyjęto kolektor K z rur PVC-U klasy ,,S’’ / SDR 34: SN8 / zalecanej minimalnej średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm. Przyłącza natomiast wykonane zostaną z rur PCW-U S N8 średnicy 160 mm.

6.3   Lokalizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

6.3.1  Sieć wodociągowa z przyłączami

Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm rozpoczyna się od wcinki w istniejący rurociąg z rur AC średnicy 110 mm zlokalizowany w pasie drogi

gminnej ul. Chłapowskiego dz. nr 320/3, węzeł nr 1. Następnie prowadzona jest w poboczu przedmiotowej ulicy w odległości 1,0 m od granicy pasa drogowego. Następnie pod  kątem prostym wchodzi w drogę będącą  własnością właścicieli przyległych do niej nieruchomości. Sieć zaprojektowana została w odległości 1,0 m od granicy pasa drogowego. Szczegółowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji. Przejścia poprzeczne sieci przez drogi posiadające jezdnię o nawierzchni asfaltowej wykonywane będą metodą przewiertu w rurach osłonowych odpowiedniej średnicy tj 219x7,1 mm, a przyłączy w drodze o nawierzchni ziemnej wykonane będą metodą wykopu otwartego w rurze osłonowej PCW PN 6 średnicy 90 mm. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono projektowaną również w niniejszym opracowaniu sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Głębokość ułożenia przewodów 1,5 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203 dla przewodów żeliwnych i stalowych, oraz warunków technicznych wydanych przez eksploatatora wodociągu. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się wykonanie przyłączy z rur PE – HD PN 8 średnicy 40 mm.do każdej nieruchomości tylko do granicy pasa drogowego. Włączenie przyłącza do sieci zewnętrznej następować będzie poprzez nawiertkę typu NCS. Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.

6.3.2  Sieć kanalizacji sanitarnej.

Główny ciąg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany został z uwzględnieniem projektowanej jednocześnie w niniejszym opracowaniu sieci wodociągowej z przyłączami w odniesieniu do warunków istniejącego uzbrojenia terenu, możliwości wykonania wykopów sprzętem mechanicznym i przyłączy z posesji do kanału zbiorczego, ograniczenia szkód i rozbiórek nawierzchni dróg.                                                  Sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest początkowo w pasie drogi gminnej - ulica Chłapowskiego o nawierzchni asfaltowej poza jezdnią w odległości 1,0 m od granicy pasa drogowego. Następnie pod  kątem prostym wchodzi w drogę będącą  własnością właścicieli przyległych do niej nieruchomości i biegnie w odległości 1,0 m od trasy projektowanej

sieci wodociągowej tj 2,5 m od granicy pasa drogowego. Następnie po przejściu przez nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych dz. nr 320/28 prowadzona jest w dz. nr 320/15 będącej własnością Gminy Czempiń równolegle do istniejącego kolektora sanitarnego w odległości 1,5 m od granicy nieruchomości i wprowadzona zostaje w istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną na dz. nr 320/24 będąca własnością Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu. Zaprojektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli po oddaniu jej do eksploatacji wyłączyć z użytkowania istniejący odcinek biegnący po działkach budowlanych nr 320/28 - 320/31.                                        W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się wykonanie przyłączy z rur PVC-U średnicy 160 mm klasy S / SDR 34: SN8 / .do każdej nieruchomości tylko do granicy pasa drogowego. Włączenie przykanalika do kolektora następować będzie poprzez studzienkę rewizyjną betonową średnicy 1 000 mm, lub trójnik średnicy 200/160 mm w połączeniu bocznym. Przyłącza na terenie nieruchomości od granicy pasa drogowego wykonywane będą w własnym zakresie przez ich właścicieli, gdyż zgodnie z zaleceniem Urzędu Gminy przyłącza zaprojektowane zostały tylko do granicy nieruchomości i pasa drogowego. Przejścia poprzeczne sieci i  przyłączy przez drogi posiadające jezdnię o nawierzchni asfaltowej wykonywane będą metodą przewiertu w rurach osłonowych odpowiednich średnic tj. 357x10,9 mm, 273x 7,6 mm, 219x7,1 mm.

6.4. Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociągi sanitarne w istniejącej kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, siecią wodociągową wraz z przyłączami, doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi, oraz jezdniami dróg o nawierzchni asfaltowej i ziemnej. Należy zaznaczyć, że istniejące urządzenia wodociągowe zostały tylko częściowo uwzględnione na zasadniczej mapie do projektowania. Szczególną ostrożność i uwagę należy więc zachować w czasie prowadzenia robót ziemnych tj. przy wykonywaniu wykopów równoległych do sieci wodociągowej, oraz sieci gazowej.

6.5.  Obiekty i urządzenia na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

6.5.1      Sieć wodociągowa z przyłączami

Sieć wodociągowa w układzie rozgałężnym zaprojektowana została z rur PCW PN 10 średnicy 110 mm. Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy liniowe, oraz hydranty nadziemne średnicy 80 mm, zlokalizowane na sieci i na każdej jej końcówce. Hydranty zlokalizowane zostały na skraju pasa drogowego od strony przyległych nieruchomości.

6.5. 2     Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

      - Pozostałe obiekty i urządzenia

Na załamaniach trasy, podłączeniach kanałów dopływowych, oraz dłuższych odcinkach prostych, projektuje się w odległości nie większej niż 50 m między sobą studzienki węzłowe-rewizyjne betonowe średnicy 1 000 mm w pasach jezdni o nawierzchni asfaltowei i ziemnej, służące do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji. Studzienki zlokalizowane w jezdniach i poboczach zakończono w przypadku betonowych – włazem żeliwnym klasy w dostosowaniu do rodzaju nawierzchni ,zgodnie z normą PN-EN124. W miejscach przewidywanego ruchu pojazdów dodatkowo przewidziano zwieńczenie z  pierścieniem  odciążającym.

6.6  Zastosowane materiały

Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm, a przyłącza z rur PE-HD PN 8 średnicy 32 mm.

Kanały kanalizacji sanitarnej natomiast zaprojektowano z rur: PVC-U / SDR  34 SN 8 /  z normalnym kielichem, średnicy zewnętrznej i grubości ścianki dla sieci  200/5,9 mm. i 160/4,7mm  dla przyłączy. Na załamaniach i zmianie kierunku kanałów, oraz do inspekcji i ewentualnego czyszczenia kanałów z poziomu gruntu, zaprojektowano studzienki betonowe średnicy 1 000 mm.

Przy zakupie materiałów należy zwracać uwagę i domagać się od dystrybutorów aktualnych świadectw oraz decyzji dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie komunalnym.

Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów, studzienek

i przepompowni przed infiltracją wód gruntowych oraz migracją ścieków do gruntu.

  - Rozmiar rzeczowy.

-  sieć wodociągowa  PVC Dz 110 mm                              -            170,0 m

-  sieć wodociągowa  PVC Dz 90 mm                              -                  2,5 m

-  przyłącza wodociągowe PE Ø 50-40 mm                          -        8/54,0 szt/m

- sieć kanalizacji sanitarnej  PVC-U  D  200/5,9 mm       -              254,0 m

- przyłącza kanalizacji sanitarnej   PVC-U   D  160/4,7 mm   -     7/43,0 szt/m

7. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny

7.1. Technologia robót ziemnych .

Projektowana kanalizacja przebiega w ciągach dróg  gminnych w terenie zabudowanym i poza nim, w przypadku rurociągów tłocznych z rur PE. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przyjęto, że 30 % wykopów zostanie wykonanych ręcznie a 70 %  mechanicznie. Poza tym mechaniczne wykonywane będą wykopy pod rurociągi tłoczne poza terenem zabudowanym. Wykopy ręczne należy wykonywać, tam gdzie brak jest możliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności  w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne ).

Kolektory kanalizacji sanitarnej i przepompownie ścieków posadowione zostaną w gruntach spoistych i niespoistych. Nie należy przegłębiać wykopów poniżej głębokości przewidzianej projektem. W wypadku przegłębienia należy wzmocnić podłoże przez wykonanie ławy żwirowej zagęszczonej do wysokości 0,10 m. po zagęszczeniu . W związku z tym, że na obszarze zainwestowania  i  głębokości posadowienia występują  wg  KNR  Nr 201  grunty kat. III,   przewiduje się wykonywanie podsypki i obsypki rur. Wysokość podsypki winna wynosić 0,10 m. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Obsypkę natomiast przewodu winna wynosić 0,30 m / po zagęszczeniu /powyżej wierzchu rury. Wykonywanie wykopów na niektórych odcinkach trasy kolektorów będzie utrudniała woda gruntowa, której występowanie stwierdzono podczas wykonywania badan geotechnicznych gruntu. Przed rozpoczęciem  więc wykopów  należy trasę kanałów odwodnić obniżając lustro wody igłofiltrami od dna wykopu w granicach  0,15 - 0,25 m .W wypadku, gdy na skutek wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone istniejące urządzenia podziemne jak, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie dróg, należy  je po zakończeniu robót doprowadzić do stanu

w jakim były  przed rozpoczęciem robót. Napotkane w czasie wykonywania wykopów i niezinwenytaryzowane urządzenia podziemne, należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem i powiadomić właściwego użytkownika bądź właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Wykonawstwo robót

ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych , część II instalacje

sanitarne i przemysłowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich.  Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań,  gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, gazowa,  kable energetyczne i telekomunikacyjne. W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojściach do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść

dokładnie zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop. Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym. Przypomina się, że ochronie podlegają znaki  geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne należy wykonać tak by znaki nie zostały uszkodzone lub zniszczone. Zgodnie z zaleceniem ZUD- opinia nr 432/2009 z dnia 2009-09-24.  -  roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, a wszelkie kolizje należy rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń.

  - Roboty montażowe

7.2.1 Sieć wodociągowa

Rurociągi wodociągowe zaprojektowano z rur PCW średnicy110 mm na ciśnienie 10 atm. Roboty montażowe rur PCW należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydaną przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Departament Budownictwa Komunalnego W-wa 1972 r. i normą branżową nr BN-78/9192-02.Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. Odgałęzienia wykonać wg zaprojektowanych rozwiązań montażowych. Węzły zaprojektowane zostały z kształtek żeliwnych kołnierzowych, które przed zasypaniem należy zaizolować. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopów należy wykonać podsypkę z gruntu rodzimego dla ułożenia rurociągu. Łuki, trójniki , końcówki sieci wodociągowej należy zabezpieczyć blokami oporowymi, zgodnie z normą branżową BN-81/9192-05. Próbę szczelności należy wykonać odcinkami zgodnie z normą BN-78/9192-02. Przed oddaniem do eksploatacji sieć należy przepłukać i przechlorować.

7.2.2  Kolektory, przykanaliki i rurociąg tłoczny

Kolektory  zaprojektowano z rur  PVC-U  kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki gumowe.

Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- PN-92/B-10735, Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze PN-92/B-10729-Kanalizacja.Studzienki

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki  kanalizacyjne

- PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.                                               Przy montażu rur należy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów. Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o  niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi należy układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą należy dokładnie wyprofilować i zagęścić. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyżej 20 mm, ostrych kamieni  lub innego materiału łamanego.  Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm.  Do podsypki i obsypki należy odpowiedni materiał dowieźć z zewnątrz.  Obsypkę  rurociągów  należy wykonywać warstwami  20-30 cm. z zagęszczeniem nie mniej jak 95 % zmodyfikowanej próby Proctora. Podczas  montażu rur szczególną uwagę  zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu. Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umożliwienie kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano betonowe i z tworzyw sztucznych. Przy montażu studzienek z PCW szczególną uwagę zwrócić na poziom posadowienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów. Trzon studzienki – włazu, należy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi, chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciążającego, płyty i włazu. Zmontowaną studzienkę obsypywać równomiernie dookoła z równoczesnym zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika. Przed zasypaniem zmontowanych i ułożonych rurociągów i studni kanalizacyjnych należy wykonać próbę szczelności według normy PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjny.

    - Naprawa dróg ulic i chodników.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nawierzchnię drogi gminnej należy odtworzyć w tym samym materiale i prawidłowo zagęścić. Przejścia poprzeczne o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej należy wykonać przeciskiem w rurze ochronnej, odsuwając komory min. 1,0 m od krawędzi jezdni. Po wykonaniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego.

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodów  sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych  /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem

robót  budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony

ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie

stwarzało  zagrożenia  dla ludzi.

-  Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych  przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla

pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach

publicznych.

- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być

wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu

jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej  1,2 m.

- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających

bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np.

obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu

jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu

dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi

itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest

zabronione. Na czas w/w  czynności  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

-Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami

napowietrznymi.

-Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te

powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń

zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.

- Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa

powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej

korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw

zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

8.2  Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te

roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa

kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej,  należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać

się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach

dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp

wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą

być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie

gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych

wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi

stalowymi szalunkami.

- W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

-Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem

odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się

nawisów.

-  Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju,

jest zabronione.

-  Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki

gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

8.3. Ochrona osobista pracowników.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z

wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni

w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje

określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

8.4. Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

-  Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający

adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straży pożarnej i pogotowia.

9.   UWAGI KOŃCOWE.

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy kolektorów o terminie rozpoczęcia robót, uzyskując potwierdzenie o aktualności uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanały muszą być geodezyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zinwentaryzowane  przez uprawnione jednostki geodezyjne.

3. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomunikacyjne/ roboty ziemne należy wykonać ręcznie stosując próbne przekopy poprzeczne, dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorów

4. Bezwzględnie należy stosować i przestrzegać uwag oraz zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.

5. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych . /Dz. U. Nr 19/ 72 poz. 93/.

opracował

10.  ZESTAWIENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

  - Zestawienie sieci wodociągowej

| Nr węzła | Długość odcinka | Wykopy /odcinki m/ | Przewierty M szt/m | R. OCHR. szt/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ręczny | Mechać. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PVC PN 10 Dz 110 mm | Rury stalowe ( 219x6,7 mm |
| W1 -W 2 | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| W2 – W3 | 30,0 | - | 30,0 |  |  |
| W3 -W 4 | 23,0 | - | 23,0 |  |  |
| W4 – W5 | 36,0 | - | 36,0 |  |  |
| W5 - W6 | 53,0 | 4,0 | 39,0 | 10,0 |  |
| W6 – W7 | 6,0 | - | 6,0 |  |  |
| W7 - W8 | 21,0 | - | 21,0 |  |  |
| Razem | 170,0 | 5,0 | 155,0 | 1/10,0 |  |
| PVC PN 10 Dz 90 mm | Rury stalowe ( 219x6,7 mm |
| Podejścia do hydrantów | 2,5 | 2,5 | - |  |  |

10.2  Zestawienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

| Nr studni | Nazwa kolektora | Parametry kolektora | Lokalizacja | Właściciel działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średnica [mm] | Długość [m] | Nr działki | Obręb |  |
| Sist. | Ka | 200 | 9,0 | 320/3 | Czempiń | Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, Czempiń |
| S1 | Ka | 200 | 43,0 | 320/3 | Czempiń | Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, Czempiń |
| S2 | Ka | 200 | 31,0 | 320/3 320/33 | Czempiń | Gmina Czempiń, Anna Mańkowska Piotr Mańkowski Spółdzielnia Nabywców i Najemców Wanda i Marian Nyczak Romana Olszewska-Kabat Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk |
| S3 | Ka | 200 | 38,0 | 320/33 | Czempiń | Anna Mańkowska Piotr Mańkowski Spółdzielnia Nabywców i Najemców Wanda i Marian Nyczak Romana Olszewska-Kabat Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk |
| S4 | Ka | 200 | 27,0 | 320/33 320/28 320/15 | Czempiń | Gmina Czempiń, Katarzyna Kujawska Damian Kujawski Anna Mańkowska Piotr Mańkowski Spółdzielnia Nabywców i Najemców Wanda i Marian Nyczak Romana Olszewska-Kabat Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk |
| S5 | Ka | 200 | 49,0 | 320/15 | Czempiń | Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, Czempiń |
| S6 | Ka | 200 | 51,0 | 320/15 | Czempiń | Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, Czempiń |
| S7 | Ka | 200 | 6,0 | 320/15 320/24 | Czempiń | Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, Czempiń Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu |
| Sist. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 254,0 |  |  |  |

11.  ZESTAWIENIE PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIAZYJNYCJ

11.1 Przyłącza wodociągowe

| Lp. | Przyłącze wodociągowe | Lokalizacja przyłącza wodociągowego | Nr działki do której projektow. przyłącze | Właściciel działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Dług. [m] | Śred. [mm] | Nr działki | Właściciel działki |  |  |
|  | PW-1 | 1,5 | 40 | 320/33 | Anna Mańkowska Piotr Mańkowski Spółdzielnia Nabywców i Najemców Wanda i Marian Nyczak Romana Olszewska-Kabat Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk | 320/25 | Anna Mańkowska Piotr Mańkowski |
|  | PW-2 | 9,0 | 40 | 320/33 |  | 320/32 | Agnieszka Dolczewska Damian Kwiatkowski |
|  | PW-3 | 1,5 | 40 | 320/33 |  | 320/26 | Spółdzielnia Nabywców i Najemców |
|  | PW-4 | 9,0 | 40 | 320/33 |  | 3320/31 | Romana Olszewska -Kabat |
|  | PW-5 | 17,0 | 40 | 320/33 |  | 320/30 | Wanda i Marian Nyczak |
|  | PW-6 | 3,0 | 40 | 320/33 |  | 320/27 | Małgorzata Szymańska-Wojciechowska Arkadiusz Wojciechowski |
|  | PW-7 | 4,0 1,0 | 50 40 | 320/33 |  | 320/28 | Katarzyna Kujawska Damian Kurzawski |
|  | PW-8 | 8,0 | 40 | 320/33 |  | 320/29 | Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk |
| Razem | 4,0 50,0 | 50 40 |  |  |  |  |

11.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

| Lp. | kole-ktor | Przyłącze kanalizacyjne | Lokalizacja przyłącza sanitarnego | Nr działki do której projekt. jest przyłącz. | Właściciel działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Dł. [m] | Śred. [mm] | Nr działki | Właściciel działki |  |  |
| 1 | Ka | PK-1 | 2,5 | 160 | 320/33 | Anna Mańkowska Piotr Mańkowski Spółdzielnia Nabywców i Najemców Wanda i Marian Nyczak Romana Olszewska-Kabat Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk | 320/25 | Anna Mańkowska Piotr Mańkowski |
| 2 | Ka | PK-2 | 7,0 | 160 | 320/33 |  | 320/32 | Agnieszka Dolczewska Damian Kwiatkowski |
| 3 | Ka | PK-3 | 2,5 | 160 | 320/33 |  | 320/26 | Spółdzielnia Nabywców i Najemców |
| 4 | Ka | PK-4 | 7,0 | 160 | 320/33 |  | 320/31 | Romana Olszewska -Kabat |
| 5 | Ka | PK-5 | 12,0 | 160 | 320/33 |  | 320/30 | Wanda i Marian Nyczak |
| 6 | Ka | PK-6 | 8,0 | 160 | 320/33 |  | 320/27 | Małgorzata Szymańska-Wojciechowska Arkadiusz Wojciechowski |
| 7 | Ka | PK-7 | 4,0 | 160 | 320/33 |  | 320/29 | Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk |
|  | RAZEM: | 43 | 160 |  |  |  |  |

I.UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

1. Uzgodnienia

2.  Załączniki

III._RYSUNKI.

2. 7  Wykaz właścicieli nieruchomości, na których projektowana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

| Lp | Imię i nazwisko | Adres | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gmina Czempiń | ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń | 320/3, 320/15 obręb Borowo |
| 2 | Anna Mańkowska Piotr Mańkowski Spółdzielnia Nabywców i Najemców Wanda i Marian Nyczak Romana Olszewska-Kabat Aleksandra Bojarczuk Marcin Bojarczuk | Srocko Wielkie 31 ul. Wybickiego 1 64-020 Czempiń Stare Borówko 16 64-0020 Czempiń ul. Śremska 19A 64-020 Czempiń ul. Józefa Wybickiego 64-020 Czempiń ul. Generała Sikorskiego 5/14 Międzychód os. Oświecenia 57/41 Poznań | 320/33 obręb Borowo |
| 3 | Katarzyna Kujawska Damian Kujawski Pełnomocnik Sankiewicz Krzysztof | Stary Gołębin 4/17 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 6/6 Turek Stary Gołębin 4/17 | 320/28 obręb Borowo |
| 4 | Spółdzielnia Najemców i Nabywców w Czempiniu | ul. Stare Borówko 16 64-020 Czempin | 320/28 obręb Borowo |