S.00.01. Instalacje wodociągowe.	3

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA.	3

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	3

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	3

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	3

1.4. Wymagania ogólne.	3

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.	3

1.6. Określenia podstawowe i definicje.	3

2. Materiały.	4

3. Sprzęt.	5

4.0. Transport.	5

5.0. Wykonanie robót.	5

6.0. Kontrola jakości.	6

7.0. Obmiar robót.	7

8.0. Odbiór robót.	7

8.1 Odbiór częściowy.	7

8.2. Odbiór techniczny końcowy.	7

9.0. Podstawa płatności.	7

10.0. Przepisy związane.	8

S.00.02. Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne	9

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.	9

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	9

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	9

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	9

1.4. Wymagania ogólne.	9

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.	9

1.6. Określenia podstawowe i definicje	9

2.0.Materiały.	10

3.0.Sprzęt.	10

4.0. Transport.	10

5.0. Wykonanie robót.	10

6.0. Kontrola jakości.	11

7.0. Obmiar robót.	12

8.0. Odbiór robót.	12

8.1. Odbiór częściowy.	12

8.2. Odbiór techniczny końcowy.	12

9.0. Podstawa płatności.	12

10.0. Przepisy związane.	13

S.00.03. Instalacje grzewcze	14

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.	14

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	14

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	14

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	14

1.4. Wymagania ogólne.	14

2.0.Materiały.	15

3.0.Sprzęt.	15

4.0. Transport.	15

5.0. Wykonanie robót.	16

6.0. Kontrola jakości.	16

7.0. Obmiar robót.	17

8.0. Odbiór robót.	17

8.1 Odbiór częściowy.	17

8.2. Odbiór techniczny końcowy.	17

9.0. Podstawa płatności.	17

10.0. Przepisy związane.	18

S.00.04. Instalacje wentylacyjne.	20

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.	20

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	20

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	20

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	20

1.4. Wymagania ogólne.	20

1.5. Informacje o terenie robót budowlanych.	20

1.6. Nazwy i kody robót wg CPV.	20

1.7. Określenia podstawowe i definicje	20

2.0.Materiały.	21

3.0.Sprzęt.	21

4.0. Transport.	21

5.0. Wykonanie robót.	21

6.0. Kontrola jakości.	22

7.0. Obmiar robót.	22

8.0. Odbiór robót.	23

8.1. Odbiór częściowy.	23

8.2. Odbiór techniczny końcowy.	23

9.0. Podstawa płatności.	23

10.0. Przepisy związane.	24

S.00.05. Instalacje zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu opaskowego	25

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.	25

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	25

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	25

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	25

1.4. Wymagania ogólne.	25

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.	26

2. Materiały.	26

3. Sprzęt.	28

4.0. Transport.	28

5.0. Wykonanie robót.	29

6.0. Kontrola jakości.	32

7.0. Obmiar robót.	32

8.0. Odbiór robót.	32

9.0. Podstawa płatności.	32

10.0. Przepisy związane.	33

# S.00.01. Instalacje wodociągowe.

# 1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA.

## 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• budowa instalacji wody zimnej, wody ciepłej,

• montaż armatury wodociągowej,

• regulacja działania instalacji wodociągowej,

• próby ciśnienia,

• prace dodatkowe wg kosztorysu,

Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót.

## 1.4. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót wg wytycznych Dokumentacji Technicznej.

## 1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

## 1.6. Określenia podstawowe i definicje.

Instalacja wodociągowa – instalacje wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimna i ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia dla ludzi. Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu MZ z dn. 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203/02). Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja wody ciepłej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. Armatura przepływowa instalacji wodociągowej – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji wodociągowej przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. Ciśnienie próbne – ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 20°C. Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej wynosi 60°C Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP-R – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek –średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych – średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. Nominalna grubość ścianki rury (en) grubość ścianki która jest dogodnie zaokrąglona, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. SDR=dn:en Gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyżej. Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: SDR=2S+1 Określenia podstawowe dokumentacja techniczna.

# 2. Materiały.

Do realizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto powinny być:

• nowe i nieużywane,

• bieżąco produkowane,

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Dokumentacji Technicznej oraz innych obowiązujących norm i przepisów,

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej

- Rury z tworzywa wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT,

- Kształtki, łącznik i przejściówki do w/w systemu rur,

- Rury ochronne „peszel”,

- Zawory kulowe odcinające,

- WC kompakt łączone z instalacją wężykami,

- Stelaż do podwieszenia WC,

- Umywalki z otworem 50 cm,

- Brodzik montowany na stelażu,

- Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe łączone z instalacją wężykami,

- Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe łączone z instalacją wężykami,

- Baterie natryskowe montowane na ścianie z ręcznym natryskiem,

- Wężyki elastyczne w oplocie stalowym,

- Izolacja z pianki poliuretanowej i polietylenowej,

- Elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące,

Istnieje możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z Architektem oraz akceptacji Inwestora.

# 3. Sprzęt.

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów oraz sprawny technicznie.

# 4.0. Transport.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg. wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń. Wielkość środka transportowego należy uzgodnić z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu.	 Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki. Urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

# 5.0. Wykonanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji technicznej. Wykonywanie instalacji wodociągowej:

- Wytyczenie tras przewodów,

- Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych.

Roboty montażowe.

Instalacje wodociągowe:

Z powodu braku aktualnej dokumentacji technicznej istniejącej instalacji wodnej założono (na podstawie inwentaryzacji)  orientacyjne miejsca prowadzenia pionów. W przypadku brak istniejących pionów według rysunku należy dokonać odkrywek na budowie. Istniejącą instalację w obrębie remontowanych pomieszczeń, należy zdemontować i poprowadzić nową według rysunku.

Podejścia do przyborów oraz rozprowadzenia wykonać w systemie rura w rurze. Należy zastosować rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT lub równoważne o takich samych parametrach technicznych. Podejścia do armatury rozprowadzić w posadzce z zastosowaniem trójników, odcinki podejść do baterii wykonać w bruzdach ściennych. Rury muszą mieć polskie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie  oraz do stosowania do wody pitnej.  Z uwagi na możliwość „roszenia” rurociągu, należy je zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. Otulinę należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieważ pod jej wpływem twardnieje, co ogranicza zdolność do przejmowania wydłużeń cieplnych. Grubość izolacji należy dobrać zgodnie z tablicą Nr 2 PN-B-02421:2000. Instalację należy wykonać zgodnie z warunkami montażu i kompensacji wydłużeń termicznych instalacji określonych przez producenta.

Przewody wodociągowe prowadzone w posadzkach wykonać pod rurami inst. c.o. Zaleca się prowadzenie rur w rurze osłonowej „peszla” Przy połączeniach rur stosować złączki systemowe (dla rur PE-RT/AL/PE-RT – zaprasowywane). Połączenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną zaciskarką. Prace montażowe z rur PE-RT/AL/PE-RT należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C. Połączenia zaprasowywane są traktowane jako nierozłączne w związku z czym można zalewać je betonem, zabezpieczając je folią polietylenową lub papierem falistym. Przy instalowaniu rur typu PE_RT/AL./PE-RT należy pamiętać o tym, aby nie pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i spustowych. Rury PE_RT/AL./PE-RT powinny być instalowane w taki sposób aby uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojących lub zamontowanych w ścianie. Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podwieszenia, mocowania i podparcia przewodów wodociągowych należy wykonać z elementów systemowych, z zastosowaniem profilowanych wkładek gumowych.

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana miejscowo w podgrzewacza pojemnościowych elektrycznych np. Viking firmy Biawar lub równoważne o takich samych parametrach technicznych. Podczas montażu należy przestrzegać zasad zawartych w DTR producenta. Na zasilaniu podgrzewacza należy zamontować zawór bezpieczeństwa dostarczany wraz z urządzeniem. Montaż jakichkolwiek przewężeń, lub innych urządzeń (filtry itp.) pomiędzy zaworem, a podgrzewaczem jest niedopuszczalne. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa doprowadzić do pionu kanalizacji, aby zapobiec ewentualnemu zalaniu pomieszczeń. Włączenia do projektowanego pionu należy dokonać poprzez syfon do urządzeń klimatyzacyjnych z blokadą antyzapachową i rewizją.

# 6.0. Kontrola jakości.

- Sprawdzenie szczelności instalacji

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wodociągowej z Dokumentacją Techniczną

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

- Sprawdzenie izolacji

Rurociągi przed oddaniem do użytku należy przepłukać czystą wodą z dużą prędkością przepływu tak długo aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Po przepłukaniu sieci należy dokonać jej dezynfekcji. Do dezynfekcji zastosować roztwór chlorku wapnia w ilości 100mg/l lub roztwór podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci należy uzupełniać roztworem tak długo aż na końcu przewodu zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sieć należy zamknąć na 24 godz. a następnie ponownie przepłukać. Po powtórnym płukaniu należy dokonać badania wody pod względem fizyko-chemicznym. Jeżeli woda odpowiada wymogom wody do celów spożywczych i gospodarczych rurociąg można przekazać do eksploatacji.

Próbę przeprowadzić nie wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu ostatniej spoiny przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów instalacji. Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz, oraz zachowanie się punków stałych, podpór ruchomych, muf kompensacyjnych oraz rur.

# 7.0. Obmiar robót.

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# 8.0. Odbiór robót.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną, a także obowiązującymi normami i przepisami.

## 8.1 Odbiór częściowy.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji,

- Protokoły badań wody,

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

• Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną (projektem wykonawczym), a także obowiązującymi normami i przepisami.

# 9.0. Podstawa płatności.

Cena wykonania instalacji obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• montaż rur instalacji,

• wykonanie mocowania rur,

• montaż armatury,

• wykonanie przejść przez stropy i ściany,

• badania szczelności instalacji,

• wykonanie izolacji rur.

# 10.0. Przepisy związane.

Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.

PN-77/H-04419 Próba szczelności.

PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

Inne dokumenty.

- Montaż instalacji wodociągowej winien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Zeszyt Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL – 2003 rok, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996.

# S.00.02. Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaż armatury kanalizacyjnej,

- prace dodatkowe wg kosztorysu,

Szczegółowy zakres prac zawierają załączone przedmiary robót.

## 1.4. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót wg wytycznych Dokumentacji Technicznej.

## 1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

Kod CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

Kod CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

## 1.6. Określenia podstawowe i definicje

Instalacja kanalizacyjna – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej wynosi 60°C Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek –średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych – średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. Nominalna grubość ścianki rury (en) grubość ścianki która jest dogodnie zaokrąglona, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. SDR=dn:en Gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyżej. Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: SDR=2S+1.

# 2.0.Materiały.

Do realizacji wewnętrznej instalacji kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być:

• nowe i nieużywane,

• bieżąco produkowane,

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych obowiązujących norm i przepisów.

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Rury do kanalizacji wewnętrznej z PCV: 110; 75; 50 i 40 mm,

- Kształtki i uszczelki dla w/w rur,

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku,

- Umywalki porcelanowe,

- Muszle ustępowe podwieszane,

- Pisuary porcelanowe,

- Wpusty podłogowe,

# 3.0.Sprzęt.

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów i sprawny technicznie.

# 4.0. Transport.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg. wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń. Wielkość środka transportowego należy uzgodnić z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki.

# 5.0. Wykonanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Technicznej. Wykonywanie instalacji kanalizacyjnej:

- Wytyczenie tras przebiegu przewodów które będą prowadzone pod posadzką i na ścianach budynku

- Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych przyborów sanitarnych

Roboty montażowe.

Instalacje kanalizacyjne.

Z powodu braku aktualnej dokumentacji technicznej istniejącej instalacji sanitarnej założono (na podstawie inwentaryzacji) orientacyjne miejsca prowadzenia pionów kanalizacyjnych. W przypadku brak istniejących pionów według rysunku, należy dokonać odkrywek na budowie. Istniejące instalacje w obrębie remontowanych pomieszczeń, należy zdemontować i poprowadzić nową według rysunku. Ze względu na zmianę aranżacji i funkcji niektórych pomieszczeń doprojektowano część pionów kanalizacyjnych. Odpowietrzenie pionów prowadzić po trasach istniejącej instalacji.

Projektuje się wykonanie pionów z rur PCV klasy S (w wykonaniu do kanalizacji wewnętrznych) łączonych na wcisk i uszczelki gumowe (według instrukcji producenta). Pion kanalizacji sanitarnej mocować do przegród za pomocą uchwytów tłumiących drgania (z gumową wkładką) , punkty mocowania w odległości 1 m. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez część użytkową budynku należy zaizolować akustycznie otulinami z pianki PU. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane, należy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń między przewodem, a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. W dolnej części pionów i na obejściach zamontować rewizje zgodnie z rysunkiem. Pion należy zakończyć rurą wywiewnymi z PCV 110/160 mm wyprowadzonymi ponad dach budynku. Pion należy wykonać jako kryte (obudować płytami G-K lub zabudować w bruzdach). W części pionu gdzie przewidziano montaż rewizji należy przewidzieć możliwość dostępu do czyszczaków.

Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S stosowanych do kanalizacji wewnętrznej, o połączeniach uszczelnionych gumową uszczelką wpiętych do pionów kanalizacji sanitarnej. Podejścia montować tuż nad posadzką w bruzdach lub w podłodze. Część instalacji prowadzić pod stropem kondygnacji poniżej. Urządzenia sanitarne należy zamontować na stelażach typu lekkiego lub przytwierdzić do ściany. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. Średnice podejść wg PN-92/B-01707. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem, a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.

# 6.0. Kontrola jakości.

• Sprawdzenie szczelności instalacji,

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji kanalizacyjnej z Dokumentacją Techniczną,

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

• Sprawdzenie izolacji akustycznej.

# 7.0. Obmiar robót.

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# 8.0. Odbiór robót.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną, a także obowiązującymi normami i przepisami.

## 8.1. Odbiór częściowy.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji kanalizacyjnej,

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

• Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną (projektem wykonawczym), a także obowiązującymi normami i przepisami.

# 9.0. Podstawa płatności.

Cena wykonania instalacji obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• montaż rur instalacji kanalizacyjnej,

• wykonanie mocowania rur,

• montaż armatury,

• wykonanie przejść przez stropy i ściany,

• badania szczelności instalacji,

• wykonanie izolacji rur.

# 10.0. Przepisy związane.

Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze,

PN-77/H-04419 Próba szczelności,

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze,

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV,

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV,

PN-81/H-74002 Rury żeliwne,

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-EN12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku,

Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania,

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku,

Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia,

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku,

Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.

Inne dokumenty.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Systemy kanalizacyjne-Podręczniki

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE

# S.00.03. Instalacje grzewcze

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji grzewczej dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji grzewczej dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- budowa instalacji centralnego ogrzewania,

- montaż armatury centralnego ogrzewania,

- regulacja działania instalacji centralnego ogrzewania,

- próby ciśnienia,

- prace dodatkowe wg kosztorysu,

Szczegółowy zakres prac zawierają załączone przedmiary robót.

## 1.4. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót wg wytycznych Dokumentacji Technicznej.

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria: 45332000-9 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania,

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania,

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.6. Określenia podstawowe i definicje

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-90/B-01430 oraz PN-EN 12792:2006.

Instalacja centralnego ogrzewania – instalacje stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w ciepło, spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Instalacja centralnego ogrzewania – instalacja doprowadzanej z kotłowni gazowej rozpoczyna się bezpośrednio za głównymi zaworami odcinającymi na rozdzielaczach. Armatura przepływowa instalacji centralnego ogrzewania – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji centralnego ogrzewania. Elementy grzejne – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń. Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji centralnego ogrzewania przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. Ciśnienie próbne – ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 20°C. Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji centralnego ogrzewania wynosi 90°C. Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP-R – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek –średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych czarnych – średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. Nominalna grubość ścianki rury (en) grubość ścianki która jest dogodnie zaokrąglona, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

# 2.0.Materiały.

Do realizacji wewnętrznej instalacji grzewczej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być:

• nowe i nieużywane,

• bieżąco produkowane,

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych obowiązujących norm i przepisów.

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji grzewczej,

- Rury z tworzywa PEX,

- Kształtki, łącznik i przejściówki do w/w systemu rur,

- Rury ochronne „peszel”,

- Zawory kulowe odcinające T = 110 o C, PN = 1,0 MPa,

- Grzejniki stalowe płytowe typu C,

- Zawory termostatyczne wraz z głowicami,

- Izolacja z pianki poliuretanowej i polietylenowej,

- Elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące,

Istnieje możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z Architektem oraz akceptacji Inwestora.

# 3.0.Sprzęt.

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów i sprawny technicznie.

# 4.0. Transport.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg. wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń.

# 5.0. Wykonanie robót.

Roboty montażowe.

Instalacje centralnego ogrzewania.

Z powodu braku aktualnej dokumentacji technicznej istniejącej instalacji grzewczej założono (na podstawie inwentaryzacji)  orientacyjne miejsca prowadzenia pionów grzewczych. W przypadku brak istniejących pionów według rysunku należy dokonać odkrywek na budowie. Istniejącą instalację w obrębie remontowanych pomieszczeń, należy zdemontować i poprowadzić nową według rysunku.

Prowadzenie rur zasilających zaprojektowano w systemie rozprowadzeń przewodów w posadzkach. Czynnik grzejny rozprowadzany będzie do poszczególnych grzejników przewodami z rur PEX z powłoką antydyfuzyjną. W każdy pomieszczeniu przewidziano montaż instalacji w układzie trójnikowym tej samej firmy co przyjęte rurociągi. Należy prowadzić poziomy rozprowadzające w warstwie izolacji posadzkowej. Rury należy prowadzić w rurze osłonowej typu peszel i w otulinie izolacyjnej, wzdłuż ścian pomieszczeń, w odległości standardowej 0.20m od ścian pomieszczeń. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej. Po montażu rury należy zabetonować. Jako elementy grzejne przewiduje się wykorzystanie istniejących grzejników. W przypadku prowadzenia nowej instalacji zastosowano grzejniki stalowe, płytowe. W projekcie przyjęto zastosowanie stalowych grzejników płytowych zasilanych z boku z zabudowanym na przewodzie zaworem termostatycznym.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzające, w które wyposażone są grzejniki, oraz na końcówkach pionów instalacji centralnego ogrzewania (na przewodzie zasilającym), odpowietrzniki automatyczne. Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa z mosiądzu lub brązu. Podwieszenia, mocowania i podparcia przewodów należy wykonać z elementów systemowych, z zastosowaniem profilowanych wkładek gumowych.

Z uwagi na brak danych odnośnie ciśnień panujących w istniejącej instalacji c.o. w budynku zakładam, że nadmiar ciśnienia będzie można zdławić na zaworach termostatycznych grzejników. W przypadku występowania wyższego ciśnienia i braku możliwości zdławienia, należy dodatkowo zainstalować na powrocie zawór równoważący np. typu MSV-C firmy Danfoss lub równoważne o takich samych parametrach technicznych.

Ciepło będzie oddawane do pomieszczeń konwekcyjnie przez grzejniki typu C (zasilanie z boku). Na zasilaniu zamontować zawory termostatyczne np. typu RA, a na powrocie  RLV firmy Danfoss lub równoważne o takich samych parametrach technicznych. Typy oraz wielkości grzejników opisano na rysunku.

# 6.0. Kontrola jakości.

- Sprawdzenie szczelności instalacji

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wodociągowej z Dokumentacją Techniczną

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

- Sprawdzenie izolacji

Po zakończeniu prac montażowych na instalacji c.o. całą instalację c.o. należy dwukrotnie przepłukać wodą wodociągową – płukanie należy kontynuować, aż woda z płukania będzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Do czasu płukania nastawy wstępne zaworów grzejnikowych ustawić na maksymalne otwarcie.

Po zakończeniu płukania należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o. na zimno na ciśnienie 0,6 MPa (czas próby: t = 60 min) i na gorąco (dwukrotnie z regulacją) pod ciśnieniem roboczym czynnika grzewczego. Z próby sporządzić stosowny protokół.

# 7.0. Obmiar robót.

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# 8.0. Odbiór robót.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną, a także obowiązującymi normami i przepisami.

## 8.1 Odbiór częściowy.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji,

- Protokoły badań wody,

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

• Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną (projektem wykonawczym), a także obowiązującymi normami i przepisami.

# 9.0. Podstawa płatności.

Cena wykonania instalacji obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• montaż rur instalacji,

• wykonanie mocowania rur,

• montaż armatury,

• wykonanie przejść przez stropy i ściany,

• badania szczelności instalacji,

• wykonanie izolacji rur.

# 10.0. Przepisy związane.

Normy

PN-90/B-01430 – Terminologia. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania,

PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe. Cześć I: Postanowienia ogólne.

PN-M_69012:1997  Spawanie połączeń króćców i połączeń odgałęzień. Kształty złączy spawanych.

PN-EN 9701999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.

PN-EN ISO 1804-1:2002 Przygotowanie podłoży przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część I: Zasady ogólne.

PN-EN ISI 8504-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część III: Czyszczenie narzędziem ręcznym i napędem mechanicznym.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część I ogólne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część V ochronne systemy malarskie.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

PN-EN 12236:2003.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-91/M-75009Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania.

Inne dokumenty.

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania winien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL – 2003 rok, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Poradnik Projektanta i wykonawcy systemu rur PEX.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996.

# S.00.04. Instalacje wentylacyjne.

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej przebudowywanych pomieszczeń.

- montaż osprzętu wentylacyjnego,

- prace dodatkowe wg kosztorysu,

Szczegółowy zakres prac zawierają załączone przedmiary robót.

## 1.4. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót wg wytycznych Dokumentacji Technicznej.

## 1.5. Informacje o terenie robót budowlanych.

Informacje o terenie budowy, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, warunków rozliczania robót zostały umieszczone w Dokumentacji Technicznej.

## 1.6. Nazwy i kody robót wg CPV.

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria: 45332000-4 Roboty instalacyjne wentylacyjne

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kod CPV: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

## 1.7. Określenia podstawowe i definicje

Instalacja wentylacji – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami od punktów wypływu lub wpływu powietrza do czerpni lub wyrzutni wentylacyjnej., Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wentylacji wynosi 20°C.

# 2.0.Materiały.

Do realizacji wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej mogą być   stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być:

• nowe i nieużywane,

• bieżąco produkowane,

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych obowiązujących norm i przepisów.

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

- Anemostaty wywiewne,

- kanały wentylacyjne typu Spiro,

- kanały wentylacyjne typu Flex,

- wentylatory ścienne typu EDM i kanałowe typu TD produkcji Venture Industries lub równoważny.

- osprzęt wentylacyjny firmy Alnor lub równoważny,

Istnieje możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z Architektem oraz akceptacji Inwestora.

# 3.0.Sprzęt.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów i sprawny technicznie. Wyszczególnienie podstawowego sprzętu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

# 4.0. Transport.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg. wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń. Wielkość środka transportowego należy uzgodnić z producentem lub dystrybutorem. Przewody wentylacyjne w czasie transportu powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Przewody nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Przewody nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki.

# 5.0. Wykonanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Technicznej. Wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej:

- Wytyczenie tras przebiegu przewodów które będą prowadzone pod stropem pomieszczeń,

- Ustalenie miejsc wykonania podejść do poszczególnych elementów wywiewnych wentylacji.

Roboty montażowe.

Instalacje wentylacyjne.

Nawiew powietrza zewnętrznego odbywać się będzie poprzez otwierane okna i nawiewniki zamontowane w oknach i drzwiach. Przepływ powietrza zaprojektowano z pomieszczeń „czystych” do „brudnych” (np. WC).

Wywiew powietrza poprzez  istniejące wolne kanały wentylacji grawitacyjnej. Wywiew zużytego powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatorów kanałowych lub ściennych. Do wentylatorów i przepustnic w projektowanych suficie podwieszanych wykonać rewizję. Do wywiewu zastosowano wentylatory ścienne lub kanałowe. Wentylatory kanałowe połączyć z zaworami powietrznymi. Włączenie wentylatorów za pomocą włącznika światła. Instalację wpiąć w istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej. Przed wpięciem należy zlecić ekspertyzę kominiarką w celu sprawdzenia drożności kanałów. Projekt zakłada, że każde z remontowanych pomieszczeń będzie posiadać niezależny wolny kanał. Jeżeli ekspertyza wykaże brak tylu kanałów należy obok istniejących kanałów wyprowadzić nad dach rury o średnicy Ø160.

Jako kanał wentylacyjne zastosowano przewody ocynkowane okrągłych typu Spiro. Cały osprzęt wentylacyjny należy zastosować np. firmy Alnor lub równoważne o takich samych parametrach technicznych. Akcesoria i urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane w sposób i w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń i osprzętu wentylacyjnego. Urządzenia i osprzęt wymagające okresowej regulacji lub konserwacji np. przepustnice i wentylatory itd. powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Podwieszenie, mocowania i podparcie kanałów należy wykonać z elementów systemowych z zastosowaniem wkładek amortyzacyjnych, gumowych profilowanych. Zamocowania uradzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Wszystkie podstawowe urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zainstalowane w sposób umożliwiający łatwy montaż i wymianę bez uszkodzenia elementów przegrody. Przepustnice powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

# 6.0. Kontrola jakości.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

• Sprawdzenie szczelności instalacji i wykonanie jaj pomiarów,

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z Dokumentacją Techniczną,

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

• Sprawdzenie izolacji akustycznej.

# 7.0. Obmiar robót.

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# 8.0. Odbiór robót.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną (projektem wykonawczym) i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami.

## 8.1. Odbiór częściowy.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 7.0. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

• Dziennik Budowy,

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• Protokoły odbiorów.

## 8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności i pomiarów wszystkich instalacji wentylacji mechanicznej,

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

• Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

# 9.0. Podstawa płatności.

Cena wykonania instalacji obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• montaż kanałów wentylacyjnych,

• montaż wentylatorów,

• wykonanie mocowania kanałów,

• montaż armatury,

• wykonanie przejść przez stropy i ściany,

• badania szczelności instalacji,

• wykonanie izolacji kanałów.

# 10.0. Przepisy związane.

Normy

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków, symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana, Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana, Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszanie i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów, wytrzymałość i szczelność przewodów z blach o przekroju kołowym.

PN-EN 12599:2002Ac:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność wymagania i badania.

PN-B76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządź, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

Inne dokumenty.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Systemy kanalizacyjne-Podręczniki

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania winien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL – 2002 rok, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

# S.00.05. Instalacje zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu opaskowego

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wody z drenażu opaskowego oraz usunięcia kolizji studzienki kanalizacji sanitarnej z projektowanym podjazdem dla NPS dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wody z drenażu opaskowego oraz usunięcia kolizji studzienki kanalizacji sanitarnej z projektowanym podjazdem dla NPS dla remontowanych pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

Roboty ziemne

- usunięcie darni i warstwy humusu z obszaru wykopów pod przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w celu usunięcia demontowanego odcinka sieci wewnętrznej,

- wykopy robocze wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopów obudowami płytowymi,

- wykonanie odwodnienia wykopów na czas budowy,

Roboty instalacyjne

- demontaż kolidującej z podjazdem studzienki kanalizacji sanitarnej,

- ułożenie nowego odcinka kanalizacji deszczowej,

- ułożenie nowego odcinka drenażu opaskowego,

- posadowienie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ułożenie rurociągów,

- wykonanie zasypki wraz z ułożeniem taśmy z wkładką magnetyczną,

- zasyp z zagęszczeniem gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,

- prace dodatkowe wg kosztorysu,

Szczegółowy zakres prac zawierają załączone przedmiary robót.

## 1.4. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót wg wytycznych Dokumentacji Technicznej.

## 1.5. Nazwy i kody robót wg CPV.

Kody wg CPV:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków –kod CPV 45231 300-8

# 2. Materiały.

Do realizacji instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto powinny być:

- nowe i nieużywane,

- bieżąco produkowane,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych obowiązujących norm i przepisów.

Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie przyłącza należy zamontować prefabrykowane studzienki z PE o średnicach DN1000, 315 firmy Wavin lub równoważne. Budowa studzienki powinna być zgodna z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe) oraz posiadać pozytywne wyniki testów hydraulicznych zapewniające niezakłócony charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu. Powinna posiadać również dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal oraz do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM. Konstrukcja ścianek studzienek powinna być żebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi siłami będącymi wyboczenia na wysokości. Połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową. Wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych powinny znajdować się trwałe stopnie włazowe z tworzywa, w kolorze żółtym gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej. Średnica wewnętrzna wejścia do stożka 600 mm, (niedopuszczalne zawężanie światła otworu przez montaż stopnia drabiny). Budowa studzienki powinna umożliwiać regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 125 mm. Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń kaskadowych za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN 110, DN 160 i DN 200.

Przepływ przez studzienkę powinien być ukształtowany poprzez kinetę. Kinety winny być wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu w wersji standardowej lub nastawnej. Króćce kielichowe nastawne powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie. Nastawne kielichy eliminujące stosowanie zabudowanych na przewodzie kanalizacyjnym (na zewnątrz kinet) tzw. „esek” lub „zawiasów” czyli szeregowo łączonych kolan, które uniemożliwiają dostęp do kanalizacji sprzętu eksploatacyjnego i stanowią potencjalne miejsca powstawania zatorów. Dzięki temu nastawne kielichy ułatwiają przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz ograniczają ich częstotliwość.

Zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej” składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym – powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. Włazy żeliwne lub betonowo żeliwne. Włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej. W przypadku montowania studzienki w terenie nie utwardzonym właz należy zastabilizować betonem o wymiarach 2,0x2,0x0,3m. Do studzienki należy zapewnić dojazd sprzętem ciężkim (samochód około 30 ton). Montaż studzienek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

W zależności od terenu w którym będzie montowana studzienka należy zastosować zwięczenia o odpowiedniej klasie wg wytycznych:

Klasa A 15 – pokrywa bez korpusu do montażu bezpośrednio na stożku bez pierścienia odciążającego (stosowana najczęściej w terenach zielonych).

Klasa A 15 – właz do montażu z betonowym pierścieniem odciążającym, stosowany wyłącznie w ciągach pieszych i rowerowych.

Klasa B 125 – właz lub wpust do montażu z żelbetowym pierścieniem odciążającym, stosowany na drogach pieszych lub powierzchniach równorzędnych oraz parkingach i terenach parkowania samochodów osobowych.

Klasa C 250 – wpust z żelbetowym pierścieniem odciążającym, stosowany tylko na studzienkach usytuowanych przy krawężnikach.

Klasa D 400 – właz lub wpust z żelbetowym pierścieniem odciążającym, stosowany w jezdniach dróg, utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Płyty fundamentowe zbrojone.

Jeżeli na etapie wykonywania instalacji zostanie stwierdzona obecność gruntu o małej nośności należy pod studzienkami wykonać płyty fundamentowe. Płyty fundamentowe powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.

Kruszywo na podsypkę.

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Drenaż opaskowy.

W miejscach pokazanych na rysunkach wykonać drenaż opaskowy z rur drenarskich karbowanych 92/80 z PVC-U np. firmy Wavin lub równoważne. W zależności od rodzaju gruntu zastosować rury z filtrem kokosowym (w gruntach gliniastych i torfowych) lub z filtrem syntetycznym (drobny piasek). Instalację prowadzić ze spadkiem min. 0,5%. Przy załamaniach instalacji zamontować studzienki inspekcyjne (315 z  tworzywa np. Wavin lub równoważne. W miejscach narażonych na ruch kołowy zastosować włazy typu D400, w ciągach pieszych B125. Instalację prowadzoną w miejscach z ruchem kołowym zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury ochronnej. Sposób wykonania obsypki zgodnie z wytycznymi w części architektury.

Składowanie materiałów.

Rury z tworzyw można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej uwzględniając n/w zalecenia. Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest to możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm o takiej wysokości, aby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną użyte w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Zaślepki na końcach rur należy zdjąć bezpośrednio przed montażem złączy. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

# 3. Sprzęt.

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów oraz sprawny technicznie.

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- obudów płytowych typu SBH,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- instalacji do odwodnienia wykopów,

- agregatu prądotwórczego,

- wciągarek mechanicznych,

- maszyn do zgrzewania rur PE.

# 4.0. Transport.

Rury przewodowe.

Rury w czasie transportu powinny spoczywać możliwie na całej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać gwałtownego podnoszenia i opuszczania lub uderzania rur i kształtek. Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza –5 0 do +30 o, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych. Kształtki żeliwne winny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed możliwością przesuwania się na skrzyni pojazdu.

Armatura.

Transport armatury winien odbywać się samochodem skrzyniowym o ładowności 1,5 T. Elementy w trakcie transportu winny być zabezpieczone przed możliwością przemieszczania i uszkodzenia zgodnie z wytycznymi producentów.

Transport osprzętu.

Osprzęt może być transportowany dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem zgodnie z wytycznymi producentów.

Transport kruszyw.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

# 5.0. Wykonanie robót.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. Umocnienie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę lub składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ~0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy ~0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Przygotowanie podłoża.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Odwodnienie wykopów igłofiltrami. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości ~15 cm.

Roboty montażowe.

Pod projektowanym budynkiem przebiega istniejąca wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt przewiduje usunięcie kolizji poprzez odcięcie części instalacji i jej demontaż. Nowa trasa omija projektowany budynek. Nowy odcinek kanalizacji deszczowej projektuje się wykonać z rur DN300 PCV-U, SDR34, SN8 produkcji np. Wavin łączonych na uszczelki dwuwargowe lub równoważne o takich samych parametrach. Natomiast nowy odcinek kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać z rur DN200 PCV-U, SDR34, SN8 produkcji np. Wavin łączonych na uszczelki dwuwargowe lub równoważne o takich samych parametrach. Ze względu na brak możliwości zachowania spadków w instalacji kanalizacji zaprojektowano na nowej sieci wewnętrznej dwie przepompownie ścieków np. Grundfos lub równoważne o takich samych parametrach. Kanalizację tłoczną  wykonać z rur PEHD100, SDR17, PN10 o średnicy DN90 i DN160 produkcji np. Wavin lub równoważne o takich samych parametrach. Łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego. Prace montażowe może wykonywać jedynie osoba zarejestrowana jako zgrzewacz. Instalację wpiąć w studzienkę rozprężną D1000 z wyprofilowanym progiem umożliwiającym wytracenie prędkości dopływających ścieków. Zaprojektowano studzienka rozprężna jest zgodna z wymaganiami wyprowadzenia tłoczonych nieczystości pod lustro ścieków (zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów). Zastosowano typowe rozwiązania studzienki rozprężnej firmy np. Wavin z wyprofilowaną krawędzią przelewową wewnątrz studzienki lub równoważne o takich samych parametrach.

Przyłącze dla projektowanego budynku projektuję się wykonać z rur PCV-U, SDR34, SN8 o średnicy 160 produkcji np. Wavin łączonych na uszczelki dwuwargowe lub równoważne o takich samych parametrach.

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,

- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).

- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).

- głębokość posadowienia powinna wynosić min 1,0 m dla strefy przemarzania gruntu równej 0,8 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). i max. 6 m.

- przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Rury kanałowe.

Rury układać zgodnie z „Instrukcją montażową producenta rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 o do 90 o. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Przykanaliki.

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale),

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m

- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej lub trójnika,

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 8 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45 o, max. 90 o (optymalnie 60 o),

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50 cm. w przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym szalunkami płytowymi SBH,

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe. studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w katalogu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych producenta. Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

• komory roboczej,

• komina włazowego,

• dna studzienki,

• włazu kanałowego,

• stopni złazowych typu ciężkiego.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory studni należy wykonać jako szczelne, osadzając w ściankach studzienek fabrycznie króćce połączeniowe. Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z normą PNH-74124 (EN 124). Dno studzienki prefabrykowanej winno posiadać wyprofilowaną kinetę. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego (40 T) wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego (25 T) wg PN-H-74051-02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. Studnie prefabrykowane powinny być wyposażone w stopnie złazowe typu ciężkiego wykonane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych max 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni max 0,30 m.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

# 6.0. Kontrola jakości.

Ogólne warunki wykonania robót podano w Dokumentacji Technicznej. Kontrola związana z wykonywaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań normy nie zostało spełnione, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodność z Dokumentacją Projektową,

- wykopów otwartych,

- podłoża,

- warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

- użytych materiałów,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- szczelność całego przewodu	,

- sprawdzenie montażu przewodów i studzienek,

# 7.0. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest m [ metr ] wykonanej i odebranej kanalizacji.

# 8.0. Odbiór robót.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie obowiązującymi normami i przepisami.

# 9.0. Podstawa płatności.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

• oznakowanie robót,

• dostawę materiałów,

• wykonanie robót przygotowawczych,

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

• przygotowanie podłoża i fundamentu, pod studzienki,

• wykonanie włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni,

• zasypanie i zagęszczenie wykopu,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji techniczne

# 10.0. Przepisy związane.

Normy.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-H-74124(PN 124) Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych,

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna,

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe,

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco,

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania,

ISO 4435 Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastikowanego PVC

(PVC-U),

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego),

PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania,

PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C,

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

DIN 488 (część 1) Stal zbrojeniowa, rodzaje, właściwości oznaczania,

DIN 488 (część 6) Stal zbrojeniowa (kontrola jakości),

DIN 1045 Beton i żelbet; wymiarowanie i wykonanie,

DIN 1048 (część 1) Metody badania betonu; beton świeży,

DIN 1048 (część 2) Kontrola jakości w konstrukcjach betonowych i żelbetowych; prefabrykaty,

DIN 4034 (część 1) Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. Wymiary i warunki dostawy,

DIN 4024 (część 2) Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy,

DIN 4281 Beton w obiektach budownictwa wodnego, wytwarzanie, wymagania i badania

PN-H74124 (EN 124) „Zwieńczenia studz. i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych,”

PN-H 74051-01 i PN-H 74051-02

Katalog dla kanalizacji zewnętrznej producenta np. Wavin: zestawienie wyrobów oraz Informacja techniczna,

Inne dokumenty.

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.,

Katalog studzienek kanalizacyjnych i studzienek do wpustów ulicznych typu BS oraz Wavin,

Instrukcja montażowa (układania w gruncie rurociągów z PVC) producenta rur,

Wytyczne techniczne projektowania i wykonania sieci wydane przez MPWi K Wrocław,

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984r.,

Katalog studzienek kanalizacyjnych i studzienek do wpustów ulicznych typu BS oraz Wavin