## Załącznik Nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZEMPINIU”

Czempiń, lipiec 2015r.

## SPIS TREŚCI

I    STAN ISTNIEJĄCY	5

1.1 Przedmiot opracowania	5

1.2 Podstawa prawna opracowania	5

1.3  Użytkownik oczyszczalni	6

II   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA STANU ISTNIEJĄCEGO	6

2.1 Charakterystyka oczyszczalni	6

2.2 Opis stanu istniejącego	6

2.3 Charakterystyka obiektów technologicznych oczyszczalni	7

2.3.1 Krata koszowa rzadka	8

2.3.2 Przepompownia główna  / Obiekt Nr 1 /	8

2.3.3 Oczyszczalnia mechaniczna  / Obiekt Nr 2 /	9

2.3.4  Komora kontaktowa / Obiekt Nr 3 /	9

2.3.5  Rów cyrkulacyjny– oczyszczalnia biologiczna / Obiekt Nr 4 /	9

2.3.6  Osadnik wtórny / Obiekt Nr 5 /	10

2.3.7  Pompownia osadu / Obiekt Nr 9 /	10

2.3.8  Pompownia wody do płukania rurociągów osadu	11

2.3.9  Zagęszczacze grawitacyjne osadu / Obiekt Nr 8 /	11

2.3.10 Zbiornik ścieków dowożonych / Obiekt Nr 6 /	12

2.3.11  Gospodarka koagulantem i flokulantem	13

2.3.12    Gospodarka osadowa	13

III   ZASILANIE ELEKTRYCZNE OCZYSZCZALNI	14

III   ZAKRES ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI	14

ŚCIEKÓW W CZEMPINIU	14

3. 1 Projektowane minimalne parametry oczyszczalni	14

3. 2 Projektowany minimalny zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni	15

4. Wymagane  obiekty technologiczne i zakres ich rozbudowy i przebudowy	15

4.1  Przepompownia główna  – przebudowa	15

4.2  Budynek urządzenia  NSI – przebudowa	15

4.3  Komora kontaktowa – likwidacja	16

4.4  Rów cyrkulacyjny – adaptacja, likwidacja	16

4.5 Osadnik wtórny – przebudowa	16

4.6  Zbiornik ścieków dowożonych przebudowa	16

4.7  Budynek kontenerowej zlewni ścieków dowożonych – przebudowa	16

4.8  Zagęszczacze osadu – przebudowa	16

4.9  Budynek przepompowni osadu – przebudowa	16

4.10  Budynek urządzeń odwadniania osadu – przebudowa	17

4.11  Budynek gospodarki chemicznej – przebudowa	17

4.12  Budynek socjalny z laboratorium – przebudowa	17

4.13  Studnia wodomierzowa – istniejąca	17

4.14  Betonowy wylot do rzeki – przebudowa	17

4.15  Agregat prądotwórczy – przebudowa	17

4.16  ZUN Zbiornik napowietrzająco-uśredniający – projektowany	17

4.17  R-1 S-1 Biologiczny reaktor sekwencyjny z selektorem wewnętrznym Nr 1 – projektowany	18

4.18  R-2 S-2 Biologiczny reaktor sekwencyjny z selektorem wewnętrznym Nr 2 – projektowany	18

4.19  KR Komora rozdziału – projektowana	18

4.20  KP Komora pomiarowa – przebudowa	18

4.21  KTSO Komora Tlenowej Stabilizacji Osadów – projektowana	18

4.22  PSO  Plac składowania osadów częściowo zadaszony – projektowany	19

4.23  AKPiA - projektowany	19

4.24  Zasilanie oczyszczalni – rozbudowa i przebudowa	19

4.25  Oświetlenie terenu – projektowane	19

4.26  Automatyczna przewoźna stacja do poboru prób	19

4.27  Monitoring oczyszczalni – projektowany	19

#### Załączniki

- Pozwolenie Wodnoprawne – decyzja  Starosty Kościańskiego nr ABŚ.6341.45.2012

#### Rysunki

- Plan Zagospodarowania Terenu – Zał. Nr 1 do OPZ

# I    STAN ISTNIEJĄCY

# 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opis Przedmiotu Zamówienia dla

przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Czempiniu.

# 1.2 Podstawa prawna opracowania

Do opracowania wykorzystano:

- Dokumentacja – branża technologiczna. Zakład Projektowo-Usługowy „IWRA” Kościan. Wrzesień 1995r.

- Dokumentacja techniczna – branża technologiczna – linia chemicznego wspomagania procesu biologicznego oczyszczania ścieków. INTER-AQUA Poznań. Listopad 2000r.

- Projekt Technologiczny – stacja odwadniania osadu. Zakład Projektowo-Usługowy „IWRA” Kościan. Czerwiec 1999r.

- Projekt technologiczny – adaptacja pomieszczeń na laboratorium. PROJEKTOWANIE I RZECZOZNAWSTWO SANIT.-HIGIEN. mgr inż. Elżbieta Zielińska Poznań. Grudzień 2000.

- Instrukcja Obsługi i Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Czempiniu. Szkolenie Służb Ochrony Środowiska mgr inż. Mirosław Nowak Polesie. Sierpień 2001r.

- Sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w Czempiniu. Szkolenie Służb Ochrony Środowiska mgr inż. Mirosław Nowak Polesie. Sierpień 2001r.

# 1.3  Użytkownik oczyszczalni

Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej ul. Polna 2, 64-020 Czempiń

# II   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA STANU ISTNIEJĄCEGO

# 2.1 Charakterystyka oczyszczalni

Dla potrzeb miasta i Gminy Czempiń w 2001r. wybudowano mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu oczyszczalnię ścieków, której biologiczną część oparto na rowie cyrkulacyjnym o przepływie tłokowym.

Przepustowość czynna oczyszczalni według archiwalnej dokumentacji projektowej wynosi 2100 m3/d, przepustowość maksymalna 2800 m3/d przy Qhmax = 190 m3/h. Ze względu na przestarzały system napowietrzania oparty na szczotkach Kessenera przedmiotowa oczyszczalnia nie posiada w/w przepustowości i obecnie dopływa do oczyszczalni średnio Qśrd=700 m3/d

Kanalizacja sanitarna obejmuje teren całego miasta i jest podzielona na część grawitacyjną i tłoczną. Planuje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czempiń oraz wyłączenie z eksploatacji małych oczyszczalni w Piotrowie, Borowie                 i Gołębinie i podłączenie obsługiwanych miejscowości    do kanalizacji zbiorczej i dalej do centralnej oczyszczalni ścieków w Czempiniu.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące obiekty technologiczne:

- Krata koszowa rzadka

- Przepompownia główna

- Oczyszczalnia mechaniczna umieszczona w budynku

- Komora kontaktowa

- Rów cyrkulacyjny

- Osadnik wtórny

- Pompownia osadu

- Pompownia wody do płukania rurociągów osadu

- Dwa  zagęszczacze grawitacyjne osadu

- Zbiornik ścieków dowożonych wraz z automatyczną stacją ścieków

dowożonych

- Budynek gospodarki chemicznej z pomieszczeniami laboratorium  analiz   ścieków i osadów

- Budynek gospodarki osadowej z prasą filtracyjno-taśmową do odwadniania osadów nadmiernych i linią higienizacji osadów odwodnionych

- Budynek administracyjno-socjalny z centralną sterownią i laboratorium analiz wody do picia i na potrzeby gospodarcze

# 2.2 Opis stanu istniejącego

Ścieki dopływają do  oczyszczalni  kolektorem PVC ( 400mm do komory kraty rzadkiej, na której wyłapywane są grube zanieczyszczenia wleczone          w ściekach. Z komory kraty rzadkiej ścieki wpływają do przepompowni głównej, skąd pompami zatapialnymi z wirnikami otwartymi poprzez pomiar przepływu tłoczone są do zblokowanej, oczyszczalni mechanicznej NSI 400 Combi umieszczonej w budynku. Oczyszczalnię mechaniczną tworzą zblokowane ze sobą urządzenia: sito spiralne ( 6mm, piaskownik poziomy przedmuchiwany zintegrowany z separatorem piasku, odtłuszczacz.

W oczyszczalni mechanicznej ścieki surowe z kanalizacji i ścieki dowożone taborem asenizacyjnym ulegają mechanicznemu oczyszczeniu – zatrzymywanie skratek, piasku i tłuszczy.

Z oczyszczalni mechanicznej ścieki przepływają grawitacyjnie do komory kontaktowej o przepływie labiryntowym w której zostają zmieszane z osadem czynnym recyrkulowanym zewnętrzną recyrkulacją poprzez pompownię osadu   z osadnika wtórnego. Komora kontaktowa stanowi pierwszą część biologicznej oczyszczalni ścieków.

Z komory kontaktowej ścieki przepływają grawitacyjnie do rowu cyrkulacyjnego- zasadniczej części oczyszczalni biologicznej.

Napowietrzanie w rowie cyrkulacyjnym realizowane jest dzięki pracy czterech szczotek napowietrzających sterowanych w zależności od stężenia tlenu z centralnej sterowni poprzez sondy tlenowe. Pomiar stężenia osadu   w rowie  cyrkulacyjnym mierzy sonda stężenia osadu w podczerwieni, a wartość mierzona przekazywana jest do centralnej sterowni i podobnie jak zawartość tlenu umieszczana jest na wykresie.

Mieszanina ścieków  oczyszczonych i osadu czynnego przepływa grawitacyjnie do osadnika wtórnego radialnego, gdzie następuje oddzielenie kłaczków osadu czynnego od oczyszczonych ścieków w wyniku procesu sedymentacji i odpływ ścieków oczyszczonych poprzez pomiar przepływu do odbiornika, którym jest rzeka Struga Olszynka wpadająca do Kanału Mosińskiego i dalej do rzeki Warty.

Do przepompowywania osadów recyrkulowanych i nadmiernych służą pompy śrubowe umieszczone w wydzielonym budynku – pompowni osadu.

Ilość pompowanych osadów mierzona jest przepływomierzami zamontowanymi na rurociągach tłocznych – osadu recyrkulowanego, osadu nadmiernego, i osadu zagęszczonego.

Osad nadmierny podlega procesowi zagęszczania w zagęszczaczach grawitacyjnych, odwodnieniu na prasie filtracyjno-taśmowej i higienizacji wapnem tlenkowym wysokoreaktywnym o zawartości CaO 90%, a następnie przyczepą samowyładowczą transportowany jest do dalszego przyrodniczego wykorzystania.

Oczyszczalnia sterowana jest automatycznie w oparciu o sterownik elektroniczny współpracujący z komputerem, umieszczonym w centralnej sterowni.

# 2.3 Charakterystyka obiektów technologicznych oczyszczalni

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni kolektorem ( 400mm ze skanalizowanej części miasta, częściowo poprzez przepompownię pośrednią zlokalizowaną przy starej oczyszczalni.

Przepompownia pośrednia wyposażona jest w dwie pompy zatapialne do pompowania ścieków do kanalizacji sanitarnej i pompę piasku opróżniającą piasek do separatora piasku posadowionego obok pompowni. Praca pomp sterowana jest automatycznie w oparciu             o czujniki poziomu, przekazujące sygnały do rozdzielni sterującej pompownią.

Ścieki na oczyszczalni wpływają poprzez kratę koszową rzadką do przepompowni głównej.

# 2.3.1 Krata koszowa rzadka

Krata koszowa umieszczona jest w studni zlokalizowanej przy przepompowni głównej,  jej wyciąganie i zapuszczanie odbywa się przy pomocy żurawia obrotowego z linką. Zadaniem w/w kraty jest ochrona wirników tnących pomp w przepompowni głównej poprzez wyłapanie grubszych zanieczyszczeń /grube kije, cegły itp./.

# 2.3.2 Przepompownia główna  / Obiekt Nr 1 /

Przepompownię  główną stanowi zbiornik żelbetowy monolityczny zapuszczony w ziemi z przykryciem ażurowym o średnicy 6,0m, do którego ścieki wpływają kolektorem PVC ( 400 mm zakończonym zasuwą nożową /ZS/ z napędem elektrycznym, o następujących rzędnych:

- poziom minimalny – /63,70 /  0,5m – objętość 14 m3

- poziom maksymalny - /64,70/  1,5m – objętość 42 m3

- poziom awaryjny - /65,20/  2,0m – objętość 56 m3

- poziom max piętrzenia - /67,00/  3,8m – objętość 106 m3

Sterowanie napędem elektrycznym zasuwy nożowej oraz sterowanie

pracą pomp realizowane jest z rozdzielni jako lokalne lub z poziomu komputera jako zdalne.

Wyposażenie przepompowni stanowią pompy zatapialne z tarczą tnącą  FLYGT o następujących parametrach:

- typ – CP 3126 GLT

- wysokość podnoszenia – 13m

- wydajność – 70 dm3 / s =252 m3 /h

- moc silnika – 5,85 kW

- obroty silnika – n=1450 obr. / min.

- liczba pomp – 2  /P1 i P2/

Wyciąganie i zapuszczanie w/w pomp odbywa się przy użyciu zewnętrznego urządzenia dźwigowego.

Na rurociągach tłocznych pomp zamontowane są zawory zwrotne HAWLE ( 150 mm oraz przepustnice ręczne HAWLE ( 150 mm . Przepustnice ręczne oznaczono dla każdej pompy odpowiednio: pompa P1 - przepustnica ZR3, pompa P2 - przepustnica ZR2.

Rurociągi tłoczne pomp połączone są do rurociągu tłocznego  ( 200 mm odbierającego  ścieki do oczyszczalni mechanicznej.

# 2.3.3 Oczyszczalnia mechaniczna  / Obiekt Nr 2 /

Na oczyszczalnię mechaniczną składa się zblokowane urządzenie NSI 400 Combi firmy NOGGERATH, krata awaryjna czyszczona ręcznie, rurociągi doprowadzające                i odprowadzające ścieki, przepustnice z napędami elektrycznymi oznaczone kolejno od ZP4 do ZP9, umieszczone w wydzielonym budynku.

Urządzenie NSI składa się z następujących podzespołów:

- zbiornik wstępny

- sito spiralne

- piaskownik poziomy napowietrzany

- spirala transportująca piasek

- separator piasku

- separator tłuszczy

- szafa sterownicza i stacyjki rodzaju  pracy poszczególnych napędów.

W części mechanicznej oczyszczalni następuje oddzielenie ze ścieków substancji wleczonych w ściekach /skratek/, piasku i tłuszczy.

# 2.3.4  Komora kontaktowa / Obiekt Nr 3 /

Zadaniem komory kontaktowej jest zmieszanie ścieków mechanicznie oczyszczonych z osadem recyrkulowanym zewnętrznie z osadnika wtórnego.

Komora kontaktowa to zbiornik żelbetowy naziemny o przepływie labiryntowym z przykryciem ażurowym, przylegający do budynku oczyszczalni mechanicznej.

Wyposażenie komory kontaktowej stanowi przepustnica z napędem elektrycznym ZP10 kierująca zmieszane z osadem ścieki do części biologicznej oczyszczalni – rowu cyrkulacyjnego.

# 2.3.5  Rów cyrkulacyjny– oczyszczalnia biologiczna / Obiekt Nr 4 /

Do realizacji procesów biologicznych oczyszczania zaprojektowano           i wykonano rów cyrkulacyjny o następujących parametrach:

- szerokość – 5,5m

- wysokość czynna  - 1,25m

- objętość całkowita – 3057m3

- rzędna dna – 67,80

- rzędna poziomu minimalnego wypełnienia /pojemność czynna/– 68.85

- rzędna poziomu maksymalnego wypełnienia /pojemność maksymalna/– 69,15

- zakres regulacji poziomu wypełnienia rowu – 1,25m – 1,55m / 0-30cm /.

Wyposażenie rowu stanowią:

- szczotki napowietrzające – 4szt oznaczone

- sondy tlenowe - 4szt. QIR 558-561

- sonda stężenia osadu w podczerwieni

- sygnalizacja poziomu

- zastawka klapowa ręczna regulująca poziom wypełnienia rowu cyrkulacyjnego

- komora reakcji mieszana sprężonym powietrzem– dawkowanie koagulantu i flokulantu na wyjściu z rowu do osadnika wtórnego.

# 2.3.6  Osadnik wtórny / Obiekt Nr 5 /

Zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych w wyniku procesu sedymentacji, dekantacja /odprowadzenie / ścieków oczyszczonych do odbiornika oraz usuwanie osadów flotujących.

Osadnik wtórny wykonano jako zbiornik żelbetowy,  odkryty o następujących o parametrach:

- średnica – 20,6 m

- głębokość części przepływowej – 1,5 m

- pojemność części przepływowej – 500 m3

- powierzchnia – 332 m2

Wyposażenie osadnika wtórnego stanowią:

- zgarniacz osadu zagęszczonego,

- zgarniacz osadów flotujących,

- pompa osadów flotujących,

- falochron  /bariera zabezpieczająca przed odpływem zawiesin do odbiornika/,

- przelewy pilaste,

- mechaniczna szczotka do czyszczenia koryta odpływowego ścieków oczyszczonych,

- płyta grzejna na koronie jezdnej zgarniacza.

# 2.3.7  Pompownia osadu / Obiekt Nr 9 /

Pompownię osadu zlokalizowano w wydzielonym budynku.

Zadaniem pompowni osadu jest recyrkulacja osadu z osadnika wtórnego do komory kontaktowej, pompowanie osadu nadmiernego do zagęszczaczy grawitacyjnych oraz pompowanie osadu nadmiernego zagęszczonego w zagęszczaczach na prasę filtracyjno- taśmową.

W pompowni zamontowano pompy śrubowe produkcji BORNEMANN do realizacji recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego do zagęszczaczy grawitacyjnych o następujących parametrach każda:

- typ – 1500 EL

- podnoszenie 0,06 MPa

- obroty – 200 x min-1

- wydajność pompy przy obrotach 200 x min-1 – 17,0 m3/h

- moc silnika – 1,5 kW

- liczba pomp – 3+1

Do pompowania osadu nadmiernego na prasę filtracyjno-taśmową

zamontowano dwie pompy śrubowe produkcji BORNEMANN o następujących parametrach każda:

- typ – EL 236

- podnoszenie – 1,0 bar

- obroty – 442 x min-1

- wydajność pompy przy obrotach 442 x min-1 – 4 m3/h

- moc silnika – 1,1 kW

- liczba pomp – 1+1

Na rurociągach ssących zainstalowano przepustnice z napędem

elektrycznym, a na tłocznych przepustnice z napędem elektrycznym i zawory zwrotne dla pomp od P3 do P4, dla pomp P7 i P8 na rurociągach ssących zamontowano zasuwy nożowe z napędem elektrycznym a na rurociągach tłocznych przepustnice z napędem elektrycznym i zawory zwrotne /klapy zwrotne/.

Pompy do recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego oznaczono jako: P3, P4, P5, P6.

Pompy osadu pompujące osad nadmierny z zagęszczaczy grawitacyjnych na prasę filtracyjno-taśmową oznaczono odpowiednio: P7, P8.

# 2.3.8  Pompownia wody do płukania rurociągów osadu

Do płukania rurociągów osadowych i prasy filtracyjno-taśmowej wykorzystano ścieki oczyszczone.

Punktem poboru ścieków oczyszczonych jest pompownia usytuowana na trasie wylotu ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego do odbiornika.

Pompownię stanowi komora żelbetowa o wymiarach 2,0 x 2,0 m i pojemności 4 m3.

Wyposażenie pompowni stanowi pompa SK 6.02 produkcji HYDRO-WACUM Grudziądz o następujących parametrach:

- wydajność – 12 m3/h

- wysokość podnoszenia – 71 m

- moc silnika – 4,0 kW

- liczba pomp – 1

Na rurociągu odprowadzającym ścieki oczyszczone do pompowni

zainstalowano przepustnicę z napędem elektrycznym ZP 28, na rurociągu tłocznym pompy  ścieków oczyszczonych oznaczonej jako P11 przepustnicę z napędem ręcznym.

Sterowanie pompy i otwieranie przepustnicy ZP28 zrealizowano w oparciu o czujniki poziomu min. i max. LAH 562

# 2.3.9  Zagęszczacze grawitacyjne osadu / Obiekt Nr 8 /

Do zagęszczania osadów nadmiernych wykonano dwa cylindryczne naziemne zbiorniki w konstrukcji żelbetowej oznaczone jako 5.1 i 5.2                  o następujących parametrach każdy:

- średnica – 5,0 m

- wysokość czynna – 1,3 m

- pojemność czynna – 45,0 m3

Zagęszczacze posiadają następujące wyposażenie:

- mieszadła prętowe

- czujnik poziomu osadu

- czujnik poziomu

- rurociągi doprowadzające osad z przepustnicami z napędem elektrycznym: ZP22, ZP23

- rurociągi odprowadzające osad do pomp śrubowych Z7 i Z8 z zasuwami nożowymi ZP 26 i ZP 27

- zasuwy teleskopowe do odprowadzania cieczy nadosadowej do kanalizacji ścieków własnych

- króćce przyłączeniowe do wozów asenizacyjnych na rurociągach z zasuwami  ZR24, ZR25 - odprowadzenie osadu nadmiernego do wozów asenizacyjnych na wypadek awarii linii odwadniania i higienizacji osadów.

# 2.3.10 Zbiornik ścieków dowożonych / Obiekt Nr 6 /

Do przyjmowania ścieków dowożonych przeznaczono zbiornik żelbetowy monolityczny zagłębiony w ziemi z nadbudową stanowiącą pomieszczenie dla stacji zlewczej firmy ENKO z Gliwic.

Parametry techniczne zbiornika:

- średnica – 10 m

- głębokość czynna – 2,6 m

- pojemność czynna – 204 m3

Wyposażenie zbiornika :

- mieszadła M1 i M2 firmy REDOR

- przepustnica ZP29 z napędem elektrycznym HAVLE

- czujnik sygnalizacji poziomu – LIAHL 351

Odprowadzanie ścieków dowożonych następuje po otwarciu /lub

uchyleniu/ przepustnicy ZP 29 ( 300 mm do przepompowni głównej.

Stacja zlewcza wyposażona jest w:

- pomiar ilości ścieków,

- urządzenie do identyfikacji i rejestracji na koncie dostawcy daty, godziny i ilości ścieków,

- automatyczne odcinanie układu zlewczego zasuwą nożową sterowaną pneumatycznie.

Zadaniem mieszadeł zamontowanych w zbiorniku ścieków dowożonych jest homogenizacja ścieków dowożonych oraz zapobieganie przed osadzaniem się na dnie zbiornika zawiesin mineralnych.

# 2.3.11  Gospodarka koagulantem i flokulantem

W wydzielonym budynku gospodarki chemicznej / Obiekt 11 /

umieszczono 2 zbiorniki magazynowe koagulantu PIX 113 wraz z instalacją dozującą oraz zestaw do przygotowania flokulantu.

Koagulant żelazowy PIX 113 oraz flokulant dozowane są do komory na wypływie mieszaniny ścieków oczyszczonych i osadu czynnego z rowu cyrkulacyjnego do osadnika wtórnego. Ponadto PIX dozowany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego dla strącania fosforu w cieczy nadosadowej zawracanej do części biologicznej oczyszczalni.

Wyposażenie ciągu przechowywania i dozowania koagulantu żelazowego PIX stanowią:

- 2 zbiorniki magazynowe o pojemności 8 m3 każdy wykonane z PEHD

- pompa dozująca  o następujących parametrach:

typ – M 226-210R24V05

wydajność – 210 dm3/h

tłumik pulsacji – typ 517-0911

ciśnienie robocze w przewodzie tłocznym – 3,5 bara

system kontrolny – stanu membrany i przepływu

W zbiornikach magazynowych zamontowano dwa czujniki ultradźwiękowe poziomu ENDRESS + HAUSER typ Prosonic FDU 80 współpracujące z przetwornikami typ Prosonic FMU 860.	Do załadunku koagulantu wykonano dwa rurociągi oddzielnie na każdy zbiornik magazynowy zakończone 2 szybkozłączami umieszczonymi na zewnątrz budynku zabezpieczone tacą ociekową z kratką mającą ujście do kanalizacji ścieków własnych.

# 2.3.12    Gospodarka osadowa

Odwadnianie i higienizację osadów nadmiernych zrealizowano w

wydzielonym budynku.

W skład linii odwadniania osadów wchodzą:

- prasa filtracyjno-taśmowa VX produkcji  VANEX o wydajności 6 m3 / h

- panel sterujący prasy VX-OP

- panel sterujący pneumatyką prasy – VX-VOP

- stacja przygotowania polielektrolitu – VX-CHH-DA

- pompa spryskiwaczy

- sprężarka

- zbiornik wody do spryskiwaczy VX-ZN

- główna rozdzielnia linii VX-R

Osady po odwodnieniu poddawane są higienizacji wapnem w linii higienizacji osadów produkcji MONTECH.

Linia higienizacji osadów składa się z:

- silosu wapna ZK – 12,5 m3  umieszczonego na zewnątrz budynku, wyposażonego w spulchniacz komponentu z motoreduktorem W86-30 o mocy 2,2kW

- dozownika komponentu higienizującego D75 – średnica D=75mm, długość L=7000mm z motoreduktorem MVF72/F-15 GR71B14 o mocy 0,75 kW

- mieszalnika osadu z komponentem MO400 o wydajności 4m3/h z motoreduktorem C50-25,9 o mocy 2,2 kW

- przenośnika ślimakowego osadu z mieszalnika PS250 – średnica D=250mm, długość L=6500mm z motoreduktorem M86-30 o mocy 2,2 kW

- sterowania.

Z przenośnika osadu zhigienizowanego osad kierowany jest na przyczepę

samowyładowczą.

# III   ZASILANIE ELEKTRYCZNE OCZYSZCZALNI

Zasilanie elektryczne oczyszczalni w energię elektryczną jest

jednostronne, zasilanie awaryjne stanowi agregat prądotwórczy, umieszczony     w budynku nr 15 przylegającym do budynku administracyjno-socjalnego.

Poszczególne obiekty technologiczne zasilono z rozdzielni pośrednich,      z których sygnały robocze o stanie pracy poszczególnych napędów przekazywane są do centralnej sterowni, skąd po przetworzeniu dają obraz na monitorze komputera.

Urządzenia zainstalowane na oczyszczalni mogą być sterowane ręcznie       z poziomu lokalnych rozdzielni lub zdalnie z poziomu komputera umieszczonego w centralnej sterowni w budynku administracyjno-technicznym.

Moc przyłączeniowa zgodnie z umową wynosi: 100 kW

# III   ZAKRES ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI

# ŚCIEKÓW W CZEMPINIU

# 3. 1 Projektowane minimalne parametry oczyszczalni

W projekcie należy uwzględnić n/w minimalne parametry oczyszczalni:

- Ilość ścieków:

- Qśrd=1500,0 m3/d

- Qmaxd=2250,0 m3/d

- Qśrh = 63,0 m3/h

- Qmaxh= 126,0 m3/h

- Średni ładunek zanieczyszczeń:

- ŁBZT = 720 kgO2/d

- ŁChZT = 1350 kgO2/d

- Łzaw.og.=540 kg/d

- ŁN = 120 kg/d

- ŁP = 22,5 kg/d

- Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (efekt ekologiczny):

- Odczyn – 6,5 – 9,0 pH

- BZT5 – 15 mg O2/dm3

- CHZT – 125 mg/dm3

- Zawiesina ogólna 35 mg/dm3

- Azot ogólny 15 mgN/dm3

- Fosfor ogólny 2 mgP/dm3

# 3. 2 Projektowany minimalny zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Czempiniu należy wykonać z maksymalnym wykorzystaniem obiektów istniejących, na istniejącej działce                          z zastosowaniem technologii biologicznych reaktorów sekwencyjnych z selektorami wewnętrznymi. W projekcie należy uwzględnić wykonanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni na ruchu oczyszczalni istniejącej.

# 4. Wymagane  obiekty technologiczne i zakres ich rozbudowy i przebudowy

# 4.1  Przepompownia główna  – przebudowa

- Naprawa skorodowanych elementów żelbetowej komory czerpnej i ich zabezpieczenie poprzez zastosowanie hydroizolacji

- Wymiana skorodowanych elementów stalowych na elementy ze stali kwasoodpornej gat. 304

- Wymiana armatury

- Wymiana AKPiA

# 4.2  Budynek urządzenia  NSI – przebudowa

- Wymiana systemu wentylacji

- Montaż systemu monitoringu stężenia gazów niebezpiecznych siarkowodoru i metanu

- Remont kapitalny sitopiaskownika z odtłuszczaczem (urządzenia NSI)

- Remont budynku uzgodniony z Użytkownikiem

# 4.3  Komora kontaktowa – likwidacja

# 4.4  Rów cyrkulacyjny – adaptacja, likwidacja

- Adaptacja części rowu na zbiornik uśredniająco-napowietrzany o pojemności min. 500m3   z wykorzystaniem istniejącej szczotki do napowietrzania i mieszania zbiornika

- Likwidacja części rowu i budowa Komory Tlenowej Stabilizacji Osadów KTSO          o pojemności min. 300m3

- Likwidacja części rowu i budowa Placu składowania Osadów częściowo zadaszonego o min. powierzchni zadaszonej 500m2 i nie zadaszonej 300m2

- Likwidacja pozostałej części rowu

# 4.5 Osadnik wtórny – przebudowa

- Przebudowa na sekwencyjny reaktor biologiczny Nr 1 z selektorem wewnętrznym              o min. pojemności czynnej 1400m3

# 4.6  Zbiornik ścieków dowożonych przebudowa

- Naprawa skorodowanych elementów żelbetowej komory czerpnej i ich zabezpieczenie poprzez zastosowanie hydroizolacji

- Montaż drobnopęcherzykowego systemu napowietrzania w oparciu o dyfuzory rurowe i dmuchawy walcowe

- Montaż nowych mieszadeł

- Wymiana skorodowanych elementów stalowych na elementy ze stali kwasoodpornej gat. 304

- Wymiana armatury

- Wymiana AKPiA

# 4.7  Budynek kontenerowej zlewni ścieków dowożonych – przebudowa

- Wymiana ciągu pomiarowo spustowego z uwzględnieniem separacji skratek

- Remont budynku uzgodniony z Użytkownikiem

- Wymiana AKPiA

# 4.8  Zagęszczacze osadu – przebudowa

- Naprawa skorodowanych elementów żelbetowych komór  i ich zabezpieczenie poprzez zastosowanie hydroizolacji

- Wymiana skorodowanych elementów stalowych na stal kwasoodporną gat. 304

- Wymiana armatury

# 4.9  Budynek przepompowni osadu – przebudowa

- Wymiana systemu wentylacji

- Montaż systemu monitoringu stężenia gazów niebezpiecznych siarkowodoru i metanu

- Wymiana pomp, armatury, rurociągów technologicznych, układów pomiarowych

- Remont budynku uzgodniony z Użytkownikiem

# 4.10  Budynek urządzeń odwadniania osadu – przebudowa

- Demontaż wszystkich istniejących urządzeń

- Montaż prasy śrubowo-talerzowej do zagęszczania osadów nadmiernych – zagęszczenie do minimum 6% sm

- Montaż prasy śrubowo-talerzowej do odwadniania osadów – odwodnienie minimum do 26% sm

- Montaż nowej linii higienizacji osadów wapnem tlenkowym wysokoreaktywnym

- Montaż linii do dozowania wapna do zagęszczaczy grawitacyjnych osadów celem przygotowania do ich rolniczego wykorzystania

- Remont budynku uzgodniony z Użytkownikiem

# 4.11  Budynek gospodarki chemicznej – przebudowa

- Montaż nowych pomp tłocznych i armatury

- Wymiana rurociągów tłocznych

- Remont budynku uzgodniony z Użytkownikiem

# 4.12  Budynek socjalny z laboratorium – przebudowa

- Wyposażenie laboratorium uzgodnione z Użytkownikiem

- Remont budynku uzgodniony z Użytkownikiem

# 4.13  Studnia wodomierzowa – istniejąca

- Przebudowa związana ze zmianą lokalizacji uzgodniona z zarządcą sieci – ZGK          w Czempiniu

# 4.14  Betonowy wylot do rzeki – przebudowa

- Wymiana dostosowana do nowych warunków odpływu

- Umocnienie koryta rzeki

# 4.15  Agregat prądotwórczy – przebudowa

- Wymiana na nowy z SZR

- Dostosowanie systemu wentylacji

- Remont pomieszczenia uzgodniony z Użytkownikiem

# 4.16  ZUN Zbiornik napowietrzająco-uśredniający – projektowany

- Wydzielenie z części rowu cyrkulacyjnego o pojemności min. 500m3

- Wykonanie napraw konstrukcji zbiornika oraz zabezpieczenie hydroizolacjami

- Włączenie istniejącej szczotki napowietrzającej w nowy system zasilania                 i sterowania pracą oczyszczalni

- Montaż układu pompowego z automatycznym sterowaniem opartego o 2 pompy zatapialne

- Montaż AKPiA

# 4.17  R-1 S-1 Biologiczny reaktor sekwencyjny z selektorem wewnętrznym Nr 1 – projektowany

- Wykorzystanie istniejącego osadnika wtórnego

- Nadbudowa ścian dla uzyskania pojemności czynnej min. 1400m3

- Wykonanie wewnętrznego selektora dla regulacji obciążenia osadu w minimalnym zakresie od 0,3 kg BZT/kg smxd do 1,8 kg BZT/kg smxd

- Montaż wysokosprawnych sond pomiarowych: optyczna sonda tlenowa, sonda gęstości osadu, hydrostatyczna sonda poziomu

- Montaż wysokosprawnych mieszadeł zatapialnych w obudowach żeliwnych

- Ruszt napowietrzający PVC, dyfuzory talerzowe Ø 270 mm, membrana EPDM F053, zakres pracy od 1,0m3 do 8,0m3/min,  ruszt podzielony na 4 sekcje, rurociągi pionowe ze stali kwasoodpornej

- Zasilanie rusztu sprężonym powietrzem z dmuchaw śrubowych umieszczonych w obudowach dźwiękochłonnych ze zintegrowanym systemem sterowania                  i monitoringu, z przekładnią pasową – dmuchawy umieścić w nowym budynku dmuchaw

# 4.18  R-2 S-2 Biologiczny reaktor sekwencyjny z selektorem wewnętrznym Nr 2 – projektowany

- Nowy zbiornik cylindryczny żelbetowy o pojemności min 1400m3

- Wykonanie wewnętrznego selektora dla regulacji obciążenia osadu w minimalnym zakresie od 0,3 kg BZT/kg smxd do 1,8 kg BZT/kg smxd

- Montaż wysokosprawnych sond pomiarowych: optyczna sonda tlenowa, sonda gęstości osadu, hydrostatyczna sonda poziomu

- Montaż wysokosprawnych mieszadeł zatapialnych w obudowach żeliwnych

- Ruszt napowietrzający PVC, dyfuzory talerzowe Ø 270 mm, membrana EPDM F053, zakres pracy od 1,0m3 do 8,0m3/min,  ruszt podzielony na 4 sekcje, rurociągi pionowe ze stali kwasoodpornej

- Zasilanie rusztu sprężonym powietrzem z dmuchaw śrubowych umieszczonych w obudowach dźwiękochłonnych ze zintegrowanym systemem sterowania                  i monitoringu, z przekładnią pasową – dmuchawy umieścić w nowym budynku dmuchaw

# 4.19  KR Komora rozdziału – projektowana

- Betonowa komora zabezpieczająca automatyczny odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika

# 4.20  KP Komora pomiarowa – przebudowa

- Montaż nowego przepływomierza

- Zabezpieczenie komory hydroizolacjami

# 4.21  KTSO Komora Tlenowej Stabilizacji Osadów – projektowana

- Zaprojektować w miejscu likwidowanego rowu cyrkulacyjnego – minimalna pojemność 350m3

- Minimalne wyposażenie:  ruszt napowietrzający PVC, dyfuzory talerzowe Ø 270 mm, membrana EPDM F053, zakres pracy od 1,0m3 do 8,0m3/min,  ruszt podzielony na 4 sekcje, rurociągi pionowe ze stali kwasoodpornej, sonda gęstości osadu, sonda poziomu

# 4.22  PSO  Plac składowania osadów częściowo zadaszony – projektowany

- Zaprojektować w miejscu likwidowanego rowu cyrkulacyjnego – minimalna powierzchnia zadaszona 500m2, minimalna powierzchnia bez zadaszenia 300m2

# 4.23  AKPiA - projektowany

- Zaprojektować nowy system z wykorzystaniem magistrali Profibus DP                        i sterowników mikroprocesorowych. W dokumentacji projektowej dla obiektów nowych i rozbudowywanych należy zaprojektować system sterowania                        i monitoringu, który winien być powiązany z systemem istniejącym.

# 4.24  Zasilanie oczyszczalni – rozbudowa i przebudowa

- Zaprojektować awaryjne automatyczne zasilanie oczyszczalni: w oparciu o agregat   prądotwórczy z automatycznym załączaniem rezerwy (SZR) w istniejącym pomieszczeniu

# 4.25  Oświetlenie terenu – projektowane

- Zaprojektować nowe oświetlenie terenu z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia typu LED

# 4.26  Automatyczna przewoźna stacja do poboru prób

- Zaprojektować z przystosowaniem do współpracy z przepływomierzem ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika

# 4.27  Monitoring oczyszczalni – projektowany

- Zaprojektować pełny monitoring oczyszczalni zabezpieczający przed kradzieżą               i wstępem osób niepowołanych