## OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEKJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI UL. DORZECZNA I PARKOWA JABŁONOWO POMORSKIE

## SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania.

- Materiały wyjściowe.

- Ogólna charakterystyka inwestycji i cel realizacji.

- Obliczenie ilości zrzutu ścieków dla projektowanego zadania inwestycyjnego

  - Zlewnia przepompowni zbiorczej PZ I - Parkowa.

  - Razem zlewnia przepompowni PZ I i PZ II

- Przewody i uzbrojenie projektowanej kanalizacji.

- Warunki techniczne jakie powinno spełnić uzbrojenie montowane na sieci.

- Charakterystyka techniczna montażu przewodów i uzbrojenie przewodów tłocznych.

- Przewody i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

  - Studnie kanalizacji z kręgów betonowych.

  - Studnie z tworzywa PVC-u np.typu PRO-400 do rury wznoszącej 400 mm.

- Parametry techniczne dobranych przepompowni zbiorczych ścieków PZ I i PZII

- Parametry techniczne dobranych przepompowni przydomowych ścieków PP

- Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu zbiorczych przepompowni ścieków PZI i PZ II

- Bloki oporowe.

- Izolacje.

- Roboty elektryczne związane z przepompowni.

- Roboty montażowe kolektorów grawitacyjnych.

  - Warunki gruntowo wodne.

  - Istniejące uzbrojenie terenu.

  - Kolektory kanalizacji grawitacyjnej.

  - Przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- Roboty ziemne.

- Montaż kanałów.

- Próby szczelności kanałów.

- Uwagi końcowe

- Informacja BIOZ

### II. ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne.

- Decyzja o warunkach zabudowy i lokalizacji terenu.

- Decyzja środowiskowa.

- Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- Opinia ZUD.

- Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego

- Kserokopia uprawnień budowlanych.

- Kserokopia zaświadczeń o przynależności do Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz właścicieli gruntu, gdzie występują wykopy ręczne, zerwania darni, zerwania utwardzeń betonowych itp.

- Wykaz właścicieli gruntów, na których zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej.

- Wykaz właścicieli i dane techniczne przyłączy przewidzianych do włączenia w kolektory kanalizacji sanitarnej.

### III. RYSUNKI, DANE TECHNICZNE I OBLICZENIA

- Projekt zagospodarowania terenu z projektem sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 500 – ark. 1 (rys. 1).

- Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu dla przepompowni ścieków   PZ I, PZ II w skali 1 : 100 – ark. 2 (rys. 2,3).

- Profil kanalizacji grawitacyjnej ark. 3 (rys. 4-6).

- Projekt studni rozprężnej S.r w skali 1 : 25 – ark. 1 (rys. 7).

- Projekt bloków oporowych na przewodach tłocznych – ark. 1 (rys. 8).

- Kserokopia z katalogu producenta parametrów technicznych przyjętych do projektu zbiorczych przepompowni ścieków o parametrach np. Firmy „INWAP” - kpl. 1,0

#### OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEKJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI UL. DORZECZNA I PARKOWA JABŁONOWO POMORSKIE

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

##### Umowa nr …............. z dnia …............ roku zawarta z Urzędem Miasta i Gminy w

##### Jabłonowie Pomorskim.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE:

  - mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500

  - wizja lokalna w terenie i pomiary

  - uzgodnienia z właścicielami zabudowań i gruntów

  - uzgodnienia i konsultacje z inwestorem

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI I CEL REALIZACJI:

Tematem opracowania projektowego jest skanalizowanie ulic Dorzecznej i Parkowej w Jabłonowie Pomorskim.

Odprowadzenie ścieków nastąpi z budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w pobliżu projektowanych kolektorów grawitacyjnych i tłocznych. Włączenie odpływu ścieków nastąpi do istniejącego kolektora z rur PVC 200 w ul. Grudziądzkiej poprzez wcinkę i wbudowanie studni rozprężnej z kręgów betonowych Dn 1.200.

Zaprojektowano kanalizację w systemie grawitacyjno – pompowym poprzez zastosowanie przepompowni przydomowych i zbiorczych. Obecnie ścieki z zabudowań odprowadzane są do osadników gnilnych, systemu rur drenarskich lub bezpośrednio do gruntu.

Gro istniejących szamb jest nieszczelnych i ścieki przedostają się do gruntu. Stan istniejący powoduje skażenie wód i gruntu. Wybudowanie projektowanej kanalizacji uporządkuje gospodarką ściekową i wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska wód i gleby.

Do projektowanej kanalizacji zostaną podłączone 21 posesje. Kanalizacja na etapie projektowym obsłuży około 85 mieszkańców.

Przebieg kolektorów tłocznych, grawitacyjnych, lokalizacji przepompowni i uzbrojenia kanalizacji uwidoczniono na arkuszu mapowym projektu w skali 1:500 (rys. 1).

4. OBLICZENIE ILOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW DLA PROJEKTOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

4.1. Zlewnia przepompowni zbiorczej PZ I – Parkowa:

###### Ilość mieszkańców - 36 osób

###### N=36

Q śr. dob.  =  36 x 160 x 0,95 = 5,47 m3/d

Q max. dob.  = 1,6 x 5,47 m3/d =  8,75 m3/d

###### Q max. h. =(2,3 x 8,75) : 12 = 1,68 m3/h

10% na infiltrację = 1,68 x 1,1 = 1,85 m3

4.2. Zlewnia przepompowni zbiorczej PZ II – Dorzeczna:

###### Ilość mieszkańców - 48 osoby

###### N=48

Q śr. dob.  =  48 x 160 x 0,95 = 7,29 m3/d

Q max. dob.  = 1,6 x 7,29 m3/d = 11,66 m3/d

###### Q max. h. =(2,3 x 11,66) : 12 = 2,23 m3/h

10% na infiltrację = 2,23 x 1,1 = 2,45 m3

4.3. Razem zlewnia przepompowni zbiorczej PZ I i PZ II:

###### Ilość mieszkańców - 44 osoby

Q śr. dob.  =  5,47 + 7,29  = 12,76 m3/d

Q max. dob.  = 8,75 + 11,66 = 20,41 m3/d

###### Q max. h. = 1,68 + 2,23 = 3,91 m3/h

Przepompownie Zbiorcze projektuje się w zbiornikach betonowych Dn 1.200 natomiast przepompownie przydomowe projektuje się w zbiornikach z PE Dn 800, H=2,5 m z pompami wyporowymi. Do projektu dla przepompowni zbiorczych i przydomowych przyjęto parametry przepompowni Firmy INWAP typu PD PEO,8/3,0-M-ORKAn  zawieszonych na szybkozłączu. Parametry techniczne zawarte są w dalszej części opisu.

Lokalizację przepompowni uwidoczniono na planach mapowych w skali 1:500.

5. PRZEWODY I UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

Do projektu przyjęto rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne o parametrach technicznych np. firmy PIPE LIFE lub równoważne. Parametry techniczne załączone w dalszej części opisu.

5.1. Przewody kanalizacji sanitarnej:

    - Przewody grawitacyjne – kolektory z PE 225x3,0 SDR 11 PN 16 			             ROBUST ( przewierty sterowane)	 					– mb. 356,0

    - Przewody grawitacyjne – kolektory z rur PVC-u  Dn 200 x 17,4 SN 8   – mb.199,0

    - Przewody grawitacyjne na przyłącza z rur PVC Dn 160 x 11,8 SN 8    – mb. 275,0

    - Przewody tłoczne – kolektory z PE 90x3,0 SDR 11 PN 16 			             ROBUST ( przewierty sterowane)	 					– mb. 467,0

    - Przewody tłoczne z rur PE 90 x 18,2 SDR – 11 PN 16	 		 – mb.122,0

    - Przewody tłoczne PE 63 x 4,7 SDR – 13,6 PN 10				 – mb.  41,0

Ogółem długość projektowanej kanalizacji wyniesie 1.460,0 mb.

UWAGA: Do montażu na przyłącza i kolektory grawitacyjne stosować rury o długości L - 3,0 m. Zabrania się stosowania rur z rdzeniem spienionym.

Przeciski pod drogami:

  - Rura stalowa ochronna Dn 102/6		– szt./mb.  1/17,0

UWAGA:

Podczas montażu przewodów w rurach stalowych ochronnych stosować płozy centrujące z tworzywa np. w systemie  o parametrach Firmy „AKWA” lub równoważne.

Uzbrojenie:

  - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1.200 np. typu

ALSYBET z pokrywą żelbetową Dn 1.400 i z włazem kl. C250 z pokrywą wypełnioną betonem Dn 600 np. typu SUPER-TOP150 (oznaczenie literowe „B”)

– kpl. 12,0

  - Studnie z tworzywa Dn 400 np. typu PRO 400 Firmy PIPE LIFE z kinetą rurą wznośną Dn 400, rurą teleskopową Dn 315 i włazem żeliwnym pełnym B 12, 5 T (oznaczenia literowe „U”) 						– kpl. 16,0

  - Studnie rozprężne DN 1.000						– kpl.   1,0

  - S.r.p.										– kpl. 10,0

PRZEPOMPOWNIE:

- Przepompownie domowe PD PEO,8/3,0-M-ORKAn w zbiorniku PE 800x2500												- kpl. 2,0

- Przepompownie zbiorcze PD PEO,8/3,0-M-ORKAn w zbiorniku PE 1.200- kpl. 2,0

5.2. Warunki techniczne jakie powinny spełniać montowane rury i kształtki przyjęte do projektu:

Rury i kształtki z PE do rurociągów wody pitnej i kanalizacji tłocznej ciśnieniowej

Do montażu przewodów tłocznych na przyłącza stosować  rury klasy PE 80,         SDR 13,6, PN 10.

Rury w kolorze czarnym o właściwościach:

  - Gęstość surowca – 946

  - Gęstość materiału rury – 956

  - Wskaźnik szybkości płynięcia MFR (1.900 C; 0,5 kg) – 0,5

  - Zawartość sadzy % - >2

  - Naprężenie przy zerwaniu N/mm – 22

  - Wydłużenie względne przy zerwaniu % - > 600

  - Moduł sprężystości (Younga) N/mm2 – 1.000

  - Stabilność termiczna min - > 15

Łączenie rur przy pomocy zgrzewania doczołowego oraz tulej ruchomych kołnierzowych.

## Rury i kształtki strukturalne Pragma z PP-B do kanalizacji zewnętrznej.

Rury i kształtki Pragma są produkowane zgodnie z aprobata techniczną COBRTI INSTAL AT/99-02-0752-03 „Rury o ściankach strukturalnych typu Pragma oraz Pragma+ID z polipropylenu (PP) i kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej” oraz IBDiM AT/2003-04-0506 „Rury i kształtki o ściankach strukturalnych Pragma oraz Pragma+ID z polipropylenu (PP) do kanalizacji, odsączeń, rozsączeń, oraz przepustów w nasypach komunikacyjnych”.

Rury i kształtki Pragma są produkowane zgodnie z normą PN-EN 13476-3 „Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B”.

Rury Pragma należą do przewodów o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B.

Rury Pragma są produkowane o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy zewnętrznej DN/0D od 160 mm do 630 mm w klasie SN 8 kN/m2 (klasa ciężka T). Posiadają kielichy wtryskowe połączone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne.

## Studzienki kanalizacyjne PRO  400

Studzienki kanalizacyjne są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM AT/2007-03-0096 „Studzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL AT/2000-02-0875-02 „Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)”.

Studzienki przeznaczone są do sieci kanalizacji zewnętrznej, bezciśnieniowej.

Studzienka składa się z następujących elementów:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

- rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm lub 200 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm)

- rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm lub 160 mm

- uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy DN 400/315 mm, 200/160 mm

- zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową wg PN-EN 124.

Dopływy i odpływy kinet przelotowych i zbiorczych są dostosowane do łączenia rur i kształtek gładkościennych oraz do rur strukturalnych Pragma. Kinety umożliwiają połączenie z przewodami kanalizacyjnymi o średnicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprócz przelotu mogą posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod kątem 45º lub 90º.

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadają certyfikat GIG dopuszczający do stosowania studzienki z rurą trzonową strukturalną lub gładką o sztywności SN 8 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną lub gładką o sztywności SN 4 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do III kategorii.

6. WARUNKI TECHNICZNE JAKIE POWINNO SPEŁNIĆ UZBROJENIE MONTOWANE NA SIECI KANALIZACYJNEJ.

Projektowaną sieć uzbrojono w kształtki i armaturę kołnierzową wykonaną z żeliwa sferoidalnego zabezpieczenie farbą epoksydową o parametrach np. wg. parametrów technicznych Firmy „AKWA” lub równoważne.

6.1. Warunki techniczne dla zasuw kanalizacyjnych gwintowanych wykonanych z żeliwa sferoidalnego – PN10/16

- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

- Armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

- Wkrętka mosiężna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem, umożliwiająca wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina.

- Trzpień  ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy a nie na wkrętce oporowej.

- Całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się ścieków z przewodów.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3Kv.

- Kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. Min EN-GJS-400.

- Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości 70±5 ° Sh.

- Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu, zaprasowana w klinie zasuwy, eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej.

- Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.

- Śruby (cynkowane) łączące kadłub z pokrywą – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16 kwietnia 2004 r. Od 1.05.2004 wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym armatury) znakiem budowlanym „B“

6.2. Warunki techniczne dla żeliwnych kształtek kołnierzowych:

- Kształtki wykonane jako odlew monolityczny.

- Materiał kształtek –żeliwo sferoidalne gat. min 400-15.

- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny. Nie dopuszcza się pokrywanie farbą bitumiczną.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16 kwietnia 2004 r. od 1.05.2004 wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym armatury) znakiem budowlanym „B“.

6.3. Obudowy teleskopowe do zasuw Dn 32-300:

- Zakres długości obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inne na życzenie klienta.

- Pręt stalowy o przekroju kwadratowym.

- Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa.

- Sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości.

- Rura osłonowa wykonana z PE.

- Całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.

6.4. Obudowy sztywne do zasuw Dn 32-300:

- Zakres długości obudów sztywnych L=1060 do L=1260 mm lub inne na życzenie klienta.

- Pręt stalowy o przekroju kwadratowym.

- Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa.

- Rura osłonowa wykonana z PE.

- Całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.

7. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MONTAŻU PRZEWODÓW, UZBROJENIA PRZEWODÓW TŁOCZNYCH I WYKONANIA ROBÓT:

7.1. Węzły i przewody kanalizacji z rur PE :

Do montażu przyjęto przewody ciśnieniowe PE o parametrach Firmy PIPE LIFE lub równoważne. Przewody montowane będą metodą przecisku sterowanego i wykopów otwartych zabezpieczonych poprzez skarpowanie w proporcji 1:0,6.

Do montażu węzłów z zasuw i trójników zastosowano system kołnierzowy. Łączenie z przewodami poprzez zgrzewanie doczołowe.

Przewody tłoczne z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym wykopie na głębokość 1,6m  licząc do wierzchu rury poniżej poziomu terenu. Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 15 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni pochodzących z wykopu. Próby ciśnieniowe wykonać określonymi odcinkami na ciśnienie 10 atm. Połączenie rur PE 90 wykonać za pomocą agregatu do spawania. Agregat powinien posiadać moduł informujący o poprawności wykonanego zgrzewu z wydrukiem komputerowym. Przewody kanalizacji grawitacyjnej ułożyć na głębokości zgodnie z rzędnymi podanymi przy studniach rewizyjnych. W gruntach gliniastych stosować podsypkę z piasku, w gruntach sypkich podsypka z gruntu rodzimego. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 zawartymi w zeszycie nr 9 COBRTI INSTAL opracowanie 2003 r.

Przy montażu przewodów przeciskiem sterowanym należy wykonać komory montażowe o wym. 1,0 x 2,0m i zabezpieczyć je szalunkami skrzyniowymi np. typu „WRONKI”.

UWAGA:

1.Na włączenie przyłączy na przewodach z PE montować opaski  o parametrach do rur PE typu OPP MET lub równoważne.

7.2. Trasowanie przewodu tłocznego:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu na gruncie zgodnie z niniejszą dokumentacją.

7.3. Lokalizacja przewodu tłocznego:

Główne ciągi usytuowano  na działkach prywatnych właścicieli jak i w drodze gruntowej. Projektowany przewód usytuowano w ścisłym powiązaniu z istniejącą zabudową. Szczegółową lokalizację projektowanej sieci przedstawiono graficznie na mapie  w  skali 1 : 500 .

7.4. Przejście przewodami przez przeszkody:

Na terenie projektowanej sieci kanalizacji występują drogi gruntowe, asfaltowe, ,  kable telekomunikacyjne i energetyczne.

Przejście przez powyższe przewiduje się metodą przekopów otwartych, przecisków w rurze stalowej ochronnej, przecisków sterowanych przewodami z rur PE.

8. PRZEWODY I UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I MONTAŻ:

8.1. Studnie kanalizacji z kręgów betonowych:

Na studnie rewizyjne stosować kręgi betonowe Dn 1.200 o parametrach np. typu ALSYBET lub równoważne. Dno studni ustawić na podkładzie z betonu gr. 10 cm. Krąg denny z dnem pełnym bez wykonywania wymurówki z cegieł. Na przejścia przewodem przez ścianę kręgu dennego należy stosować uszczelki wargowe o parametrach np. typu Forsheda 910 lub równoważne, które należy wmontować w wykonany otwór kręgu. Na pokrywę stosować pokrywy żelbetowe Dn 1.400 z włazem np. typu DO-600 NB klasa D400 typu SUPER TOP - 150 z wypełnieniem betonowym. Przy studniach przelotowych na kinetę stosować rurę typu PVC przeciętą na pół średnicy. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć pierścieniem odciążającym żelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg, natomiast studnie w polach wystawić do 0,5 m nad terenem. Miejsca montażu studni betonowych oznaczono literą „B.” Oznaczenia uwidocznione są na planach mapowych w skali 1 : 1.000. Przy wprowadzaniu do studni przewodu kanalizacyjnego montować w otworach kręgu uszczelki gumowe (przejścia szczelne studni betonowych).

UWAGA:	Kręgi betonowe montowane w strefie poniżej wód gruntowych łączyć na uszczelki gumowe samosmarujące o parametrach np. Forsheda 116, dostawca „ALSYBET” Kurzętnik lub równoważne.

8.2. Studnie z tworzywa PVC-u do rury wznoszącej 400 mm np. typu PRO-400 o parametrach np. Firmy PIPE LIFElub równoważne.

Na studnie stosować kinety zgodnie z zaprojektowaną średnicą przewodu. Dopływy dostosować do sytuacji w terenie. Kinety studni rewizyjnej PVC-u do rury wznoszącej 400 mm. Rura teleskopowa 315 mm nakryta pokrywą żeliwną pełną 440 mm B 12,5 T. Pokrywę studni zabezpieczyć wylewką betonową 100 x 100 cm, gr. 10 cm. Miejsca montażu uwidoczniono na planach mapowych profilach kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej. Oznaczenia literowe „U”.

### 9. PARAMETRY TECHNICZNE DOBRANYCH PRZEPOMPOWNI ZBIORCZYCH ŚCIEKÓW PZI, I PZ II:

Dla potrzeb przepompowania ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano przepompownie zbiorcze o parametrach technicznych np. Firmy INWAP wraz z uzbrojeniem i sterowaniem montowane w komorze betonowej Dn 1.200 mm. Przepompownie zaprojektowano w systemie dwupompowym. Pompy dobrano na parametry potrzebnej wydajności,  wysokości podnoszenia i strat liniowych. W projektowanym zadaniu przyjęto 2 kpl. przepompowni. Parametry techniczne i budowa przepompowni zawarte są w załączonej do projektu kserokopii z DTR producenta. Rzędne zabudowy określone są na rysunkach mapowych z projektem kanalizacji. Włączanie w kolektory tłoczne przy pomocy opaski wodociągowej typu OPP MET.

OGÓLNE PARAMETRY PRZYJĘTYCH PRZEPOMPOWNI:

10.1. Zbiornik:

10.1.1. Zbiornik betonowy Dn 1.200, szczelna komora z dnem, pokrywą i lekkim włazem.

10.2. Wyposażenie przepompowni:

10.2.1. Dwie pompy wyporowe typu ORKAn 5/4” wraz z uzbrojeniem i sterowaniem zawieszona na szybkozłączu hydraulicznym ZHZ.

Szczegółowy opis w załączonej DTR producenta

10.3. Wyposażenie elektryczne:

Pracą pomp(y) steruje skrzynka sterująca, która połączona jest z Hydrosondą firmy INWAP.

Skrzynka sterująca wyposażona jest:

- obudowę min IP55 z zamknięciem, wyłącznik sterowania, różnicowo-prądowy

- zabezpieczenie nadprądowe, kontrola faz

- tryb pracy: automatyczny

- sygnalizację świetlną

- podlicznik w szafce licznikowej

Hydrosonda pełniąca funkcję:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- załącz/wyłącz pracę pompy

- alarm w przypadku przekroczenia poziomu ścieków w zbiorniku

UWAGA: Opcjonalnie dopuszcza się zamontowanie licznika czasu pracy w zamian za podlicznik zużycia energii.

### 10. PARAMETRY TECHNICZNE DOBRANYCH PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH ŚCIEKÓW PP:

Dla potrzeb przepompowania ścieków od zabudowań indywidualnych zaprojektowano przepompownie przydomowe o parametrach technicznych np. Firmy INWAP wraz z uzbrojeniem i sterowaniem montowane w komorze z PE Dn 800 mm. Pompy dobrano na parametry potrzebnej wydajności,  wysokości podnoszenia i strat liniowych. W projektowanym zadaniu przyjęto 2 kpl. przepompowni. Parametry techniczne i budowa przepompowni zawarte są w załączonej do projektu kserokopii z DTR producenta. Rzędne zabudowy określone są na rysunkach mapowych z projektem kanalizacji. Włączanie w kolektory tłoczne przy pomocy opaski wodociągowej typu OPP MET.

OGÓLNE PARAMETRY PRZYJĘTYCH PRZEPOMPOWNI:

10.1. Zbiornik:

10.1.1. Zbiornik z PE Dn 800x2.500 mm o konstrukcji cylindrycznej, szczelna komora z dnem, pokrywą i lekkim włazem.

10.2. Wyposażenie przepompowni:

10.2.1. Pompa wyporowa typu ORKAn 5/4” wraz z uzbrojeniem i sterowaniem zawieszona na szybkozłączu hydraulicznym ZHZ.

Szczegółowy opis w załączonej DTR producenta

10.3. Wyposażenie elektryczne:

Pracą pomp(y) steruje skrzynka sterująca, która połączona jest z Hydrosondą firmy INWAP.

Skrzynka sterująca wyposażona jest:

- obudowę min IP55 z zamknięciem, wyłącznik sterowania, różnicowo-prądowy

- zabezpieczenie nadprądowe, kontrola faz

- tryb pracy: automatyczny

- sygnalizację świetlną

- podlicznik w szafce licznikowej

Hydrosonda pełniąca funkcję:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- załącz/wyłącz pracę pompy

- alarm w przypadku przekroczenia poziomu ścieków w zbiorniku

UWAGA: Opcjonalnie dopuszcza się zamontowanie licznika czasu pracy w zamian za podlicznik zużycia energii.

### 11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I URZĄDZENIA TERENU ZBIORCZYCH  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PZ I i pz II:

Ponieważ podkłady mapowe w skali 1 : 500 nie pozwalają na dokładne pokazanie terenu urządzenia przepompowni, dlatego uwidoczniono urządzenie na dodatkowych rysunkach w skali  1 : 100 wraz z wykazem zakresu rzeczowego robót. Powyższe zawarte jest w arkuszach projektowych (rys. nr 2,3).

WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT:

Dla zabezpieczenia przepompowni strefowych przed dostępem osób postronnych projektuje się wykonanie ogrodzenia z  siatki w oplocie z tworzywa. Wysokość ogrodzenia h – 1,5 m na słupkach stalowych ocynkowanych Dn 50 z furtką stalową L – 1,35. Po naciągnięciu siatki stosować linkę w oplocie gr. 6 mm. Siatkę do linki przymocować drutem miedzianym gr. 2,0 mm. Drogi dojazdowe i teren w ogrodzeniu tłoczni wykorytować, ograniczyć krawężnikiem chodnikowym i wykonać utwardzenie kostką z polbruku gr. 6,0 cm. Szczegóły lokalizacji obrazują mapy sytuacyjne projektu oraz projekty szczegółowe zagospodarowania i urządzenia terenu. Przepompownie ścieków w strefie ogrodzenia oznakować tablicami informacyjnymi podając rodzaj przepompowni, numer i miejsce lokalizacji.

12. BLOKI OPOROWE:

Na przewodzie tłocznym będą występowały uderzenia hydrauliczne, w celu zabezpieczenia przewodu przed rozszczelnieniem należy na łukach i kolanach przewodu tłocznego wykonać bloki oporowe. Sposób wykonania pod względem konstrukcyjnym przedstawiono w arkuszu projektu nr 8.

13. IZOLACJE:

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne studni i komór należy zaizolować abizolem typu „R”  i „P” posiadającym atest do stosowania przy elementach betonowych.

14.ROBOTY ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z ZASILENIEM PRZEPOMPOWNI:

Opracowanie projektowe obejmuje zakres robót związanych z zasileniem urządzeń i uzbrojenia na odcinku od skrzynki licznikowej zasilenia energetycznego (złącze kablowe) do odbiorników energii w strefie ogrodzenia tłoczni przepompowni zbiorczej. Przepompownie przydomowe zasilenie z instalacji pozalicznikowej właściciela posesji. Roboty wykonać w/g oddzielnego  opracowania projektowego w branży elektrycznej.

Na zasilenie energetyczne zewnętrzne przepompowni zbiorczych inwestor winien zlecić opracowanie projektu i wykonanie robót dla Zakładu Energetycznego w Brodnicy. Przepompownie wyposażyć w sygnalizację świetlną oraz dialery telefonu komórkowego. Przepompownie przydomowe wyposażyć w sygnalizację świetlną.

UWAGA:	Przy zamawianiu szafy sterowniczej tłoczni jak i przepompowni przydomowych należy zaznaczyć, że szafka rozdzielni ma być wyposażona w urządzenia alarmowo -  sygnalizacyjne jak wyżej.

15. ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTORÓW GRAWITACYJNYCH, PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH, TŁOCZNI:

15.1 Warunki gruntowo – wodne:

Przy wykopach pod przewody tłoczne, grawitacyjne i montaż przepompowni przydomowych nie będzie potrzeby stosowania obniżania poziomu lustra wody. Obniżenie poziomu lustra wody będzie niezbędne przy montażu komory przepompowni PZI, PZ II. Po zewnętrznym obwodzie dokonać zapuszczenia igłofiltrów na głębokość około 5,0m w rozstawie co 2,0m i wykonać 72,0 godz. pompowanie (igłofiltrów kpl. 8,0). Nakłady ujęto w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze.

15.2. Istniejące uzbrojenie terenu:

W terenie objętym niniejszym opracowaniem występują niżej wymienione urządzenia:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami

- kablowe linie energetyczne

- kablowe linie telefoniczne

Przed przystąpieniem do robót należy wezwać służby tych urządzeń i w ich obecności dokonać wytyczenia w terenie i dokonać odkrywek lokalizacyjnych. Należy chronić przed przerwaniem istniejącą sieć wodociągową, drenażową oraz przyłącza.

Kable telefoniczne są zainwentaryzowane, kable energetyczne wg uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, przewody wodociągowe. W miejscach nie zainwentaryzowanych przewodów wodociągowych należy dokonać wywiadu w terenie i dopiero po zlokalizowaniu i odkrywki przewodu przystąpić do wykonywania robót.

Rurociągi drenarskie nie są objęte inwentaryzacją, dlatego w razie ich uszkodzenia, zerwania należy dokonać ich naprawy. Na naprawę drenowania należy założyć zeszyt napraw z wyszczególnieniem zakresu wykonanej naprawy. Podstawą do rozliczenia w ramach robót dodatkowych będzie potwierdzenie przez właściciela gruntu oraz inspektora nadzoru. W przedmiarze robót (do przetargu) należy podać koszt za naprawę drenażu w zależności od średnic.

15.3. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej:

Kanalizację wykonać z rur PVC-u i PE – o parametrach technicznych np. typu PRAGMA firmy PIPELIFE lub równoważne. Zakres średnic ich grubości poszczególnych średnic wyszczególnione są w punkcie: 5 opisu technicznego.

Projektowane rury są rurami klasy SN8 systemu PRAGMA z PP-B kielichowymi łączonymi na uszczelki gumowe.

Projektowane rury PE np. typu ROBUST SDR11 PN 16 łączonymi poprzez zgrzewanie doczołowe.

Przewody układać na podłożu naturalnym uformowanym na 90º. W przypadku natrafienia na grunty kurzawkowe należy na tych odcinkach wykonać podsypkę piaskową gr. 20 cm. Nakłady należy rozliczyć kosztorysem powykonawczym.

Na trasach projektowanych kanałów sanitarnych zaprojektowano uzbrojenie w postaci studzienek betonowych np. typu ALSYBET oraz z tworzywa PVC-U np. typu PRO firmy PIPELIFE

15.4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej :

Na terenie projektowanej inwestycji będą odprowadzone ścieki od zabudowań po trasie projektowanej kanalizacji. Do projektowanej  kanalizacji zostanie podłączonych 21 posesje. Przyłącza należy wykonać z rur kanal. PVC Dn 160/4,7 SN8  PRAGMA Firmy PIPE LIFE. Odpływy od poszczególnych posesji wykonać przy pomocy wcinki w istniejący odpływ do szamba poprzez zastosowanie studzienki kanalizacyjnej Z PP PRO 400 jako rewizja. Oznaczenie literowe w projekcie – s.r.p.

Dla przyłączenia budynków i działek budowlanych, które nie posiadają kanalizacji montować studnie rewizyjne z PP PRO 400 oznaczone symbolem K.S. „U”

UWAGA:	Gro istniejących wyprowadzeń odpływów kanalizacyjnych z budynku do szamb jest bardzo płytko. Na etapie projektowanych przełączeń należy odpływy przegłębić do minimum 1,0 m p.p.t

poprzez zastosowanie odcinka pionowego PVC wyposażonego w  kolano PVC 160, redukcję PVC 100 x 160, ponownie kolano PVC 160 oraz króciec PVC w zależności od potrzeb.

- ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne projektuje się wykonać przeciskami sterowanymi, przewiertem pod drogą oraz wykopami otwartymi. Przeciski sterowane podzielono na odpowiednie odcinki w zależności od potrzeb i usytuowania w terenie.

Wykopy otwarte przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym i ręcznie. Wykopy ręczne wykonać bezwzględnie na odcinku ułożenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodów wodociągowych oraz na terenie zabudowań posiadających oznaczenia w.r. oraz wyszczególnione w zestawieniu załącznika do projektu. Przy konieczności odwiezienia urobku odwieść na składowisko wskazane przez inwestora w odległości do 3,0 km, a następnie dowieść w celu dokonania zasypania. Umocnienie wykopów zgodnie z obowiązującymi normami. Przy wykopach otwartych zabezpieczenie wykonać poprzez skarpowanie wykopów o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntów kat. III.

Zasypkę wykopów wykonać ręcznie do wysokości 15 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zagęszczeniem warstwy. Pozostałą część można zasypać mechanicznie warstwami z równoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy przy pomocy gąsienicy sprzętu koparkowego.

Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać warunki techniczne zawarte w normie przedmiotowej wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 wg PN-B-10736 z sierpnia 2003 r.

UWAGA:

  - Podczas wykonywania wykopów na terenie zabudowań przy wykonywaniu przyłączy, występują chodniki, polbruki, zieleń, trawniki. Przed przystąpieniem do wykopów należy dokonać stosownych rozbiórek utwardzeń, odcięcia darni, wykopy wykonać ręcznie a po montażu przyłącza teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zakres powyższych robót zaznaczony jest na planach mapowych projektu oraz w zestawieniu zbiorczym w załączniku do projektu.

17. MONTAŻ KANAŁÓW:

Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić:

- wykonanie wykopu i podłoża

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopów

- stan szalowania

- wykonanie niezbędnych zejść i opuszczenia wykopów.

Montaż kanałów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 9 COBRTI-INSTAL wydanie z 08.2003 roku wg PN-EN 1401-1:1995 oraz PN-EN 1852-1:1999

18.PRÓBY SZCZELNOŚCI KANAŁÓW:

Po ułożeniu kanałów i wykonaniu studni przelotowych i przyłączeniowych należy wykonać próbę szczelności poszczególnych odcinków wg warunków technicznych odbioru i wykonania robót zawartych w COBRTI INSTAL z 08.2003 roku wg PN–EN 1610.

19. UWAGI KOŃCOWE:

- Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących.

- Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje.

- Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia.

- Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów.

- W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego.

- Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego.

- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.

- Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne.

9 .Wszelkie zmiany uzgadniać z biurem autorskim.

UWAGA: Przyjęte do projektu parametry techniczne przewodów i uzbrojenia z powołaniem się na producenta są wzorcowe i nie zobowiązują wykonawcy do ich zakupu. Wykonawca zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, może wybrać dowolnego dostawcę lecz parametry materiałów nie mogą być gorsze niż określone w projekcie.

Opracował:					Projektował:

20. INFORMACJA BIOZ:

Dotycząca bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001 r Nr 106 poz. 1126 z póź. Zmianami) dotyczy projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej pt. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI UL. DORZECZNA I PARKOWA JABŁONOWO POMORSKIE.

CZĘŚĆ OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje wybudowanie kanalizacji sanitarnej. Realizacja rozpocznie się od wytyczenia projektowanej trasy a następnie robót ziemnych związanych z wykopami. Po trasie projektowanej kanalizacji występują urządzenia podziemne takie jak kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne, które stanowią zagrożenie podczas wykonywania robót. Roboty w pobliżu tych urządzeń należy wykonać wg wytycznych zawartych w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.

Zagrożenie stanowią także wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, które należy zabezpieczyć przed zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 oraz poprzez montaż w szalunkach skrzyniowych.

Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych. W miejscach wykopu gdzie występuje komunikacja piesza należy stosować pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosować drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu. Przy pracach montażowych stosować kaski ochronne.

Roboty wykonać wg wymogów zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej COBRTI INSTAL zeszyt  wydanie z sierpnia 2003 r. Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod względem BHP.

Sporządził: