BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W NOWYM BUDYNKU ŚWIETLCY GMINNEJ W KIĄCZYNIE

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

PUH/KI/01/02/2008								Egzemplarz nr

Branża: 	Elektryczna

Inwestor: 	Urząd Gminy Kaźmierz

Ul. Szamotulska 20

64-530 Kaźmierz

Adres budowy: 	Kiączyn dz. 104/34

64-530 Kaźmierz

Opracowanie:	PUH ZENTEL

ul. Wroniecka 19f

62-045 Pniewy

Projektant:	mgr inż. Przemysław Nowak

Sprawdzający:	mgr inż. Konrad Plaskota

Wykonano w 4 egz.

Egz. nr 1, 2, 3 	Inwestor

Egz. nr 4 	a/a

Pniewy, luty 2008

SPIS TREŚCI

1.	Charakterystyka ogólna projektu.

1.1.	Informacje ogólne.

1.2.	Podstawa opracowania.

1.3.	Zakresy rzeczowe.

2. 	Charakterystyka techniczna.

2.1.	Warunki terenowe.

2.2. 	Charakterystyka elektroenergetyczna.

2.3.	Stan projektowany.

2.4.	Zagospodarowanie terenu.

2.5.	Ochrona środowiska.

2.6.	Uwagi końcowe.

3.	Rysunki.

Rys. 1.	Schemat rozdziału energii – tablica TR.

Rys. 2.	Budowa wlz – trasa doziemna.

Rys. 3.	Instalacje oświetlenia siły i gniazd.

Rys. 4.	Sposób ułożenia kabla w wykopie.

- Załączniki.

  - Oświadczenie projektanta.

  - Warunki techniczne

1.	Charakterystyka ogólna projektu.

1.1.	Informacje ogólne:

1.1.1.	Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest budowa instalacji elektrycznych oświetlenia, siły i gniazd wtykowych w wolnostojącym budynku świetlicy gminnej w miejscowości Kiączyn dz. 104/34 Gm. Kaźmierz.

1.1.2.	Inwestor i zleceniodawca:

Gmina Kaźmierz

ul. Szamotulska 20

64-530 Kaźmierz

1.1.3.	Użytkownik:

Gmina Kaźmierz

ul. Szamotulska 20

64-530 Kaźmierz

1.1.4.	Wykonawca dokumentacji:

PUH ZENTEL

ul. Wroniecka 19 f

62-045 Pniewy

1.1.5.	Wykonawca robót.

Wykonawcą robót będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo branży elektrycznej 					wybrane przez Inwestora.

1.2.	Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:

1.2.1.	Dane uzyskane przez projektanta w Gminie Kaźmierz.

1.2.2.	Dane uzyskane przez projektanta na podstawie wizji i obmiarów budynku.

1.2.3.	Plany pomieszczeń budynków.

1.3.	Zakresy rzeczowe projektu:

1.3.1.	Kabel przyłączeniowy:

YKY 5x10mm2 		25	m

1.3.2.	Przewody instalacji elektrycznej:

YDYt3x1,5mm2	79,0	m

YDYt4x1,5mm2	13,0	m

YDYt5x1,5mm2	1,0	m

YDYt3x2,5mm2	161,0	m

YDYt4x2,5mm2	3,0	m

YDY5x6mm2 		12,0	m

DY4mm2		19,0	m

DY4gmm2 		4,0	m

2. Charakterystyka techniczna:

2.1.	Warunki terenowe:

Teren budowy stanowi niezagospodarowany, częściowo utwardzony obszar działki będący własnością Urzędu Gminy w Kaźmierzu oraz pomieszczenia budynku świetlicy: korytarz, kuchnia, łazienka, szatnia, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie główne świetlicy. Budynek jest w stanie surowym i nie istnieją w nim żadne instalacje elektryczne lub teletechniczne.

2.2.	Charakterystyka elektroenergetyczna:

- napięcie zasilania 		Un=230/400V

- moc zapotrzebowana	Pz=11,25 kW.

    - Bilans mocy

| Lp | Rodzaj odbioru | Pi(kW) | kj | Pz(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 1,54 | 0,8 | 1,23 |
| 2 | Gniazda wtykowe | 8,70 | 0,6 | 5,22 |
| 3 | Gniazda siły | 8,00 | 0,6 | 4,80 |
|  | Razem | 18,24 |  | 11,25 |

    - Dobór kabla i zabezpieczenia:

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

- moc przyłączeniowa Pz=11,25kW

-napięcie znamionowe Un=400V

-prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego In=40A

-obciążalność długotrwała kabla Iz= 48,16A

Obliczenie prądu w obwodzie elektrycznym IB

IB=          Pzx1000    .

√3xUnxcosφ

IB=         11,25x1000    .    = 17,46A

√3x400x0,93

Dobrano kabel zasilający YDY5x10mm2

- warunek 1

IB<In<Iz

17,46A<40A<48,16A - warunek spełniony

- warunek 2

I2<1,45 Iz

64A<69,83A		- warunek spełniony

2.3.	Stan projektowany:

2.3.1.	Tablica rozdzielcza:

Tablicę TR zaprojektowano jako skrzynkę podtynkową RZ-6 ‘KUBIAK” z Witkowa umieszczoną na korytarzu po prawej stronie drzwi wejściowych. Skrzynka będzie służyć do rozdziału energii na poszczególne pomieszczenia świetlicy. Skrzynka zostanie uziemiona. Szczegóły pokazano na rys, nr 1.

2.3.2.	Budowa WLZ:

Budynek świetlicy zasilany będzie kablem doziemnym YKY 5x10 mm2 – 1kV doprowadzonym z istniejącego ZK umieszczonego na tej samej działce, na której posadowiono budynek – działka nr 104/34 należąca do Gminy Kaźmierz. Kabel ułożyć doziemnie zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rys nr 2 i 3. Pod nawierzchnią utwardzoną kabel ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 110/6,3.

2.3.3.	Budowa instalacji oświetlenia:

Oświetlenie dla pomieszczeń świetlicy oraz zewnętrzne zaprojektowano: oprawami żarowymi i plafonami ze świetlówkami energooszczędnymi oraz oprawami rastrowymi 4x18 n/t. w pomieszczeniach instalację ułożyć w tynku przewodami typu YDYt 1,5 mm2, YDYt 2,5mm2 – 750 V na wysokości 0,15 - 0.25m poniżej sufitu i na suficie. Wyłączniki instalować w puszkach głębokich z otworami na wkręty osadzonych w murze na wysokości 1,4m od podłogi. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-84/E-02033. Szczegóły oświetlenia pokazano na rys. nr 3.

2.3.4.	Budowa instalacji siły i gniazd wtykowych:

Instalację siły zaprojektowano przewodem typu YDY5x6mm2-1kV układanym pod tynkiem. Obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYt 3x2,5mm2 układanymi w tynku na wysokości 0,15 - 0,25m pod sufitem. Gniazda montować w puszkach głębokich z otworami na wkręty osadzonych w murze na wysokości 0,3m od posadzki, w kuchni na wysokości 1,2m nad blatem stołu oraz dla TV około 0,5m pod sufitem w pomieszczeniu świetlicy. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Szczegóły oświetlenia pokazano na rys. nr 3.

2.3.5.	Ochrona przepięciowa:

Dla ograniczenia poziomu przepięć mogących dochodzić do urządzeń należy zainstalować w tablicy rozdzielczej TR odgromniki typu DEHN port jako pierwszy stopień ochrony.

2.3.6.	Ochrona przeciwporażeniowa:

Zgodnie z normą PN-91/E-05009 jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się szybkie wyłączenia zasilania. (zastosowanie przewodu neutralnego N, przewodu ochronnego PE, połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych oraz wyłączników różnicowo-prądowych oraz wyłączników instalacyjnych). Dostępne części przewodzące normalnie nie będące pod napięciem, metalowe konstrukcje, metalowe rurociągi instalacji wod.-kan. i c.o. należy połączyć przewodem wyrównawczym.

2.3.7.	Uziemienie oraz instalacja połączeń wyrównawczych:

Jako uziom ochronny TR przewidziano uziom szpilkowy 3,0 firmy GALMAR w skład którego wchodzi:

- drut uziemiający miedziany – 4m,

- uchwyt krzyżowy łączący drut z bednarką – 1 szt,

- bednarka cynkowa 3x25 – 4m,

- uchwyt krzyżowy łączący bednarkę z uziomem – 1 szt,

- pręty miedziane długości 1m – 3 szt,

- grot stalowy utwardzony – 1 szt.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 5Ohm

W tablicy TR przewidziano główną szynę uziemiającą połączoną z uziomem . Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać należy wykonać z:

- zaciskiem PE tablicy rozdzielczej TR,

- metalowymi rurami wody, kanalizacji c.o. i konstrukcji stalowych,

Ponadto w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem min. Dyb4mm2. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodami w sposób metalicznie stały przy pomocy obejm skręcanych.

2.4.	Zagospodarowanie terenu.

Projektowane instalacje elektryczne umieszczone pod tynkiem nie spowodują konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Przed ułożeniem tynku wykonać dokumentację fotograficzną umieszczenia kabli w celu uniknięcia przerwania przewodów w czasie prowadzenia prac wykończeniowych.

2.5.	Ochrona środowiska.

Projektowana sieć nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby.

2.6.	Uwagi końcowe.

Sieci elektryczną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z uwzględnieniem przepisów BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikłe na etapie wykonawstwa powinny być uzgodnione i wprowadzone do dokumentacji by mogła stanowić ona dokument powykonawczy. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią powyższego projektu. Wykonanie instalacji ściśle koordynować z branżą budowlaną i instalacyjną. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji uziemieni i izolacji.

# Text boxes

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0130/POOE/06

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0105/POOE/05