## przedmiar robót
Kosztorys - przedmiar robót
Lp. | podstawa | Opis |  |  | jm | nakład | R | M | S
1 | KNR-501 | Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym
0612-01
|  | obmiar= | 12 | m
-R-
robocizna
|  | 0.10548 | r-g/m |  | r-g | 1.2658 | 1.2658
-M-
|  | kabel energ. YKY 4x10 |  |  | m | 12.24
|  | 1.02 | m/m
taśma ostrzegawcza PCW
|  | 1.02 | m/m |  | m | 12.24
2 | KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat V w ciągu kan.1rur.w warstwie, 1 otw w ciągu kan
0106-01
|  | obmiar= | 6 | m
-R-
robocizna
|  | 1.6683 | r-g/m |  | r-g | 10.0098 | 10.0098
-M-
|  | rury kablowe RHDPE 110/6,3 |  |  | m | 6.12
|  | 1.02 | m/m
taśma ostrzegawcza PCW
|  | 1.02 | m/m |  | m | 6.12
3 | ZN-96/TPS.A. | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji
040/T 0503-07
|  | obmiar= | 9 | m
-R-
robocizna
|  | 0.1859 | r-g/m |  | r-g | 1.6731 | 1.6731
-M-
|  | kabel energ. YKY 4x10 |  |  | m | 9.18
|  | 1.02 | m/m
uszczelka rur kanalizacji pierwotnej
|  | 0.02 | kpl/m |  | kpl | 0.18
pianka poliuretanowa
|  | 0.0025 | kg/m |  | kg | 0.0225
4 | KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30cm - śr. Rury do 25cm
1004-11
|  | obmiar= | 1 | szt.
-R-
robocizna
|  | 1.0626 | r-g/m |  | r-g | 1.0626 | 1.0626
5 | KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gazobetonie
0101-08
|  | obmiar= | 1.5 | m
-R-
robocizna
|  | 0.063 | r-g/m |  | r-g | 0.0945 | 0.0945
6 | KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
0101-11
|  | obmiar= | 1.5 | m
-R-
robocizna
|  | 0.1775 | r-g/m |  | r-g | 0.26625 | 0.26625
7 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie beton
0210-03
|  | obmiar= | 1.5 | m
-R-
robocizna
|  | 0.088 | r-g/m |  | r-g | 0.132 | 0.132
-M-
|  | kabel energ. YKY 4x10 |  |  | m | 1.56
|  | 1.04 | m/m
8 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al49mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie beton
0210-03
|  | obmiar= | 1.5 | m
-R-
robocizna
|  | 0.088 | r-g/m |  | r-g | 0.132 | 0.132
-M-
|  | kabel energ. DY4 |  |  | m | 1.56
|  | 1.04 | m/m
9 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al49mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu beton
0210-06
|  | obmiar= | 2 | m
-R-
robocizna
|  | 0.099 | r-g/m |  | r-g | 0.198 | 0.198
-M-
|  | kabel energ. YKY 4x10 |  |  | m | 2.08
|  | 1.04 | m/m
10 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al49mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu beton
0210-06
|  | obmiar= | 2 | m
-R-
robocizna
|  | 0.099 | r-g/m |  | r-g | 0.198 | 0.198
-M-
|  | kabel energ. DY4 |  |  | m | 2.08
|  | 1.04 | m/m
11 | KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd do 50mm
1012-02
|  | obmiar= | 2.5 | m
-R-
robocizna
|  | 0.0525 | r-g/m |  | r-g | 0.13125 | 0.13125
12 | KNR 4-03 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej
1014-01
|  | obmiar= | 0.02 | m3
-R-
robocizna
|  | 4.03 | r-g/m3 |  | r-g | 0.0806 | 0.0806
-M-
|  | Cement port. Zwykły bez dodatków CEM I 32,5 work |  |  | kg | 3.82
|  | 191 | kg/m3
Piasek zwykły
|  | 1100 | dm3/m3 |  | dm3 | 22
Ciasto wapienne
|  | 1600 | dm3/m3 |  | dm3 | 32
13 | KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1dm3 w podłożu gazobeton
1010-05
|  | obmiar= | 1 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.0725 | r-g/szt |  | r-g | 0.0725 | 0.0725
14 | KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wnęki- dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu gazobeton
1010-06
|  | obmiar= | 19.4 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.0357 | r-g/szt |  | r-g | 0.69258 | 0.69258
15 | KNR 5-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
0404-03
|  | obmiar= | 1 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.86 | r-g/km |  | r-g | 0.86 | 0.86
-M-
Rozdzielnica TR
|  | 1 | szt/szt |  | szt | 1
16 | KNR 5-08 | Podłaczenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
0813-04
|  | obmiar= | 2 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.0352 | r-g/szt |  | r-g | 0.0704 | 0.0704
17 | KNR 5-08 | Podłaczenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
0813-01
|  | obmiar= | 9 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.0209 | r-g/szt |  | r-g | 0.1881 | 0.1881
18 | KNR 5-08 | Montaż uziomu rorowego lub ze stali profilowanej długości do 3m w gruncie kategorii I-II
0612-03
|  | obmiar= | 1 | szt
-R-
robocizna
|  | 3.5 | r-g/km |  | r-g | 3.5 | 3.5
-M-
Uziom GALMAR
|  | 1 | szt/szt |  | szt | 1
19 | KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30cm - śr. Rury do 25cm
1002-06
|  | obmiar= | 2 | szt.
-R-
robocizna
|  | 0.1103 | r-g/m |  | r-g | 0.2206 | 0.2206
20 | KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15cm - śr. Rury do 25cm
1002-01
|  | obmiar= | 13 | szt.
-R-
robocizna
|  | 0.0473 | r-g/m |  | r-g | 0.6149 | 0.6149
21 | KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gazobetonie
0101-08
|  | obmiar= | 12 | m
-R-
robocizna
|  | 0.063 | r-g/m |  | r-g | 0.756 | 0.756
22 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al49mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu beton
0210-06
|  | obmiar= | 12 | m
-R-
robocizna
|  | 0.099 | r-g/m |  | r-g | 1.188 | 1.188
-M-
|  | Przewód YDY 5x6mm2 |  |  | m | 12.48
|  | 1.04 | m/m
23 | KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd do 25mm
1012-02
|  | obmiar= | 12 | m
-R-
robocizna
|  | 0.0315 | r-g/m |  | r-g | 0.378 | 0.378
24 | KNR 4-03 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej
1014-01
|  | obmiar= | 0.004 | m3
-R-
robocizna
|  | 4.03 | r-g/m3 |  | r-g | 0.01612 | 0.01612
-M-
|  | Cement port. Zwykły bez dodatków CEM I 32,5 work |  |  | kg | 0.764
|  | 191 | kg/m3
Piasek zwykły
|  | 1100 | dm3/m3 |  | dm3 | 4.4
Ciasto wapienne
|  | 1600 | dm3/m3 |  | dm3 | 6.4
25 | KNR 5-08 | Przewody wytnkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku
0209-02
|  | obmiar= | 280 | m
-R-
robocizna
|  | 0.0451 | r-g/m |  | r-g | 12.628 | 12.628
-M-
|  | Przewód YDYt 3x1,5mm2 |  |  | m | 79
|  | Przewód YDYt 4x1,5mm2 |  |  | m | 13
|  | Przewód YDYt 5x1,5mm2 |  |  | m | 1
|  | Przewód YDYt 3x2,5mm2 |  |  | m | 161
|  | Przewód YDYt 4x2,5mm2 |  |  | m | 3
|  | Przewód DY4mm2 |  |  | m | 15
|  | Przewód DYg4mm2 |  |  | m | 4
26 | KNR 5-08 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie
0301-19
|  | obmiar= | 63 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.0484 | r-g/szt |  | r-g | 3.0492 | 3.0492
27 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakielitowych o śr. Do 80mm
0302-03
|  | obmiar= | 29 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.0452 | r-g/szt |  | r-g | 1.3108 | 1.3108
-M-
|  | Puszka okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą p/t |  |  | szt | 29.58
|  | 1.02 | szt/szt
28 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakielitowych o śr. Do 80mm
0302-01
|  | obmiar= | 21 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.088 | r-g/szt |  | r-g | 1.848 | 1.848
-M-
|  | Puszka okrągła uniwersalna PO-60 bez pokrywy p/t z otworami na wkręty |  |  | szt | 21.42
|  | 1.02 | szt/szt
29 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowy przycisk w puszce instalacyjnej z połączeniem
0307-02
|  | obmiar= | 4 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.165 | r-g/szt |  | r-g | 0.66 | 0.66
-M-
|  | Łącznik 1 biegunowy 10A, 250V, p/t Legrand Sistena |  |  | szt | 4.08
|  | 1.02 | szt/szt
30 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z połączeniem
0307-03
|  | obmiar= | 2 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.198 | r-g/szt |  | r-g | 0.396 | 0.396
-M-
|  | Łącznik świecznikowy 10A, 250V, p/t Legrand Sistena |  |  | szt | 2.04
|  | 1.02 | szt/szt
31 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z połączeniem
0307-04
|  | obmiar= | 4 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.242 | r-g/szt |  | r-g | 0.968 | 0.968
-M-
|  | Łącznik schodowy 10A, 250V, p/t Legrand Sistena |  |  | szt | 4.08
|  | 1.02 | szt/szt
32 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z połączeniem
0309-03
|  | obmiar= | 18 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.187 | r-g/szt |  | r-g | 3.366 | 3.366
-M-
|  | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V Legrand |  |  | szt | 18.36
|  | 1.02 | szt/szt
33 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z połączeniem
0309-06
|  | obmiar= | 10 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.275 | r-g/szt |  | r-g | 2.75 | 2.75
-M-
|  | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V Legrand szczelne |  |  | szt | 10.2
|  | 1.02 | szt/szt
34 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych 3-bieg z uziemieniem w puszkach z połączeniem
0309-13
|  | obmiar= | 2 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.473 | r-g/szt |  | r-g | 0.946 | 0.946
-M-
|  | Gniazdo wtykowe 4P+Z, 16A, plastik, n/t |  |  | szt | 2.04
|  | 1.02 | szt/szt
35 | KNR 5-08 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gtazobetonie, mocowane na kołkach plast.(il. Mocowań 4)
0502-04
|  | obmiar= | 28 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.13 | r-g/szt |  | r-g | 3.64 | 3.64
-M-
|  | Kołki rozporowe |  |  | szt | 114.24
|  | 1.02 | szt/szt
36 | KNR 5-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych
0504-03
|  | obmiar= | 28 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.33 | r-g/szt |  | r-g | 9.24 | 9.24
-M-
|  | Oprawa rastrowa 4x18W n/t NOTUS |  |  | szt | 18
|  | Oprawa plafonowa HPO19/1 (2TC-D13W) ES-system |  |  | szt | 4
|  | Oprawa plafonowa HPO03/11 (2XTC-D18W) ES-system |  |  | szt | 4
|  | Oprawa zewnętrzna plafonowa typu PORTO 11W |  |  | szt | 2
37 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących - 4)
0403-02
|  | obmiar= | 6 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.28 | r-g/szt |  | r-g | 1.68 | 1.68
-M-
|  | Wentylator typu DECOR CHZ 100 13W 230V |  |  | szt | 6
38 | KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
1202-01
|  | obmiar= | 8 | szt
-R-
robocizna
|  | 1.3 | r-g/szt |  | r-g | 10.4 | 10.4
39 | KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
1202-02
|  | obmiar= | 2 | szt
-R-
robocizna
|  | 1.76 | r-g/szt |  | r-g | 3.52 | 3.52
40 | KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
1205-05
|  | obmiar= | 1 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.5 | r-g/szt |  | r-g | 0.5 | 0.5
41 | KNR 4-03 | Następny pomiar skuteczności zerowania
1205-06
|  | obmiar= | 68 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.5 | r-g/szt |  | r-g | 34 | 34
42 | KNR 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próbadziałania wyłącznika róż-prądowego
1209-01
|  | obmiar= | 1 | szt
-R-
robocizna
|  | 0.3 | r-g/szt |  | r-g | 0.3 | 0.3
43 | KNR 4-03 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
1205-01
|  | obmiar= | 1 | szt
-R-
robocizna
|  | 1.24 | r-g/szt |  | r-g | 1.24 | 1.24
[6 empty] | Razem | 116.2431