NI.271.2.2.2011							Kaźmierz, 08.06.2011r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego pn:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz

z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej”

1. Zgodnie z przedmiotem zamówienia Zamawiający opisuje wykonanie przepompowni ścieków P5 i P6 w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej brak zasilania przepompowni ścieków w energię elektryczną rozdzielnicy elektrycznej i oświetlenia terenu prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót i dokumentacji.

Zasilanie pompowni P5 i P6 w energie elektryczną zrealizuje ENEA S.A. Operator Zakład w Szamotułach na koszt Zamawiającego. Teren pompowni nie wymaga dodatkowego oświetlenia.

2. W przedmiarze robót załączonym do SIWZ jest utwardzenie terenu przepompowni nawierzchnią z kostki betonowej stwierdzamy brak nakładów na ułożenie krawężników betonowych  - prosimy o uzupełnienie.

Ułożenie krawężników znajduje się w pozycji dotyczącej utwardzenia terenu tłoczni ścieków nawierzchnią z kostki betonowej.

3. W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej brak załączonych uzgodnień, na które powołuje się Zamawiający w SIWZ, prosimy o uzupełnienie (uzgodnienie z zarządcą dróg), oraz wyjaśnić uzupełniając przedmiar robót, jak odtworzyć nawierzchnię dróg po wykonaniu kanalizacji.

W załączeniu decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji objętej przedmiotem zamówienia są drogami wewnętrznymi gruntowymi. Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie dróg należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Proszę odpowiedzieć czy przepompownię mają być wyposażone w system monitoringu, a jeżeli tak to proszę podać jakim systemem dysponuje zarządca przepompowni w Gminie.

Nowo budowane tłocznie ścieków mają być wpięta do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS   HYDRO-NET firmy HYDRO-PARTNER Sp. z o.o., który zainstalowany jest w Zakładzie Usług Komunalnych w Kaźmierzu. Szafy sterujące tłoczni muszą współpracować z istniejącym oprogramowaniem systememu monitoringu

5.Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany tłoczni ścieków na równoważne przepompownie typu suchego zapewniające bezpieczne prace dla obsługi w komorze suchej, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność działania wynikającą z pracy pomp z wirnikiem otwartym?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zamiany tłoczni na przepompownie typu suchego.

Wójt Gminy Kaźmierz

Wiesław Włodarczak