PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIĄGOWEJ PEØ125mm

Z HYDRANTAMI PRZECIWPOŻAROWYMI NAZIEMNYMI HPØ80mm ORAZ PRZYŁACZA WODOCIĄGOWE

KATEGORIA OBIEKTU – XXVI -

ADRES  INWESTYCJI:

GMINA KOŁBIEL

MIEJSCOWOŚĆ RUDZIENKO

DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM:

2669/3, 2977, 2695, 2696, 2698, 2699/2, 2707, 2700/1, 2701, 2702/1, 2703, 2991, 2705, 2706

INWESTOR:

GMINA KOŁBIEL

Ul. SZKOLNA 1

05-340 KOŁBIEL

PROJEKTANT:

mgr inż. Anna Kołodziejska

Nr Uprawnień MAZ/0064/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Katarzyna Citko

Nr Uprawnień PDL/0138/POOS/10

sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI:

1.	Temat opracowania.	12

2.	Podstawa opracowania.	12

3.	Przepisy i normy.	12

4.	Opis do projektu  zagospodarowania terenu.	13

5.	Opis do projektu technicznego Sieć Wodociągowej.	14

5.1.	Wymagania ogólne	14

5.2.	Trasa sieci wodociągowej	14

5.3.	Sieć wodociągowa	14

5.4.	Hydrant przeciwpożarowy	15

5.5.	Studnia Wodomierzowa	15

5.6.	Kolizje	16

5.7.	Roboty ziemne.	16

6.	Instrukcje techniczne badań i prób.	17

6.1.	Zakres badan i prób	17

6.2.	Próby ciśnieniowe	17

6.3.	Dezynfekcja i płukanie	17

7.	Uwagi końcowe.	17

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia	20

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			1:1000

2  PROFIL  SIECI WODOCIĄGOWEJ CZĘŚĆ I						         1:100/500

3  PROFIL  SIECI WODOCIĄGOWEJ CZĘŚĆ II						         1:100/500

4  SCHEMAT WCIĘCIA PROJ. SIECI DO IST. WODOCIĄGU						-

5  SCHEMAT MONTAŻU HYDRANTU								-

6 SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ								-

7 PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD WODOCIĄG							-

8 SCHEMAT PODEJŚCIA WODOMIERZOWEGO							-

9  PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2706						      	         1:100/200

10  PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2991						         1:100/200

11 PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2702/1					      	         1:100/200

12  PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2700/1						         1:100/200

13  PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2698						         1:100/200

14 PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2696					      	         1:100/200

15  PROFIL  PRZYŁĄCZA DO DZIALKI 2669/3						         1:100/200

ZAŁĄCZNIKI:

Z1. 	Oświadczenie projektanta

Z2. 	Uprawnienia i zaświadczenie projektanta

Z3. 	Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego GZN.7022.215.2015

Z4.		Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z5. 	Zgody pisemne właścicieli posesji na lokalizację sieci wodociągowej.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

SIECI WODOCIĄGOWEJ PEØ125mm

Z HYDRANTAMI PRZECIWPOŻAROWYMI NAZIEMNYMI HPØ80mm

KATEGORIA OBIEKTU – XXVI -

ADRES  INWESTYCJI:

GMINA KOŁBIEL

MIEJSCOWOŚĆ RUDZIENKO

DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM:

2669/3, 2977, 2695, 2696, 2698, 2699/2, 2707, 2700/1, 2701, 2702/1, 2703, 2991, 2705, 2706

INWESTOR:

GMINA KOŁBIEL

Ul. SZKOLNA 1

05-340 KOŁBIEL

PROJEKTANT:

mgr inż. Anna Kołodziejska

Nr Uprawnień MAZ/0064/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Katarzyna Citko

Nr Uprawnień PDL/0138/POOS/10

W nawiązaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, oświadczam, że wykonany przeze mnie Projekt budowlany został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sierpień 2016 r.

### Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany części sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w celu zasilenia mieszkańców części miejscowości Rudzienko w Gminie Kołbiel. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącego wodociągu gminnego w miejscowości Grębiszew gmina Mińsk Mazowiecki.

Projekt  przedstawia  trasę  i  rozwiązanie  techniczne  budowy  sieci  wodociągowej rozdzielczej  w technologii  rur  PEHD  100  PN10  z szeregu  SDR  17  o  średnicy zabezpieczającej  również  cele  p.poż:  Ø125 mm.  Projektowaną  sieć  rozdzielczą lokalizuje  się  w  pasie  drogowym  drogi  powiatowej  oraz  na  terenach  posesji prywatnych.

Całość inwestycji obejmuje swoim zakresem:

- Sieć wodociągową PEHDØ125mm (POWIAT MIŃSKI – ok 660 m/POWIAT OTWOCKI – ok 240m) – sieć zlokalizowana w Powiecie mińskim – wg oddzielnego opracowania

- Hydranty naziemne HP Ø80mm –6sztuk (POWIAT MIŃSKI-3sztuki/POWIAT OTWOCKI-3sztuki)

- Przyłącza wodociągowe PEHD Ø 40mm - do posesji w Powiecie mińskim - wg oddzielnego opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem sieci i przyłącza w Powiecie otwockim:

- Sieć wodociągową PEHDØ125mm– ok 240 m

- Hydranty naziemne HP Ø80mm –3sztuki

- Przyłącza wodociągowe PEHDØ40mm – 7 sztuk

### Podstawa opracowania.

- Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- Wizje lokalne w terenie,

- Warunki techniczne wykonania wydane przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

- Uzgodnienia z użytkownikami istniejącego uzbrojenia i właścicielami terenu,

- Uzgodnienie  tras  projektowanej  sieci  wodociągowej  przez  Zespół  Uzgodnień

- Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Otwocku

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i Budownictwa  z dnia 02.04.2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz 1118 z 2006 r z późniejszymi zmianami),

- inne  obowiązujące  normy  i  wytyczne  techniczne  oraz  przepisy  dotyczące projektowania i eksploatacji sieci wodociągowej,

- obowiązujące normy i przepisy.

### Przepisy i normy.

- Dziennik budownictwa nr 1 z dn. 15.03.71;

- Dziennik Ustaw nr 45/96, 100 i 106 z 1996r.;

- Polska Norma PN-92/B-10735;

- Polska Norma PN-92/B-01707;

- Polska Norma PN-92/B-01706.

### Opis do projektu  zagospodarowania terenu.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę wodociągu w części posiada zabudowę mieszkalna i gospodarczą. Znaczna część wodociągu przebiegać będzie po terenach leśnych i wzdłuż drogi powiatowej oraz na terenach prywatnych. Obszar objętego projektem sieci wodociągowej, posiada aktualny plan  zagospodarowania  przestrzennego  na  działki  objęte  projektem,  w związku z tym dla planowanej inwestycji nie wystąpiła konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie objętym opracowaniem projektowym nie istnieje gminna sieć wodociągowa. Posesje zasilane są w chwili obecnej z ujęć indywidualnych w postaci studni kopanych lub studni głębinowych.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć wodociągową. Trasy projektowanej sieci przebiegać będą wzdłuż istniejącej zabudowy i dróg oraz na ternie leśnym. Na działce oznaczonej nr 349 (droga powiatowa) w pasie zieleni zaprojektowano studnie wodomierzową o wymiarach zewnętrznych 3,5m x 1,8m. – Powiat Miński.

Zestawienie działek i właścicieli posesji w Powiecie otwockim–

- 2669/3	- Sławomir Kałuski

- 2977	-  rowy prywatne

- 2695	- Jerzy Sadoch

- 2696	- Monika Łukasiewicz

- 2698	- Jerzy Sadoch

- 2699/2	- Ryszard Woźniak

- 2707	- rowy prywatne

- 2700/1	- Irena Zduńczyk

- 2701	-  Ryszard Woźniak

- 2702/1	- Ryszard Woźniak

- 2703	- Ryszard Woźniak

- 2991	- Mariusz Wilk

- 2705	-  Barbara Marta Kuć

- 2706	-  Barbara Marta Kuć

  - Dane o realizacji inwestycji

- Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

- Działka nie leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

  - Wpływ eksploatacji górniczej warstw gruntów

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji.

  - Wpływ inwestycji  na  środowisko:

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego w jego otoczeniu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie  zalicza  się  do  tzw.  inwestycji  liniowej,  której  realizacja  może spowodować  oddziaływanie  na  środowisko  w  różnych  jego  komponentach.  Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować  jako  chwilowe,  nieciągłe,  o  niewielkim  natężeniu,  skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze  dziennej  dla  zminimalizowania  wpływu  hałasu  na  otoczenie  pochodzącego  z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych. Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje żadnych negatywnych, trwałych zmian w środowisku, zaś podczas eksploatacji całkowicie zaniknie.

  - Warunki gruntowo wodne:

Geotechniczne warunki posadowienia (ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463). Na podstawie Opinii Geotechnicznej określono stopień skomplikowania warunków gruntowych, jako proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

### Opis do projektu technicznego Sieć Wodociągowej.

### Wymagania ogólne

### Elementy, z których  zaprojektowano  sieć  oraz  jej  uzbrojenie  charakteryzują  się odpowiednią  wytrzymałością  mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną i biologiczną na wpływy środowiska  gruntowego oraz odpowiednią trwałością.  Wymagania  powyższe  udokumentowane są decyzją dopuszczenia do stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  projektowane  wyroby  gotowe  posiadają aprobaty techniczne oraz oznaczenie znakiem CE. Zaprojektowane zostało rozwiązanie techniczne i technologiczne minimalizujące ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych. Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 dostosowanych do ciśnień 10 atm. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii (pęknięcia) przewodów wodociągowych jest mało prawdopodobne.

### Trasa sieci wodociągowej

### Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem. Punkty charakterystyczne na sieci oznaczone są w załączniku graficznym, zaczynając się od W1.

### Sieć wodociągowa

### Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE HD Ø125 SDR 17 PN10. Projektowany wodociąg włączony będzie do istniejącej sieci gminnej PCV Ø160mm zlokalizowanego na terenie prywatnym na działce nr  242 za pomocą projektowanego trójnika żeliwnego kołnierzowego Dn 150/150/125. Za trójnikiem zaprojektowano zasuwę liniową. Zasuwy należy instalować klinowe miękkouszczelniające z gładkim i wolnym przelotem. Istniejący hydrant przeciwpożarowy zlokalizowany na działce 242 należy zdemontować. Zaprojektowano nowy hydrant przeciwpożarowy na tej samej działce przed ogrodzeniem posesji. Po uzyskaniu zgody na lokalizację, zaprojektowano studnię wodomierzową o wymiarach zewnętrznych 3,5m x 1,8m. Studnia będzie stanowiła granicę własności i eksploatacji sieci. Eksploatacja projektowanego odcinka za studnią  będzie należała do Gminy Kołbiel. Odcinek wodociągu od włączenia do studni wodomierzowej, łącznie ze studnią należy do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Projektuje  się  sieć  wodociągową  z  rur  PEHD  100  SDR  17  PN10  łączonych  metoda zgrzewania  doczołowego.  Projektowana  sieć  wodociągowa  uzbrojona  będzie  w zasuwy odcinające sieciowe i węzłowe oraz hydranty przeciw pożarowe nadziemne z zasuwami  odcinającymi.  Projektuje  się  armaturę  wykonaną  z  żeliwa  sferoidalnego na PN10. Na połączeniach kołnierzowych armatury należy stosować śruby ze stali  nierdzewnej.  Zasuwy  winny  mieć  obudowy  z  rur  PCV  i  skrzynki  żeliwne  o średnicy 150 mm i wysokości minimum 30 cm posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone  przez  obetonowanie  i  oznakowanie  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.  Łączenie  armatury  z  rurami  PE  wykonywać  poprzez  tuleje  kołnierzowe. Na projektowanej sieci wodociągowej stosować kształtki z PE. Węzeł hydrantowy wyposażyć należy w zasuwę odcinającą i kształtkę FF o długości minimum  50  cm  pomiędzy  zasuwą  a  kolanem  topowym.  Projektuje  się  hydranty nadziemne z dodatkowym zamknięciem kulowym. Projektowane  hydranty  wysokiego  standardu  np.  firmy  Hawle  DN  80  mm  ustawić należy  na  łuku kołnierzowym  90 o  ze  stopką  i  zastosować  blok  oporowy prefabrykowany. W węźle hydrantowym zamontować należy armaturę firmy Hawle tj. zasuwy DN 80 mm typu E oraz obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

W  poszczególnych  węzłach  bezpośrednio  za  włączeniem  do  istniejącej  sieci wodociągowej  zamontować  należy  zasuwę  kołnierzową  odpowiedniej  średnicy  oraz odpowiadającą obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną.  Lokalizację  zasuw,  hydrantów  i  zamknięć  domowych  oznaczyć  tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych (wymienne literki) umieszczonymi w widocznym miejscu  na  budynkach  lub  ogrodzeniach  trwałych.  W  przypadku  braku  stałych elementów do 15 metrów, oznakowanie sieci wykonać na słupkach betonowych. W miejscach zmian kierunku trasy o kąt 45 ÷ 90 o oraz w miejscu trójników, hydrantów i zasuw  należy  wykonać  bloki  oporowe  wylewane  na  mokro  lub  prefabrykowane  w przypadku  trudnych  warunków  gruntowych.  Bloki  oporowe  muszą  być  wykonane  z betonu wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Uwaga:

Projektuje się sieć wodociągową uzbrojoną w armaturę firmy Hawle. Na  etapie  wykonawstwa  dopuszcza  się  zastosowanie  równoważnej  armatury innego  producenta  z  zachowaniem  niemniejszego  standardu  wykonania  oraz przy  zapewnieniu  zachowania  parametrów  technologiczno-technicznych urządzeń podanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie  przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  wskazane  marki  czy  też pochodzenie  danego  urządzenia  (produktu),  należy  traktować  jako  niezbędne przy  określeniu  wymaganego  standardu.  Dopuszcza  się  stosowanie  urządzeń (produktów) równoważnych posiadających znak CE.

### Hydrant przeciwpożarowy

### Dla ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano hydranty naziemne o średnicy 80mm. Przyjęto wydajność hydrantu zewnętrznego q=10 l/s. Włączenie hydrantu zaprojektowano z kołnierzowego trójnika DN125/80 z żeliwa sferoidalnego w gat. EN-GJS-400-18 firmy hawle. Szczegółowe sposób montażu w części graficznej opracowania.

### Studnia Wodomierzowa

### Przewiduje się montaż studni betonowej prefabrykowanej. Wyposażenie studni i konstrukcja wg rysunków. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne np. uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających  firmy Integra.  Studnie wodomierzową należy wyposażyć w stopnie złazowe, w płytę nastudzienną typu ciężkiego. Studnie z zewnątrz należy zaizolować abizolem. Dolną  część  studzienki  oraz  płytę  denną  zaprojektowano  jako  monolityczną  z betonu  B15.  Grubość  ścian  przyjęto  25  cm,  zaś  płyty  dennej  20-45  cm .  Na  płycie należy wykonać spadki ok. 1 % z gładzi cementowej w kierunku studzienki zbiorczej wykonanej w dnie. Elementy  stalowe  pomalować  farbą chlorokauczukową.  Jest to studnia prostokątna o wymiarach zewnętrznych 3,5m x 1,8m.

### W studni wodomierzowej zaprojektowano zestaw wodomierzowy składający się z:

- Zaworu kołnierzowego DN 150

- Zwężki dwukołnierzowej FFR 150/80x100

- Wodomierz śrubowy MWN DN80

- Łącznik kompensacyjny DN80

- Zwężka dwukołnierzowa FFR 125/80x100

- Zawór antysakżeniowy EA DN125 firmy hawle.

### Przyłącza wodociągowe

### W projekcie zaprojektowano, włączenie projektowanych przyłączy wodociągowych do projektowanej  sieci  rozdzielczej  za  pomocą  nawiertki ciśnieniowej samonawiercającej Ø125/40 PE. Za wcinką projektuje  się  zasuwy  odcinające  do  wody  o  średnicy  DN  25  mm,  żeliwne  z uszczelnieniem miękkim w obudowie i skrzynce ulicznej żeliwnej o średnicy 100 mm i wysokości  minimum  30  cm  posadowionej  na  betonowej  podstawie.  Obudowy  na zamknięciach  domowych  przystosować  pod  klucz  do  armatury  do  przyłączy domowych.  Projektuje  się  przyłącza  wykonane  z  rur  PEHD  100  SDR  17  PN  10  o średnicy Ø 40 mm

### Podłączenia przyłączy wodociągowych do sieci rozdzielczej wykonać za pomocą:

- •  nawiertki ciśnieniowej samonawiercającej  Ø125/40 PE

- •  zasuwy odcinającej do wody DN 25 mm żeliwnej z uszczelnieniem miękkim

- •  skrzynki ulicznej

- •  obudowy teleskopowej

### Każdy  z  właścicieli  posesji  jest  zobowiązany  do  zamontowania  na  przyłączu wodociągowym w pomieszczeniu technicznym, zestawu wodomierzowego do pomiaru ilości zużywanej wody. Dla  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  należy  zamontować  wodomierze  klasy C  zgodnie  z  PN-91/M-54910  o  średnicy  DN  20mm ,  odpowiadające wykonywanym przyłączom. Wodomierz  należy  zainstalować  na  typowej  konsoli  montażowej.  W  skład  zestawu wodomierzowego  wchodzi  następująca  armatura:  zawór  odcinający  kulowy, wodomierz i drugi zawór odcinający kulowy. Za  zestawem  wodomierzowym  należy  zamontować  zawór  przepływów  zwrotnych (antyskażeniowy)  od  strony  instalacji  wewnętrznej.  Konsolę  montażową  wodomierza umieszczać  w odległości nie większej niż 1,0 m od ściany zewnętrznej budynku, na wysokości od 40 do 120 cm od posadzki. Granicą własności jest zawór odcinający od strony instalacji. Przejście  przyłącza  wodociągowego  przez  ścianę  budynku  wykonać  należy  w  rurze ochronnej  a  przestrzeń  pomiędzy  rurą  przewodową  a  ochronną  wypełnić  należy pianką  poliuretanową.  Przejście  przyłącza  wodociągowego  pod  ławą  fundamentową wykonać  w  rurze  ochronnej  wyprowadzonej  minimum  1,5  m  poza  obrys  budynku  i kończącej się 20 cm przed zestawem wodomierzowym. Aby  umożliwić  eksploatatorowi  sieci  odcięcie  poszczególnych  przyłączy wodociągowych,  projektuje  się  wykonanie  na  każdym  przyłączu  zasuwy  odcinającej do wody o średnicy 25 mm. Trasę  przyłączy  należy  oznakować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Po wykonaniu przyłącza należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza.

### Kolizje

W przypadku skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego uzbrojenia  podziemnego,  należy  na  wodociąg  nałożyć  rurę  osłonową,  zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego  uzbrojenia  należy  je  zabezpieczyć.  W  przypadku  jakichkolwiek  awarii przerwania  kabla  lub  przewodu  należy  natychmiast  przerwać  prace,  zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia. Wszelkie  urządzenia  podziemne  nie  zinwentaryzowane  na  mapach  sytuacyjno  – wysokościowych traktować należy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność.

### Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  można  rozpocząć  po  przekazaniu  placu  budowy.  Roboty  ziemne należy  wykonywać  mechanicznie,  natomiast  przy  zbliżeniach  do istniejącego uzbrojenia  podziemnego,  budynków  oraz  drzew  -  ręcznie.  Roboty  ziemne  należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniejące kable i rurociągi. Wykopy  pod  rurociągi  należy  wykonać  sposobem  mechanicznym  i  ręcznym  ze ścianami  prostymi  o  szerokości  dna  1,00  m  z  zastosowaniem  prefabrykowanych wzmocnień (zastosować atestowane szalunki).  Wykop  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu,  aby  zapewnić  grawitacyjny  odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  technicznej.  Spód  wykopu  wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.  Po  wykonaniu  wykopu  dno  wykopu  należy  dokładnie  oczyścić  z kamieni,  korzeni  i podobnych części stałych oraz zniwelować. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią  wykopu,  a  stopą  odkładu  wolnego  pasa  terenu  dla  komunikacji.  Między ścianką  rury,  a  ścianką  wykopu  lub  jego  szalunkiem  należy  zapewnić  przestrzeń roboczą minimum 0,25m.  W  przypadku  potrzeby  obniżenia  zwierciadła  wody  gruntowej  należy  zastosować odwodnienie  wgłębne,  np.  za  pomocą  igłofiltrów  z  usuwaniem  wody  gruntowej  z wykopów.  Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę piaskową o grubości min. 10 cm.  Grunt na podsypkę i obsypkę powinien być o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Materiał na podsypkę nie powinien:

−  zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm (piasek należy przesiać),

−  być zmrożony,

−  zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów.

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę, aż do uzyskania grubości warstwy min. 15 cm (po zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury.  Obsypka  powinna  zapewnić  rurze  właściwe  podparcie  ze  wszystkich  stron i zabezpieczać przed obciążeniami miejscowymi. Materiał służący do obsypki rury powinien spełniać takie same warunki jak materiał na podsypkę. Polskie  normy  PN-81/B-10725  i  PN-92/B-10735 minimalne  przykrycie  przewodu  bez izolacji cieplnej, określają jako głębokość przemarzania (1,20) + 0,6 m dla wodociągu o średnicy poniżej 500 mm. W projekcie przyjęto minimalne przykrycie rurociągu warstwą gruntu wynoszącą 1,50 m od poziomu terenu do wierzchu rurociągu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół kształtek, armatury oraz końców rur ochronnych.

•  zagęszczenie  podsypki:  0,95  w  przypadku  gruntów  niespoistych  i  0,92  w przypadku gruntów spoistych;

•  zagęszczenie zasypki: do 0,95 pod ciągi piesze, do 0,98 do 1,00 pod podbudowy jezdni.

Orientacyjną szerokość pasa terenu budowy określa się na ca 3 m. Sieć  wodociągową,  na  głębokości  70  cm  od  powierzchni  terenu  należy  oznaczyć plastikową  taśmą  znaczącą  w  kolorze  niebieskim  z nadrukiem  „WODA”,  z wprasowaną taśmą stalową.

### Instrukcje techniczne badań i prób.

### Zakres badan i prób

Próbę szczelności wykonuje się zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Wykres i protokół przeprowadzonej próby ciśnieniowej stanowi dokumentację odbiorczą.

### Próby ciśnieniowe

Technologię prób ciśnieniowych należy ustalić w taki sposób, aby wykazały wszelkie nieszczelności  oraz  aby  w  możliwie  najmniejszym  stopniu  paraliżowały  prawidłowe działanie terenów, przez jakie przebiega projektowana sieć wodociągowa.  Próba  ciśnienia  powinna  stanowić  część  projektu  przy  zachowaniu  następujących warunków:

1.  Profil  rurociągu  powinien  być  zaprojektowany  z  lekkim  nachyleniem,  aby umożliwiać odpowietrzenie instalacji.

2.  Urządzenia  odpowietrzające  (ręczne  będą  automatyczne)  powinny  być zainstalowane we wszystkich wierzchołkach sieci lub nieco poniżej.

3.  Realizacja  wzmocnień  powinna  być  tak  ustalona,  aby  za  pomocą  zasuw możliwe było odcinkowe przeprowadzenie próby ciśnienia.

4.  Powinno  być  możliwe  napełnienie  instalacji  w  najniższym  punkcie,  a odpowietrzanie w najwyższym (na sprawdzanym odcinku).

5.  Łuki, trójniki, zwężki, zawory, zaślepki itd. powinny być odkryte podczas próby ciśnienia.

6.  Zgodność materiału rur i robót wykonawczych z obowiązującymi normami.

Przygotowaną  do  próby  szczelności  sieć  należy  napełnić  wodą  i  odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN-64/B-10115.

### Dezynfekcja i płukanie

Gotowy  wodociąg należy przepłukać wodą, następnie przeprowadzić dezynfekcję za pomocą podchlorynu sodu. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 24 - 48  godzin,  po  czym  przepłukać  go  czystą  wodą  aż  do  momentu  wypłynięcia  z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru. Po  dokładnej  dezynfekcji  i  płukaniu  powinna  być  wykonana  analiza  bakteriologiczna wody  w  laboratorium  stacji  sanitarno  –  epidemiologicznej.  Tylko  po  stwierdzeniu  na podstawie  wyników  badań  całkowitego  braku  zanieczyszczeń  wykonany  przewód

może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

### Uwagi końcowe.

Materiały użyte do montażu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej winne posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelkie prace montażowe i odbiory robót wykonać zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" .

1. Roboty należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 z 1997r., Wodociągi   – Przewody zewnętrzne, wymagania i badania.

2. Trasę projektowanych przyłączy wody musi wytyczyć uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora.

3. Po wybudowaniu przyłączy uprawniony geodeta powinien zainwentaryzować trasę i nanieść na mapę uzbrojenia podziemnego terenu. Prace te powinien zlecić Inwestor.

4. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami protokołu ZUD oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – cz. II – Instalacje sanitarne.

5. Roboty wykonywać przestrzegając przepisy bhp i ppoż.

6. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SIECI WODOCIĄGOWEJ PEØ125mm

Z HYDRANTAMI PRZECIWPOŻAROWYMI NAZIEMNYMI HPØ80mm

KATEGORIA OBIEKTU – XXVI -

ADRES  INWESTYCJI:

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI

MIEJSCOWOŚĆ GRĘBISZEW

DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM:

242, 349, 348, 350

INWESTOR:

GMINA KOŁBIEL

Ul. SZKOLNA 1

05-340 KOŁBIEL

PROJEKTANT:

mgr inż. Anna Kołodziejska

Nr Uprawnień MAZ/0064/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Katarzyna Citko

Nr Uprawnień PDL/0138/POOS/10

Sierpień 2016 r.

### Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji poszczególnych obiektów

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w  miejscowości Rudzienko w Gminie Kołbiel.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1)  realizacja sieci wodociągowej rozdzielczej

2)  wykonanie przyłączy wodociągowych

w szczególności:

-  przygotowanie placu budowy,

-  wyznaczenie stref ochrony bezpośredniej i stref produkcji pomocniczej,

-  wykonanie wykopów pod poszczególne obiekty,

-  wykonanie zabezpieczenia pionowych ścian wykopu,

-  układanie rurociągów wodociągowych,

-  montaż armatury w wykopach,

-  wykonanie połączeń instalacyjnych całej instalacji wodociągowej,

-  wykonanie prób i sprawdzeń,

-  obsypanie i zasypanie poszczególnych obiektów i instalacji,

-  wyrównanie terenu,

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

- sieć telekomunikacyjna

### Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich wystąpień

Przewidywanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

1) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji:

-  istniejąca  sieć  telekomunikacyjna  –  w  trakcie  wykonywania  prac  wykonywane  będą  przejścia  nad  i  pod istniejącymi elementami infrastruktury podziemnej;

-  wykopy;

-  roboty  montażowe  związane  z  wykonaniem  elementów  sieci:  ułożenie  sieci, montaż armatury, roboty koparkowe i dźwigowe;

2) skala zagrożenia - wysoka;

3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;

4) czas wystąpienia: - w trakcie realizacji

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Roboty przy montażu instalacji sanitarnych:

•  upadek z wysokości,

•  upadek przedmiotów z wysokości,

•  uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur.

### Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  każdorazowo  przeszkolić  pracowników  w  zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót:

a.  ziemne w wykopach

b.  montażowych na sieci

c.  dźwigowych: rozładunek materiałów

d.  elektrycznych:  zgrzewanie  rurociągów,  wykonywanie  prac  w  miejscach

kolizji z linią energetyczną;

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników. Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  wykonawca zobowiązany jest:

•  przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót,

•  zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,

•  zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,

•  poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana

przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

•  dostarczyć środki ochrony osobistej,

•  dostarczyć pracownikom sprawnych narzędzi i sprzętu roboczego,

•  określić zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach,

•  określić zasady zachowania ładu i porządku,

•  określić zasady ochrony środowiska,

•  określić zasady ochrony przed hałasem (ochrona słuchu),

•  określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

•  wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Nie  wolno  dopuszczać  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonania  nie  posiada dostatecznej  umiejętności  oraz  znajomości  przepisów  i  zasad  bezpieczeństwa  i higieny pracy.

Nie  wolno  dopuszczać  do  pracy  pracowników  będących  pod  wpływem  alkoholu  lub narkotyków oraz naruszających zasady i przepisy bhp.

### Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Pracownicy  wykonujący  wszelkie  prace  muszą  się  legitymować  odpowiednimi badaniami,  muszą  zostać  wyposażeni  w  kaski  i  odpowiednią  odzież  ochronną. Robotnicy  wykonujący  prace  sprzętem  mechanicznym  muszą  posiadać  uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane muszą charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy precyzują:

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”:

W  celu  zabezpieczenia  prac  należy  wykonywać  prace  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami bhp a w szczególności:

-  prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,

-  w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej,

-  stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”,

-  miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,

-  wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne,

-  używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.,

-  używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,

-  oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji,

-  przy robotach na wysokości związanych realizacją zamierzenia należy zabezpieczać pracowników specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi,

-  stosować  robocze  wyposażenie ochronne  (odzież,  rękawice,  hełmy,  stosownie do potrzeb okulary ochronne, osłony spawalnicze i.t.p.),

-  zorganizować stały nadzór,

-  zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę  „Projektu organizacji  placu budowy”  -  robót  ,  których  nie  można  określić na obecnym  etapie  projektu  budowlanego,  a  które  będą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez kierownictwo  budowy  precyzuje  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 27.08.2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  Zakres obowiązków kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca  1994r.  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami.  Zakres  obowiązków inspektora  nadzoru  wynika  z  zapisu  Art.  25.  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych,  obowiązkiem  kierownika  budowy  w zakresie bhp jest:

1.  opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

2.  poinformować  i  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  grożących  im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy,

3.  przygotować plany inwestycji określające dla budowy,

•  oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

•  rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,

•  rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

•  rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych,

•  przedstawienie  rozwiązań  układów  komunikacyjnych,  w  tym  dróg ewakuacyjnych i pożarowych,

•  lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

4.  wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,

W  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  obowiązkiem  kierownika  budowy  w zakresie bhp jest :

1.  prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych,

2.  zagwarantować  stosowanie  wyłącznie  materiałów  i  urządzeń  mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3.  zapewnić  przestrzeganie  na  terenie  inwestycji  przepisów  BHP  wynikających  z odpowiednich przepisów prawnych.

Obowiązki osób kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:

Osoby  kierownictwa  i  dozoru  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  mają obowiązek:

1.  organizować środowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.  zapewnić  podległym  pracownikom  odzież  ochronną  i  sprzęt  ochronny  oraz systematycznie  dopilnowywać,  aby  środki  te  były  stosowane  zgodnie  z  ich przeznaczeniem,

3.  organizowanie  przygotowania  i  prowadzenia  prac  w  sposób  zabezpieczający przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,

4.  zapewnienie  higienicznego  stanu  pomieszczeń  pracy  oraz  bezpiecznego wyposażenia technicznego,

5.  zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów.

Obowiązki pracowników w zakresie bhp:

Przestrzeganie  bezpiecznych  warunków  pracy  stanowi  jeden  z  podstawowych obowiązków każdego pracownika na każdym stanowisku pracy na budowie.

Każdy pracownik zobowiązany jest:

1.  znać  przepisy  i  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  brać  udział  w szkoleniach  z  tego  zakresu  oraz  poddawać  się  wymaganym  egzaminom sprawdzającym,

2.  na  każdym  stanowisku  wykonywać  prace  w  sposób  zgodny  z  zasadami  BHP oraz przestrzegać zarządzeń wydanych w tym zakresie,

3.  dbać  o  należyty  stan  urządzeń,  narzędzi  i  sprzętu  oraz  porządku  w  miejscu pracy,

4.  przydzieloną odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej używać zgodnie z przeznaczeniem,

5.  niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w zakładzie wypadku pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,

Odpowiedzialność nadzoru technicznego:

-  nadzór nad pracami budowlanymi generalnych wykonawców;

-  sporządzanie budżetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;

-  nadzór nad wykonawcami danych projektów inwestycyjnych, kontrola postępów prac i realizacji ustalonych terminów;

-  odpowiedzialność za techniczną stronę inwestycji;

Uwaga: Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogłoszenie to powinno zawierać:

•  przewidywane  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  wykonywanych  robót budowlanych

•  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

•  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.