# I. OPIS

do projektu zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej

z przyłączem oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

w Radoszycach ul. Częstochowska

# Przedmiot opracowania i rodzaj zabudowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

projektowanego odcinka sieci wodociągowej z przyłączem oraz odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej z przyłączem nie objetego obszarem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w tym rejonie (dz. nr 3593, 4578, 3594/2).

# 2. Podstawy opracowania

  - Umowa Nr 11/2011 z dnia 06.06.2011r. zawarta pomiędzy Gminą Radoszyce, a firmą Usługi Projektowe, Budowlane i Instalacyjnie , na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączem oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem w miejscowości Radoszyce .

  - Warunki techniczne na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłaczami w Radoszycach wydane przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach (znak KZG.7037-4/11z dnia 14.01.2011r.)

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,

  - wydana przez Wójta Gminy Radoszyce w dniu 31.01.2011r.  znak B.7331-73/10 .

  - Opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Końskich Nr U-302/2011 z dnia 30.06.2011r.

  - Uzgodnienia lokalizacyjne z właścicielem drogi gminnej  i powiatowej .

  - Normy i przepisy branżowe.

# 3.  Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia oraz kolejność               realizacji obiektów .

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągu rozdzielczego z przyłączem oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w drodze gminnej (dz. nr 3593, 3594/2) w miejscowości Radoszyce ul. Częstochowska .

Zakres inwestycji :

Sieć wodociągowa z rur :

- PCV-U, PN 10 Dz 90/4,3 mm o długości L= 298,0 m

Przyłącza wodociągowe w ilości 1 szt.

- PE80  SDR 11, PN 10,0 Dz 40/3,7 mm  L = 20,0 m

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur :

- PVC-U Dz 200/4,9 L = 283,0 m

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur :

- PVC-U  Dz 160/4,0  L = 30,0 m

Projektowany odcinek sieci wodociągowej pozwoli obecnie na doprowadzenie wody do jednego

gospodarstwa domowego w  w/w miejscowości .  Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie

ścieków będzie głównie przyszłościowe uzależnione od zabudowy jaka w tym rejonie może

powstać .

Kolejność realizacji inwestycji.

Inwestycja jest jednozadaniowa polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych:

- Wytyczenie

- Wykonanie wykopów

- Układanie i montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych

- Próby szczelności

- Dezynfekcja przewodów wodociągowych

- Odbiór robót montażowych

- Inwentaryzacja ułożonych rurociągów

- Zasypka wykopów .

# 4.  Istniejący stan zagospodarowania terenu .

## 4.1  Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach należących do gminy Radoszyce .

Omawiany teren jest słabo zabudowany. Wzdłuż projektowanych sieci występują pola uprawne oraz nieużytki. Zabudowania domów zagrodowych i jednorodzinnych występują jedynie wzdłuż ulicy Częstochowskiej .

Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostały wyłącznie w pasie drogi gminnej o nawierzchni  nie utwardzonej . Natomiast przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne na terenie działki prywatnej .

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie występuje :

- linia napowietrzna elektryczna

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

Na terenie Radoszyc w obrębie projektowanych sieci funkcjonuje wodociąg Dz 90 PVC oraz

kanał sanitarny Dz 200  –  do nich przewiduje się wpięcie projektowane sieci .

## Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanego rozeznania podłoża gruntowego pod budowę wodociągu i kanalizacji

( wykonano dwa odwierty geologiczne) stwierdza się, że na omawianym terenie występują głównie grunty piaszczyste.

- Grunty piaszczyste – piaski szare w stanie luźnym średnio piaszczystym

- Grunty spoiste – piaski gliniaste i żwir gliniasty z przewarstwieniami gliny piaszczystej . W/w grunty spoiste są w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności 0,15 – 0,32 . Nawiercony grunt świdrem ręcznym, ma swobodne zwierciadło wody i jej poziom będzie ulegał wahaniom w zależności od opadów atmosferycznych i pór roku. W m-cu sierpniu 2011r poziom wód gruntowych przy ul. Częstochowskiej /otw. Nr 1/ wynosił około 1,6 m od poziomu terenu, natomiast w otworze nr 2 wody gruntowej nie stwierdzono .

Normowa głębokość przemarzania gruntów na tym terenie wynosi Hz=1,2 m

## 4.3 Omówienie przewidywanych zmian

Projektowane fragmenty sieć wodociągowej będą obiektem całkowicie zagłębionym w grunt i nie wprowadzi żadnych zmian w istniejącym krajobrazie lokalnym.

# Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z podłączeniem do gospodarstw domowych i budynków mieszkalnych .

Projektowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne i przyłącza bedą

obiektami liniowymi i jako takie nie zajmują powierzchni.

# Dane informujące, czy teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków

Na terenie objętym zagospodarowaniem brak jest zabytków podlegających prawnej ochronie .

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane nie obejmuje terenów górniczych.

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Realizacja projektowanych odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych nie pogorszy stanu środowiska i nie będzie uciążliwa dla otoczenia oraz nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk .

Projektowane odcinki sieci nie zmienią funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będą realizowane.

Przyjęte w projekcie połączenia rur – kielichowe na uszczelkę – gwarantują szczelność siec zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć i jej przyłącza przed jej oddaniem do eksploatacji poddana będzie próbom szczelności .

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociągowej będzie istnieć możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknięcie zasuwy.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem nn. warunków:

- wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącego drzewostanu muszą być wykonane ręcznie tak, aby nie uszkodzić korzeni lub korony

- wykopy realizować jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkiem klatkowym lub odeskowaniem rozpartym

- nie wolno obcinać korzeni szkieletowych drzew.

- ewentualnie przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. oraz jak najszybciej zasypać wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszenia gruntu.

- na odcinkach w których występują zbliżenia robót ziemnych do drzewostanu pnie drzew ogrodzić prowizorycznymi barierami z desek i nie obsypywać

- odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed przesuszeniem.

W trakcie realizacji inwestycji należy:

- Korzystać z maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, należy również przestrzegać zakazu nieuzasadnionej jałowej pracy urządzeń, maszyn i środków transportu, w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji należy gromadzić stosując segregację, a następnie przekazać do odzysku lub utylizacji

- Wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym należy zebrać, a następnie wykorzystać do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu, celem możliwie szybkiego odtworzenia szaty roślinnej

- Celem zmniejszenia dyskomfortu akustycznego wszelkie prace budowlane wykonywać w porze dziennej

Nie przewiduje się oddziaływania wodociągu i kanalizacji podczas realizacji i eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe.

Przewiduje się zastosowanie rozwiązań mających na celu zapewnienie pełnej szczelności realizowanego systemu. Wodociąg i kanalizacja będą wykonywane z rur PCV-U Dz 90 i 200 mm o współczynniku bezpieczeństwa c = 1,6, charakteryzujących się dużą wytrzymałością, łączonych na uszczelkę gumową .

# 9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem budowlanym i jej realizacja nie będzie nastręczać trudności.