# I. OPIS

do projektu zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej

z przyłączami w miejscowości Wyrębów gm. Radoszyce .

# Przedmiot opracowania i rodzaj zabudowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

projektowanego odcinka sieci wodociągowej z przyłączami nie objetego obszarem

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie (dz. nr 342, 336, 257,

256 ).

# 2. Podstawy opracowania

  - Umowa Nr 5/2012 z dnia 14.03.2012r. zawarta pomiędzy Gminą Radoszyce, a firmą Usługi Projektowe, Budowlane i Instalacyjnie , na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radoszyce .

  - Warunki techniczne na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłaczami w Radoszycach wydane przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach (znak KZG.6631.31/12z dnia 06.06.2012r.)

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,

  - wydana przez Wójta Gminy Radoszyce w dniu 27.06.2012r. znak B.6733.7.2012 .

  - Opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Końskich Nr U-392/2011 z dnia 13.07.2012r.

  - Uzgodnienia lokalizacyjne z właścicielem drogi gminnej  i powiatowej .

  - Normy i przepisy branżowe.

# 3.  Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia oraz kolejność               realizacji obiektów .

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągu rozdzielczego z przyłączami na dz. nr 342257, 256, 336 w miejscowości Wyrębów gm. Radoszyce .

Zakres inwestycji :

Sieć wodociągowa z rur :

- PCV-U, PN 10 Dz 90/4,3 mm o długości L= 112,0 m

Przyłącza wodociągowe w ilości 1 szt.

- PE80  SDR 11, PN 10,0 Dz 40/3,7 mm  L = 96,0 m

Projektowany odcinek sieci wodociągowej pozwoli obecnie na doprowadzenie wody do trzech

gospodarstw domowych w  w/w miejscowości .  Zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie

około 0,5 m 3 /d .

Kolejność realizacji inwestycji.

Inwestycja jest jednozadaniowa polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych:

- Wytyczenie

- Wykonanie wykopów

- Układanie i montaż rur wodociągowych

- Próby szczelności

- Dezynfekcja przewodów wodociągowych

- Odbiór robót montażowych

- Inwentaryzacja ułożonych rurociągów

- Zasypka wykopów .

# 4.  Istniejący stan zagospodarowania terenu .

## 4.1  Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest głównie na terenach należących do osób prywatnych

w Wyrębowie .

Omawiany teren jest średnio zabudowany. Wzdłuż projektowanej sieci występują pola upraw

uprawne oraz nieużytki.

Odcinek sieci wodociągowej i przyłącza zaprojektowane zostały w większości na działkach stanowiących własność prywatną . Samo przejście wodociągu będzie przeprowadzone w pasie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej metodą przecisku .

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie występuje :

- linia napowietrzna elektryczna

- sieć wodociągowa

- kabel telefoniczny

Na terenie Wyrębowa w obrębie projektowanej sieci i przyłącz funkcjonuje wodociąg Dz 90 PVC do  którego nastąpi wpięcie projektowanej sieci .

## Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanego rozeznania podłoża gruntowego pod budowę wodociągu i przyłącz

stwierdza się, że na omawianym terenie występują głównie grunty piaszczyste.

- Grunty piaszczyste – piaski szare w stanie luźnym średnio piaszczystym

- Grunty spoiste – piaski gliniaste i żwir gliniasty z przewarstwieniami gliny piaszczystej . W/w grunty spoiste są w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności 0,15 – 0,32 .

Normowa głębokość przemarzania gruntów na tym terenie wynosi Hz=1,2 m

## 4.3 Omówienie przewidywanych zmian

Projektowane fragmenty sieć wodociągowej będą obiektem całkowicie zagłębionym w grunt i nie wprowadzi żadnych zmian w istniejącym krajobrazie lokalnym.

# Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z podłączeniem do gospodarstw domowych i budynków mieszkalnych .

Projektowany odcinek sieci wodociągowej i przyłącza bedą

obiektami liniowymi i jako takie nie zajmują powierzchni.

# Dane informujące, czy teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków

Na terenie objętym zagospodarowaniem brak jest zabytków podlegających prawnej ochronie .

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane nie obejmuje terenów górniczych.

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Realizacja projektowanych odcinków wodociągowych nie pogorszy stanu środowiska i nie będzie uciążliwa dla otoczenia oraz nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk .

Projektowane odcinki sieci nie zmienią funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będą realizowane.

Przyjęte w projekcie połączenia rur – kielichowe na uszczelkę – gwarantują ich szczelność Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć i jej przyłącza przed jej oddaniem do eksploatacji poddana będzie próbom szczelności .

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociągowej będzie istnieć możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknięcie zasuwy.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem nn. warunków:

- wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącego drzewostanu muszą być wykonane ręcznie tak, aby nie uszkodzić korzeni lub korony

- wykopy realizować jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkiem klatkowym lub odeskowaniem rozpartym

- nie wolno obcinać korzeni szkieletowych drzew.

- ewentualnie przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. oraz jak najszybciej zasypać wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszenia gruntu.

- na odcinkach w których występują zbliżenia robót ziemnych do drzewostanu pnie drzew ogrodzić prowizorycznymi barierami z desek i nie obsypywać

- odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed przesuszeniem.

W trakcie realizacji inwestycji należy:

- Korzystać z maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, należy również przestrzegać zakazu nieuzasadnionej jałowej pracy urządzeń, maszyn i środków transportu, w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji należy gromadzić stosując segregację, a następnie przekazać do odzysku lub utylizacji

- Wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym należy zebrać, a następnie wykorzystać do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu, celem możliwie szybkiego odtworzenia szaty roślinnej

- Celem zmniejszenia dyskomfortu akustycznego wszelkie prace budowlane wykonywać w porze dziennej

Nie przewiduje się oddziaływania wodociągu podczas realizacji i eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe.

Przewiduje się zastosowanie rozwiązań mających na celu zapewnienie pełnej szczelności realizowanego systemu. Wodociągi będą wykonywane z rur PCV-U Dz 90 i PE dn 40 mm o współczynniku bezpieczeństwa c = 1,6, charakteryzujących się dużą wytrzymałością, łączonych na uszczelkę gumową .

# 9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Sieć wodociągowa jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem budowlanym i jej realizacja nie będzie nastręczać trudności.