OPIS  TECHNICZNY.

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 7, 20 położonych w obrębie Strusin i rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 1100 m na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 39, 65, 23, 52 położonych w obrębie Strusinek Gm. Sońsk.

- Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Gminą Sońsk.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000.

- Warunki techniczne Z.U.W w Mławie z dnia 18.06.2012r.

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania urządzeń zaopatrzenia w wodę.

- Zakres i cel opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Pękawka Gm. Sońsk. Zakres opracowania został uzgodniony z Inwestorem. Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociągowej od istniejącej sieci z rur PVC-U o średnicy 110 mm.

- Opis techniczny:

- 1. Sieć wodociągowa:

Rury. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC-U SDR26 o średnicy 110x4,2  oraz rur PE80 SDR13,6 o średnicy 110x8,1 mm np. firmy „GAMRAT” S.A., WAVIN Sp. z o.o. Przy lokalizacji sieci uwzględniono istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizację istniejących budynków oraz zadrzewienie. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej przyjęto 1,9 -1,7 m od osi rur do wierzchu terenu. Rury układać na zagęszczonej (wskaźnik zagęszczenia 0,92) i wyprofilowanej podsypce  z piasku o wysokości  10 cm. Włączenie do istniejących sieci          z rur PVC-U Ø 110 mm, przy pomocy trójnika  żeliwnego 100/100 mm. Włączenie wykonać             w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe  o średnicy               Ø 80 mm i 100 mm (np. firmy AVK lub „JAFAR” S.A.) wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi oraz hydranty pożarowe nadziemne  Ø 80 mm z kształtkami cokołowymi. Zasuwy odcinające montować w odległości 1,0 m przed hydrantami. Teren wokół uzbrojenia wzmocnić płytami betowymi prefabrykowanymi. Pod zasuwami, hydrantami i węzłami podłoże należy wzmocnić warstwą betonu B25 o grubości 15 cm. Między warstwą betonu, a uzbrojeniem ułożyć dwie warstwy folii budowlanej o grubości 0,2 mm. Uzbrojenie sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi

Bloki oporowe. Na załamaniach i końcówkach projektowanych odcinków sieci należy ułożyć bloki oporowe wykonane z betonu B25 z dodatkiem środków wodoszczelnych.

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi                i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych                                i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty                     w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Przejście pod rowami odwadniającymi wykonać metodą przewiertu rurą dwuwarstwowa PE100/PE100RC SDR17 średnicy 200x11,9 mm, w której warstwa ochronna połączona jest molekularnie z warstwą podstawową. Przez  rury przewiertowe (ochronne), przeciągnąć rury przewodowe wodociągowe PE80 PN10 SDR13,6 Ø 110x8,1 mm. Przy prowadzeniu rur wodociągowych w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane z PE np. firmy „INTEGRA” Gliwice typu B 100-B-17 o wysokości 17 mm. Odległość między płozami 1,2 m. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety typu N 100/200 z elastomeru firmy jak wyżej. Na końcu rury ochronnej zamontować opaskę do nawiercania do podłączenia rury sygnalizacyjnej awarię rury wodociągowej. Głębokość ułożenia rury wodociągowej pod dnem rowu minimum          1,5 m

- 2. Wykopy:

Wykopy wykonywane mechanicznie o ścianach pionowych i szerokości dna 1,0 m. Umocnienienie ścian pionowych wykopów tradycyjne lub systemowe. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę pospółką żwirowo-piaskową do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z wyłączeniem złączy. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 10 cm. Obsypkę do wysokości 0,3 m ponad wierzch rur zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Po wykonaniu obsypki rurociąg poddać próbie ciśnieniowej. Na wysokości 30 cm ponad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką stalową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm. Powyżej obsypki wykop zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu zagęszczając warstwami o wysokości 0,2 m ubijakami spalinowymi. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego telekomunikacyjnego i linii energetycznych należy wykonać ręcznie, a w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Praca sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie kolizji z siecią gazową i linią energetyczną oraz siecią telekomunikacyjną jest zabroniona. po wykonaniu robót odtworzyć nawierzchnię drogi. Podbudowę w miejscu wykopów wykonać z kamienia łamanego. Na podbudowie ułożyć nawierzchnię żwirową.

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne, oraz zachować minimalne odległości od słupów, drzew i ogrodzeń, które nie spowodują ich uszkodzenia.

Po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,9 MPa zgodnie z projektem normy europejskiej EN 805: 1996. Fazę wstępną przeprowadzić na ciśnienie 0,1 MPa w czasie 60 min. Następnie w krótkim czasie podnieść ciśnienie do wysokości 0,9 MPa i utrzymywać przez okres 30 min. Następnie odpowietrzyć rurociąg                      i przeprowadzić zasadniczą próbę ciśnieniową w czasie nie krótszym od 30 min.  Przed przekazaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody. Przed zasypaniem sieć zinwentaryzować. Odbiór końcowy sieci przeprowadzić z udziałem przedstawiciela Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

- Warunki wykonania robót:

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów a w szczególności:

- PN-B-02864/97 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- PN-B-02863/97 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-/B-10725/97 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-89/M-74091 – Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 1 MPa.

- PN-92/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej.

- PN-ISO 4064-1/97 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1/97 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-81/C-89203 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- BN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

- Zestawienie podstawowych materiałów:

- Rury PVC-U SDR26 PN10  Ø 110 mm 					– 1432,5 m.

- Rury PE80 SDR13,6 PN10 Ø 110 mm					– 62,0 m.

- Łuk PVC-U SDR26 Ø 110 mm 900		  			– 1 szt.

- Łuk PVC-U SDR26 Ø 110 mm 450		  			– 5 szt.

- Łuk PVC-U SDR26 Ø 110 mm 300		  			– 4 szt.

- Łuk PVC-U SDR26 Ø 110 mm 110		  			– 4 szt.

- Trójnik kołnierzowy JAFAR DN 100/100 nr kat. 9203			– 2 szt.

- Trójnik kołnierzowy JAFAR DN 100/80 nr kat. 9203			– 1 szt.

- Zasuwa kołnierzowa JAFAR DN100 nr kat. 2111 			– 2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa JAFAR DN80 nr kat. 2111	 			– 2 szt.

- Hydrant nadziemny JAFAR DN80 nr kat. 8003				– 2 szt.

- Kolano dwukołnierzowe ze stopką N JAFAR DN80 nr kat. 9202 		– 2 szt.

- Króciec żeliwny F JAFAR DN100 nr. kat. 9201 				– 8 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa FFR JAFAR DN100/80 nr kat. 9212		– 1 szt.

- Króciec dwukołnierzowy JAFAR DN80 L=1000 nr kat. 9216 		– 2 szt.

- Kolano dwukołnierzowe Q JAFAR DN80 nr kat. 9207			– 1 szt.

- Kołnierz ślepy X JAFAR DN100 nr kat. 9219				– 1 szt.

UWAGA:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- W trakcie wykonywania robót używać wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania                      w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

- Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonane z zachowaniem ogólnych                        i szczegółowych przepisów BHP.

Projektant:						Sprawdzający: