|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dane techniczne pompowni EPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | • Temat Budowa drogi, Gąsocin, ul. Strazacka, p. ciechanowski, woj. mazowieckie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lp. Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny 1. PD PD/2000x5,37/R-125/XFP 100E-CB1 PE60/4-E-50 RP0059582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Pompy Lp. Nazwa pompowni Q[l/s] H[m] Ilość pomp Praca pomp Producent pomp Typ pompy Prowadnice 1. PD 60.3 5.3 2 Równoległa ABS XFP 100E-CB1 PE60/4-E-50 Prowadnica rurowa Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogą być zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej, złącza hakowego lub wolnostojące. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • Sterowanie Lp. Nazwa pompowni Ilość pomp In[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania 1. PD 2 13.6 6.7 6 400 2P Specyfikacja szafy sterowniczej Ecol-Unicon – TYP 2P 1. OPIS OGÓLNY Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. Funkcje rozdzielnicy: • sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, • alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), • czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy • włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym • pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 pływaków (lub sonda hydrostatyczna i 2 pływaki - opcja dodatkowa) • sygnalizacja pracy i awarii pompy, • zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, • gniazdo serwisowe 230VAC 16A , • wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P • sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik • przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, • opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania • niejednoczesny start pomp • licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik • możliwość blokowania równoległej pracy pomp • możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp Zabezpieczenia szafy sterowniczej: • zabezpieczenie różnicowoprądowe • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C • zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, • zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, • zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 2. Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC Wyposażenie szaf sterowniczych • sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym • ogranicznik przepięć kl. C • wyłącznik różnicowoprądowy • pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt. • rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start • zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania • CKF • przełączniki Auto-Ręka • przełącznik Sieć-Agregat • wyłączniki silnikowe • ogrzewanie szafy 50W z termostatem • gn. 230VAC • wtyka agregatu 400VAC • zasilacz impulsowy 24VDC/2A • sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku • przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu • lampki pracy i awarii pomp Oferta nie uwzględnia kosztów (o ile nie wskazano inaczej): • zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych; • zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic; • zaprojektowania oraz wykonania uziomów przepompowni; • zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni; • dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia; • dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia; • prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych, komunikacyjnych oraz uziemienia. P2 max moc na wale silnika P1 max moc czynna pobierana z sieci In prąd nominalny pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lp. Nazwa pompowni Wyposażenie` Nr wyceny 1. PD 1 x Sonda hydrostatyczna SG-25S / 0 - 4 m H2O / L = 10m + 2szt. pływaki z kablem neoprenowym RP0059582 |  |  |  |  |  |
|  |  | • Korpus Lp. Nazwa pompowni Mat. korpusu Ilość studni Śr. korpusu Wys. korpusu Śr. orurowania Śr. zaworu Śr. zasuwy Właz 1. PD Betonowy 120KN 1 2000 5.37 125 125 125 1 x Przykrycie włazowe 940x1400 - stal 1.4301 , Zbiornik betonowy 120KN. Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. Zbiorniki będą się składać z elementów: Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana będzie ze stopą przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej. Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. Ø1000, Ø 1200, Ø 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla średnic wew. Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000). Kręgi są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym. Płyty przykrywającej z otworem na właz lub przykrycie włazowe. Płyty są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników: Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). Przenoszenie dużych obciążeń w gruncie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lp. Nazwa pompowni Wyposażenie Nr wyceny 1. PD 1 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE 1 x Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 z kratą TWS 1 x Poręcz złazowa 2szt. - stal 1.4301 1 x Deflektor do DN 700- stal 1.4301 RP0059582 |  |  |  |  |  |
|  |  | • Orurowanie Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze aluminiowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawór zwrotny kulowy • Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002 • Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995 • Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 • Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego • Prosty i pełny przelot • Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu. • Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 • Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1 :1995 • Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14 • Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego • Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. • Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **** KONIEC **** |  |  |  |  |  |  |  |  |