P R O J E K T

B U D O W L A N Y

# Projekt zagospodarowania terenu

Zamierzenie budowlane:

WYMIANA ODCINKA  SIECI WODOCIĄGOWEJ

w msc. „KAJETANÓW”

dla  miejscowości :  KAJETANÓW

gm. ZAGNAŃSKA

woj. Świętokrzyskie

Obiekt:    	SIEĆ WODOCIĄGOWA

Adres obiektu:	MSC.   K A J E T A N Ó W

Inwestor :		Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańska

Wykonawca :		F.P.H.U. „EKO-DOM” SPÓŁKA Z.O.O.

Mójcza ul. Chabrowa 114,  25-224 Kielce

tel. 0 (prefiks) 41 34-492-68; 0502 493 913 /914/

P r o j e k t o w a ł :		mgr inż. Paweł Wojciechowski

upr. bud. nr  	KL – 57/2002

O p r a c o w a ł a :		mgr inż. Justyna Kubryn

upr. bud. nr   	-

S p r a  w d z a j ą c y:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski

upr. bud. nr 	KL – 133/2002

Kielce, marzec  2008 r.

|  | EGZ. NR 1/2 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	2

1. Podstawa opracowania.	2

2. Materiały wyjściowe.	2

3. Przedmiot inwestycji	2

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.	2

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania obiektu.	3

7. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .	3

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego	3

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.	3

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych .	4

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI	4

11. Zakres zadania.	4

12. Opis koncepcji rozwiązania technicznego zadania.	4

13. Stan prawny gruntów wzdłuż trasy projektowanej sieci wodociągowej	5

14. Roboty ziemne.	5

15. Roboty montażowe.	7

15.1. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej.	8

15.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.	9

15.3. Próba szczelności wodociągu.	9

15.4. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.	9

15.5. Tablice informacyjne.	9

15.6. Bloki oporowe.	10

16. Przejścia wodociągu pod przeszkodami.	10

16.1. Przejście wodociągu pod drogami.	10

16.2. Przejście wodociągu pod rowami melioracyjnymi.	11

17. Uwagi końcowe	11

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1. Podstawa opracowania.

Umowa Nr 42/2007 zawarta w dniu 16.07.2007 pomiędzy Gminą Zagnańsk, a Firmą Produkcyjno Handlowo – usługową „EKO – DOM” Spółka z.o.o.

# 2. Materiały wyjściowe.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu inwestycji w skali 1:1000

- Wizja lokalna w terenie – uzgodnienia robocze

- Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotycząca tematyki opracowania

# 3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kajetanów mającą na celu wymianę istniejącego wodociągu wykonanego z rur azbestowo - cementowych. Inwestycja polega na zaprojektowaniu nowego wodociągu, który będzie stanowił wyminę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy domowych. Projekt sieci obejmuje swoim zakresem sieć wodociągową, uzbrojenie sieci wodociągowej oraz odejścia pod projektowane przyłącza domowe do zasuwy domowej odcinającej włącznie z przekroczeniem przyłącza przez drogę (przecisk) bez przyłącza domowego. Przyłącze domowe od zasuwy do budynku stanowi odrębne opracowanie zakres przyłącza nie obejmuje zasuw domowych stanowiących zakres budowy sieci wodociągowej.

# 4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę wodociągu posiada pełną zabudowę mieszkalną i gospodarczą oraz infrastrukturę techniczną w tym sieć wodociągową, która w zakresie uwagi na stan techniczny rur wymaga przebudowie i wymianie na nową.

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociągowej występuje sieć telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, odcinek sieci wodociągowej magistralnej fi 600 mm, kanalizacji sanitarnej w tym również układ przykanalików od budynków do szamb. Trasy projektowanej sieć wodociągowej przebiegać będą wzdłuż istniejącej zabudowy i dróg poza pasem jezdnym w pasie drogowym dla dróg o nawierzchni asfaltowej o statucie drogi Powiatowej oraz w obrębie dróg nieutwardzonych posiadających status dróg gminnych lokalizacja w tychże drogach.

# 5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany odcinek sieci WwPW do WwWW zaprojektowano w układzie rozdzielczym mający na celu spięcie istniejących sieci i wymianę wadliwego odcinka sieci.

Źródłem wody dla projektowanej sieci będzie istniejące ujęcie studzienne w msc. Zagdańsk za pośrednictwem hydroforni „JAWORZE”. Projektowany wodociąg zaspokoi potrzeby bytowo – gospodarcze mieszkańców pobierających wodę z istniejącego wodociągu oraz zaspokoi wymagania p.poż. Stosowanie do przekazanych danych od eksploatatora istniejącej sieci wodociągowej włączenia WWW i WwWW należy wykonać po dokonaniu odkopu wodociągu i stwierdzeniu faktycznej średnicy wodociągu oraz materiału z uwagi na brak precyzyjnych danych z czego jest wykonany wodociąg. Realizacja wodociągu obejmuje przepięcia przyłączy oraz wykonanie przejść poprzecznych przez drogę Powiatową umożliwiając przepięcie przyłącza poza pasem jezdnym drogi. Projektowana sieć wodociągowa obejmuje 45 kpl. przecisków o łącznej długości rury ochronnych oraz rur przeciskowych l=360 mb

Zestawienie zakresu projektowanej sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa z rur K10  z połączeniem kielichowym TYTON (wewnątrz – wykładzina cementowa , zewnątrz powłoka cynkowa z pokryciem wierzchnim DN 150, di= 170, żeliwo=6,5mm, ZMA=4, PFA=85 bar. o łącznej długości : 902,00 m

[rura z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wkładką cementową z zewnętrz ocynkowane i pokryte farbą bitumiczną, łączone na kielich z uszczelką , połączenia kielichowe Tyton z zabezpieczeniem typ BLS].

- odejścia pod przyłącza domowe wodociągowe o długości łącznej  ok. 94,00 m

(w tym odejście trójnika l=125mm, zasuwa domowa f50 l=150 mm, kołnierz zasuwy z gwintem wewnętrznym pod złączkę „Fischer” z korkiem-zaślepką)

- przejścia poprzeczne pod drogą powiatową 45 kpl. o długości 360 mb rur ochronnych,  w tym rury z PE 40 mm długość 540 mb

# 6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania obiektu.

Projektowana sieć wodociągowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmują określonej powierzchni działki czy też działek w ogóle. Teren niezbędny do ułożenia sieci wodociągowej na dł. 902,00 m wynosi: 156,20 m2 i nie stanowi utrudnień w zagospodarowaniu poszczególnych działek gdyż sieć jest zlokalizowana w pasie drogowym.

P = L x Dz = 902,00 x 150 mm + 94 x 150 mm + 8 x 0,85 m

P =  156,20 m2

P- powierzchnia rzutu sieci do zajęcia/ ułożenia sieci w terenie zagospodarowania infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej.

# 7. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Teren przeznaczony pod budowę wodociągu nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

# 8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego

Przedmiotowy obszar leży na obszarach terenu górniczego związanego z wydobyciem kamienia. Bliskość kopalni odkrywkowej wymaga zastosowania niezawodnego systemu wodociągowego gwarantującego jego trwałość i odporność na wstrząsy przyjęto do realizacji sieć wodociągową z rur z żeliwa sferoidalnego typ K10.

# 9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Projektowana sieć wodociągowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie realizowana. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przyjęte w projekcie połączenia rur kielichowe z zabezpieczeniem „BLS” gwarantują niezawodną szczelność i trwałość sieci wodociągowej. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem o In = 95. Cała sieć przed jej oddaniem do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym i szczelności na nominalne ciśnienie przewidziane dla tego typu rur i połączeń zgodnie z instrukcją producenta.

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociągowej będzie istnieć możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknięcie zasuw liniowych rozmieszczonych na sieci wodociągowej.

# 10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych .

Obiekt budowlany, jakim jest sieć wodociągowa jest obiektem nieskomplikowanym zarówno z uwagi na jego specyfikę, jak i charakter wykonawstwa robót budowlanych.

# WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

# 11. Zakres zadania.

- sieć wodociągowa dn 150 żel. o długości 902,00 m

- przepięcie przyłączy po trasie projektowanej sieci dla wszystkich zabudowań podpiętych do starego wodociągu podlegającemu przebudowie ok. 94,00 m

- rury PE  40 mm l=540 mb – przyłącza

- rury ochronne stalowe 0 mm l=21,0 mb

- rury ochronne stalowe 80 mm l=360,0 mb

- zasuwy liniowe na sieci 3- kpl.

- zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza 94 kpl.

- zestaw hydrantów  6 kpl.

- zestaw hydrantów  1 kpl.

- zasuwy dławiące ciśnienie - strefowe węzeł ZZ1 - zestaw (2-zasuwy +hydrant) 1-kpl.

- łączna liczba przecisków przyłącza (45) + sieć ( 2) = 47 kpl.

Przebieg sieci wodociągowej i lokalizację przyłączy ilustruje mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500. Zakres zadania ilustrują dołączone tabelaryczne zestawienia projektowanej sieci.

# 12. Opis koncepcji rozwiązania technicznego zadania.

Projektowana sieć obejmować będzie swym zasięgiem następujące miejscowości: Kajetanów. Wodociąg zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej hydroforni „JAWORZE”.

Sieć zaprojektowano w układzie rozgałęźnym mając na uwadze zwiększenie niezawodności jej działania. Projektowany wodociąg włączony zostanie do wodociągu w m. KAJETAN ÓW na wysokości budynku mieszkalnego nr 71 WĘZEŁ WwPP. dz. 583 oraz na końcu wsi Kajetanów na wysokości budynku mieszkalnego nr 5  WĘZEŁ WwPK dz.761/2.

Projektowany wodociąg zaspokoi potrzeby bytowo – gospodarcze mieszkańców oraz wymagania p.poż. Średnicę przewodów wodociągowych przyjęto przy uwzględnieniu danych na podstawie wydanych warunków technicznych opracowanych przez służby WK oraz na podstawie danych istniejącego wodociągu150 mm, który spełnia wymogi pod względem parametrów dla zasilenia miejscowości w wodę.

Opis węzła WwPP – połączenie wodociągu istniejącego 150 stal. z projektowanym wodociągiem 150mm z żeliwa sferoidalnego klasy K10. Istniejący wodociąg w węźle rozciąć, koniec bosy dostosować do montażu kołnierza poprzez przyspawanie do oczyszczonego końca bosego. Do końcówki kołnierzowej zamontować kształtkę kołnierzowo kielichową symbol U do kształtki montować rury żeliwne sferoidalne symbol ZMU. Miejsce połączenia wodociągów istniejącego i realizowanego węzła zabezpieczyć blokiem oporowym prefabrykowanym lub wykonanym z betonu B10 na placu budowy w wykopie przy wykonaniu odpowiednich szalunków montażowych.

Opis węzła WwPK – połączenie wodociągu istniejącego 110 PVC z projektowanym wodociągiem 150mm z żeliwa sferoidalnego klasy K10. Istniejący wodociąg 110 PVC w węźle rozpiąć lub rozciąć koniec bosy lub kielich PVC dostosować do montażu kształtki kielichowej MMR poprzez oczyszczenie końca bosego. Do końcówki bosej lub kielichowej zamontować kształtkę kielichową lub kształtkę symbol GDR montaż kielichowy do kształtki MMR montować rury żeliwne sferoidalne symbol ZMU. Miejsce połączenia wodociągów istniejącego i realizowanego w węźle zabezpieczyć blokiem oporowym prefabrykowanym lub wykonanym z betonu B10 na placu budowy w wykopie wykonując odpowiednie szalunki montażowe. Sposób wykonania bloków oporowych Wykonawca przyjmie przy uwzględnieniu sposobu wymiarowania bloków oporowych określonych przez producenta rur z żeliwa sferoidalnego rysunki poglądowe montażu bloków oporowych na redukcji, odgałęzienia, łuku.

Nie wyklucza istnienia innego materiału i średnicy istniejącego wodociągu przyjętego jako 150 stal. brak danych z czego wykonany jest ten wodociąg na wspomnianych odcinkach po wykonaniu odkrywki węzły dostosować do istniejących średnic i materiału. Wszystkie połączenia rur kielichowych zabezpieczyć manszetami ochronnymi symbol ZM dla połączeń nierozłącznych BLS, dodatkowo węzły nr w

# 13. Stan prawny gruntów wzdłuż trasy projektowanej sieci wodociągowej

Grunty, przez które przebiega trasa projektowanej sieci wodociągowej są własnością skarbu państwa i osób prywatnych. Grunty będą podlegać czasowemu ograniczeniu w użytkowaniu na okres prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

# 14. Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:

- zapoznać się z warunkami podanymi w protokole ZUDP w Kielcach.

- ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów istniejącej infrastruktury technicznej

- zawiadomić użytkowników istniejących przewodów o planowanym terminie przystąpienia do robót  i wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu

Roboty ziemne na sieci wodociągowej projektuje się wykonać mechanicznie i ręcznie o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian wypraskami stalowymi zgodnie z normą BN-83/8836-02. z uwagi na uwarunkowania określone przez Zarządcę Drogi.

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogródki, podwórka) oraz wykonywaniu przyłączy wodociągowych wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. Roboty ręczne stanowiły będą 50% robót ziemnych.

Podłoże

Projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubości warstwy 20cm.

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 85 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. Badania zagęszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotowych badań. Sposób badania podłoża należy ustalić z zarządcą drogi oraz zarządcami poszczególnych mediów.

Zasypanie wykopu

Obsypka wokół rury

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego nie wysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie 
w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 85 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia Is tej warstwy nie może być niższy niż to wynika 
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. Badania zagęszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotowych badań.

Zasypka

Wykop nad rurą 20cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem nie wysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Wszystkie domiary projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego uzbrojenia podano orientacyjnie. Faktyczne położenie mediów należy wykryć dokonując próbnych odkrywek miejsc kolizyjnych przedstawionych na mapach sytuacyjno wysokościowych. Przed przystąpieniem do wykonywania wodociągu należy wykonać wykopy poprzeczne, w celu dokładnego usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, a następnie przystąpić do wykonywania robót.

Przy wykonywaniu robót w obrębie posesji mogą wystąpić prywatne kable energetyczne, które nie zostały naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach należy przeprowadzić wywiad i odpowiednie uzgodnienia z właścicielami posesji posiadających nie zinwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Sposób odwodnienia wykopu pozostawia się w gestii Wykonawcy z uwagi na brak danych o sprzęcie dostępnym dla wykonawcy oraz stanu faktycznego poziomu wód gruntowych na poszczególnych odcinkach budowanego wodociągu..

Na czas wykonywania robót w obrębie dróg wykonawca robót w porozumieniu z Wodociągami Kieleckimi i Zarządem Dróg powinien zabezpieczyć ruch pieszy i kołowy ustawiając odpowiednie znaki drogowe kładki i przejazdy. Wykonawca opracowuje harmonogram robót i projekt organizacji ruchu dla poszczególnych odcinków realizowanego wodociągu i uzgodni stan zamknięcia drogi z właściwym Zarządcą drogi.

W obrębie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyć tymczasowe dojścia do poszczególnych posesji wykonując /kładki i tymczasowe zjazdy/.

Przy zbliżeniach do słupów energetycznych wykopy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a prowadzenie tych robót powinno być nadzorowane przez kierownika budowy i za zgodą Rejonu Energetycznego z możliwością czasowego wyłączenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych robót Wykonawca robót dokona bieżącego zgłoszenia prac i ustalenia harmonogramu  w odpowiednim Zakładzie Energetycznym.

# 15. Roboty montażowe.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur żeliwnych sferoidalnych kielichowych kategorii K10 z połączeniem TYTON zabezpieczeniem BLS do wody pitnej:

Dane techniczne :

- średnica nominalna  		DN	150 mm

- średnica zewnętrzna 		d1	170 mm

- średnica kielicha		D	233 mm

- długość wew.kielicha	  t	150 mm

- liczba rygli				2

- grubość ścianki żeliwnej	             6,5 mm

- grubość ścianki cementowej	 ZMA 	 4,0 mm

- ciśnienie nominalne / robocze PFA	 83 bar

- łączenie rur kielichowe z uszczelką –uszczelnienie TYTON nierozłączne (BLS)

- zabezpieczenie łączenia rur 	typu 	 BLS

- max. odchylenie kątowe 4o

- manszeta ochronna ZM l= 130 mm

zmiana przyjętych rur wymaga zgody Biura Autorskiego i akceptacji Wodociągów Kieleckich rury musza posiadać certyfikaty zgodności z PN i ISO oraz dopuszczenia do stosowania rur na polskim rynku.

Łączenie rur kielichowych wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami montażowymi producenta, wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur. Zmiany kierunku trasy sieci realizować poprzez stosowanie łuków i kształtek tego samego typu rur i tego samego producenta co przyjęte rury podstawowe. Montaż łuków i kształtek wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur.

Uzbrojenie sieci wodociągowej:

- zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina powłoka EPDM, PN 16 MPa, typ 06/30 GGG-50 wg F4 firmy AVK nr katalogowy 06-150-30014

w tym :

- typ 04 przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej liniowej typ 06 z kostką DN 40-400 kostka górna 23-32 mm	nr katalogowy 04-150-41502

- typ 80/50 4055 skrzynka uliczna do zasuwy klinowej liniowej korpus Pa+ pokrywa GG nr katalogowy 80-000-5040561

- typ 80/44 podstawa do skrzynki ulicznej HDPE nr katalogowy 80-000-444056

lub inny producent za akceptacją Wodociągów Kieleckich, zgodą Inwestora i akceptacją pisemną zgodą Biura Autorskiego po przedłożeniu danych technicznych armatury zamiennej.

- hydranty podziemne  typ 35/10 –L3 z podwójnym zamknięciem, PN 16 MPa GGG, firmy AVK nr katalogowy 35-080-10-4101570

w tym :

- otulina podziemnej części hydrantu nr katalogowy 35-000-99

- typ 80/50 4055 skrzynka uliczna do hydrantu korpus Pa+ pokrywa GG nr katalogowy 80-000-5040551

- hydranty nadziemny typ 27/00 z dodatkowym zamknięciem w kolorze czerwonym, PN 16 MPa FM, UL GGG, firmy AVK nr katalogowy  2700-14

w tym :

- otulina podziemnej części hydrantu nr katalogowy 35-000-99

- kolano stopowe do hydrantu GGG nr katalogowy 7120100701011

lub inny producent za akceptacją Wodociągów Kieleckich, zgodą Inwestora i akceptacją pisemną zgodą Biura Autorskiego po przedłożeniu danych technicznych armatury zamiennej. Zasuwy wyposażone w obudowy teleskopowe i skrzynki „duże” uliczne.

Hydranty montowane będą na odgałęzieniach z zasuwą odcinającą ”AVK”. Hydranty spoczywać będą na kolanach kołnierzowych ze stopką.

Producent zasuw oraz hydrantów „AVK” ARMADEN (lub inny producent oferujący analogiczną armaturę za zgodą Inwestora, akceptacją Wodociągów Kieleckich i zgodą Biura Autorskiego).

Na trasie przebiegu projektowanego wodociągu adaptowano poprzez przepięcie przyłączy domowych od istniejących zabudowań zlokalizowanych na posesjach w przedmiotowej miejscowości.

## 15.1. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej.

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji (teren gminy) leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu do 1,2 m ppt. Zgodnie z normą PN-81/B-10725 /projektuje/ przyjmuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociągowej do poziomu terenu równe min. 1,7 m. Projektuje się ułożenie wodociągu na głębokości poniżej 1,7m i głębszych głębokościach z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną oraz warunków Zarządcy Drogi Powiatowej określającej minimalne ułożenie przewodu na głębokości 1,7 m Zagłębienie przewodu podano na profilach.

## 15.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sieć wodociągowa z rur żeliwa sferoidalnego nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, a kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. Ewentualne ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kształtek należy uzupełnić przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie oczyszczone powierzchnie. Części nadziemne hydrantów p.poż. należy oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie emalią podkładową i nawierzchniową. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed zasypaniem przewodu.

## 15.3. Próba szczelności wodociągu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego należy przed zasypaniem poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Próbę szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelność przewodów wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru próby szczelności wodociągu należy sporządzić protokoły odbioru robót z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela użytkownika wodociągu.

## 15.4. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.

Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci wypuszczać przez końcówki sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż zacznie na końcówkach i hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci płukać i zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s. Dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przed oddaniem wodociągu do eksploatacji przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 wody. Ilość technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a x b / 145 [ kg],

gdzie:

a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji [dm3] lub [m3]

145 - zawartość czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [g/kg]

## 15.5. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać w terenie tablice znakujące orientacyjne, które można umieścić na budynkach, budowlach trwałych lub na słupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tablicami należy zaznaczyć wszystkie elementy uzbrojenia – hydranty , zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd. Sposób oznakowania Wykonawca ustala z zarządcą wodociągu.

## 15.6. Bloki oporowe.

Pod zasuwy, hydranty, trójniki , kształtki łuki oraz na końcówkach przewodów projektuje się oparcie na betonowych blokach oporowych. Bloki oporowe wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem - węzłów. Bloki oporowe można stosować prefabrykowane lub wykonać na placu budowy w sposób bezpośredni na realizowanej sieci wodociągowej w miejscach uzbrojenia sieci, zmianach kierunków sieci, trójników, hydrantów itd.

# 16. Przejścia wodociągu pod przeszkodami.

## 16.1. Przejście wodociągu pod drogami.

Przejścia wodociągu pod drogami projektuje się wykonać metodą przewiertu poziomego; 
w stalowych rurach ochronnych. Za zgodą Właściciela drogi przejścia poprzeczne wykonać można rozkopem Wykonawca sposób realizacji przejść uzgodni z Zarządcą Drogi i wykona je na warunkach określonych przez Zarządcę Drogi.

Wytyczne realizacji przejść:

Przewiert wykonać wiertnicą poziomą typu WP 30/60 lub inną analogiczną (np. typu BPR prod. KRUPP Lonhro, Grundoram wg technologii TRACO-TECHNIK, itp.).

Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.

Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach niezbędnych do wykonania przecisku Wykonawca określa wielkość komory do potrzeb i wymogów posiadanego sprzętu.

Po wyznaczeniu w/w komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. Pogrążanie grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop koparką do głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP o ok. 0,5m głębiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilować celem zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do studzienki zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 20 – 40 mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych.

Komorę wyjściową należy wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze wejściowej ze względu na zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość długotrwałego utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.

W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo ułożonych płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do wykopu opuścić wiertnicę WP. Ponad wykopem wstępnym ustawić agregat napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych. Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop początkowy.

Wykonując przewiert prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową PE na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną wyposażyć w wylewkę z rury stalowej dn25 mm lub dn20 mm. zakończoną u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami. Końce rur stalowych zaślepić manszetami.

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie ciśnieniowej (P = 1,0 MPa).

Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3m. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów rozplantować na miejscu. Teren wokół zasypanych wykopów uporządkować i przywrócić jego pierwotny wygląd.

## 16.2. Przejście wodociągu pod rowami melioracyjnymi.

Przejścia projektowanego wodociągu pod rowami melioracyjnymi wykonać metodą przewiertu poziomego; w stalowych rurach ochronnych (długości i średnice przejść podano w zestawieniu sieci na końcu opracowania) – analogicznie do przejść pod drogami.

Trasa wodociągu w miejscach przekroczenia rowów, zostanie w sposób trwały oznakowana po zakończeniu robót słupkami betonowymi wkopanymi na brzegach cieków w osi rurociągu.

# 17. Uwagi końcowe.

Przed rozpoczęciem robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej. Wytyczne trasy rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie. Miejsca skrzyżowań odkrytej infrastruktury technicznej należy zainwentaryzować wysokościowo i podać na szkicach roboczych lokalizację z faktycznym zagłębieniem istniejącej infrastruktury i realizowanego wodociągu posadowienie wodociągu należy nanieść w rozstawie 15 -25 m. Skrzyżowania  i miejsca kolizyjne inwentaryzować wysokościowo we wszystkich kolizjach i skrzyżowaniach infrastruktury. W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Przy pracach na posesjach należy ustalić z ich właścicielami czy nie występują urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane. Przed przystąpieniem do robót należy odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robót winny być przeprowadzane próby szczelności wodociągu i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu.

Ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być dokonywane za zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.

Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynności winny być wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i armatury innych producentów pod warunkiem wyrażenia zgody przez projektanta.

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów żeliwnych”

- „Instrukcją stosowania rur z żeliwa sferoidalnego opracowaną przez producenta rur”

Zestawienie sieci wodociągowej

- Długość sieci L= 902,00 m

- Średnica sieci dn 150 x (6,5 mm+ 3,5 mm)

- Sieć wykonana z materiału Żeliwo Sferoidalne K-10

- Kształtki z żeliwa sferoidalnego dn 150 ; trójnik typ T, MMA, MMB, kształtka kielichowa z kołnierzem typ EU,  złączka nasuwkowa kołnierzowa typ U, kolano kielichowe MMQ 90o, MMK 45o, MMK 30o, złączka z podwójnym kielichem MMR, złączka redukcyjna z podwójnym kołnierzem FFR,

- Zasuwy liniowe

| Lp. | Średnica, materiał | PN [bar] | Odcinek | KATALOG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dn150 mm żel. | PN16 | W2-W3 | Nr kat. 06-150-30014 |
| 2 | Dn150 mm żel. | PN16 | W49-W50 | Nr kat. 06-150-30014 |
| 3 | Dn150 mm żel. | PN16 | W92-WwPK | Nr kat. 06-150-30014 |

- kołnierzowa krótka wg F4  PN16 GGG

- Hydranty przeciwpożarowe podziemne dn80, PN 16 MPa:

| Lp. | Symbol | Odcinek | KATALOG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hp1 | W2-W3 | Nr kat. 35-080-10-4101570 |
| 2 | Hp2 | W15-W16 | Nr kat. 35-080-10-4101570 |
| 3 | Hp4 | W49-W50 | Nr kat. 35-080-10-4101570 |
| 4 | Hp5 | W65-W66 | Nr kat. 35-080-10-4101570 |
| 5 | Hp6 | W77- W78 | Nr kat. 35-080-10-4101570 |
| 6 | Hp7 | W92- WwPK | Nr kat. 35-080-10-4101570 |

- hydrant podziemny z podwójnym  zamknięciem PN16 GGG

- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny koloru czerwonego dn100, PN 16 MPa:

| Lp. | Symbol | Zasuwa | Odcinek | KATALOG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP 27/00 |
| 1 | Hp3 | 100mm | W30-W31 | Nr kat. 2700-14 |

- hydrant nadziemny  z dodatkowym zamknięciem PN16 FM, UL GGG

- Rury osłonowe:

| Lp. | Symbol | Długość [m] | Odcinek | Skrzyżowanie z: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przejścia pod drogami –SIEĆ WODOCIĄGOWA DN225 mm PE (osłonowa)/ DN300 mm STAL (przeciskowa) |
| 1 | Ro1 | 5,0 | W1-W2 | DROGA |
| 2 | Ro2 | 10,0 | W2-W3 | DROGA |
| 3 | Ro3 | 6,0 | W36-W37 | DROGA |
| ∑ | 21,00 m |
| Przejścia pod drogami –PRZYŁĄCZA DN75 mm PE (osłonowa)/ 100mm STAL (przeciskowa) |
| 4 | Ro | 360/540 | WIEŚ | DROGA |
| ∑ | 360,0 m / 540 m |
| skrzyżowania z kablami typu AROT dwudzielne dn110mm |
| 5 | Ro | 6,0 | Wieś | DROGA |
| ∑ | 6,0 m |

- Sieć: własność wg wykazu:

| L.p. | N r działki | Nazwisko i Imię | Adres zamieszkania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 583; | BARAN BRONISŁAWA | Kajetanów | 72a |
|  |  | WĘGLARCZYK SŁAWOMIR | Kajetanów | 90 |
| 2. | 564/2; 761/2; | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KIELCACH | Kielce ul. Miła | 73 |
| 3. | 636/2; | WAWRZYCKA ELŻBIETA | Kajetanów | 5 |

- Przyłącza: - poprzeczne przekroczenie drogi – przeciskiem lub rozkopem na warunkach Zarządcy Drogi

| Lp. | Miejscowość | Nr bud. | Numer ewidencyjny działki | Węzeł | Zasuwa domowa [mm] | Ro [PE L [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kajetanów | 68 | 587/3 | W4 | 50 | 8,0 |  |
| 2 | Kajetanów | 67 | 588/2 | W6 | 50 | 8,0 |  |
| 3 | Kajetanów | 66 | 962 | W8 | 50 | 8,0 |  |
| 4 | Kajetanów | 64 | 590/3 | W10 | 50 | 8,0 |  |
| 5 | Kajetanów | 63 | 1021/3 | W11 | 50 | 8,0 |  |
| 6 | Kajetanów | 61 | 592/4 | W13 | 50 | 8,0 |  |
| 7 | Kajetanów | 59 | 593/7 | W15 | 50 | 8,0 |  |
| 8 | Kajetanów | 57 | 594/1 | W17 | 50 | 8,0 |  |
| 9 | Kajetanów | 56 | 595/2 | W19 | 50 | 8,0 |  |
| 10 | Kajetanów | 55b | 596/1 | W20 | 50 | 8,0 |  |
| 11 | Kajetanów | 55 | 596/4 | W22 | 50 | 8,0 |  |
| 12 | Kajetanów | - | 597/2 | W25 | 50 | 8,0 |  |
| 13 | Kajetanów | 51a | 598/2 | W26 | 50 | 8,0 |  |
| 14 | Kajetanów | 53 | 597/1 | W25a | 50 | 8,0 |  |
| 15 | Kajetanów | 51 | 598/2 | W28 | 50 | 8,0 |  |
| 16 | Kajetanów | 49 | 599/2 | W29 | 50 | 8,0 |  |
| 17 | Kajetanów | 48 | 600/2 | W33 | 50 | 8,0 |  |
| 18 | Kajetanów | 47a | 601/1 | W34 | 50 | 8,0 |  |
| 19 | Kajetanów | 42 | 523/2 | W41 | 50 | 8,0 |  |
| 20 | Kajetanów | 41 | 525/1 | W42 | 50 | 8,0 |  |
| 21 | Kajetanów | 38 | 526/2 | W44 | 50 | 8,0 |  |
| 22 | Kajetanów | 38a | 526/2 i 1008/2 | W46 | 50 | 8,0 |  |
| 23 | Kajetanów | 37a | 1009/2 | W48 | 50 | 8,0 |  |
| 24 | Kajetanów | 36a | 527/1 | W49 | 50 | 8,0 |  |
| 25 | Kajetanów | 35 | 531/2 na 3i4 | W51 | 50 | 8,0 |  |
| 26 | Kajetanów | 33b | 532/4 | W53 | 50 | 8,0 |  |
| 27 | Kajetanów | 33a | 532/3 | W54a | 50 | 8,0 |  |
| 28 | Kajetanów | 31 | 537/2 | W56 | 50 | 8,0 |  |
| 29 | Kajetanów | 29 | 539/1 | W57 | 50 | 8,0 |  |
| 30 | Kajetanów | 27 | 540 | W61 | 50 | 8,0 |  |
| 31 | Kajetanów | 26 | 541 | W63 | 50 | 8,0 |  |
| 32 | Kajetanów | 26 | 541 | W64 | 50 | 8,0 |  |
| 33 | Kajetanów | 24 | 542 | W65 | 50 | 8,0 |  |
| 34 | Kajetanów | 23 | 544 | W68 | 50 | 8,0 |  |
| 35 | Kajetanów | 20 | 545/1 | W69 | 50 | 8,0 |  |
| 36 | Kajetanów | 20 | 545/2 | W71 | 50 | 8,0 |  |
| 37 | Kajetanów | 18 | 546/2 | W73 | 50 | 8,0 |  |
| 38 | Kajetanów | 15a | 548/1 | W77 | 50 | 8,0 |  |
| 39 | Kajetanów | 14a | 549 | W78 | 50 | 8,0 |  |
| 40 | Kajetanów | 12 | 556 | W81 | 50 | 8,0 |  |
| 41 | Kajetanów | 12b | 554 | W83 | 50 | 8,0 |  |
| 42 | Kajetanów | 11a | 555/1 | W84 | 50 | 8,0 |  |
| 43 | Kajetanów | 9 | 558 | W87 | 50 | 8,0 |  |
| 44 | Kajetanów | 7a | 560/2 | W88 | 50 | 8,0 |  |
| 45 | Kajetanów | 5b | 563/1 | W91 | 50 | 8,0 |  |

- Odwodnienie terenu realizowanej sieci wodociągowej msc. Kajetanów.

1.Warunki gruntowo –wodne

Warunki gruntowo- wodne na trasie projektowanej sieci wodociągowej przedstawione są w opracowaniu geologicznym stanowiącym załącznik do projektu budowlanego obejmujące badania stanu nawodnienia gruntu na miesiąc 04-2008 r. W przypadku zmiany uwarunkowań wodnych  Wykonawca w terenie dokona weryfikacji przyjętych metod odwodnienia dla realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem. Wówczas wszelkie dane stanu posadowienia wody zostaną wpisane w dziennik pompowania i rozliczone protokołem konieczności w uzgodnieniu z Inwestorem.

2. Metoda odwodnienia – pompowania.

Metodę odwodnienia terenu i wykopów wykonawca  przyjmuje po dokonaniu analizy stanu gruntowo-wodnego na dzień wykonania wykopów. Dokumentacji przewiduje roboty odwodnieniowe na czas określania badań geologiczno wodnych firma nie ponosi odpowiedzialności za stan gruntowo wodny w dniu prowadzenia robót przyjęte obliczenia są teoretycznymi w celu określenia możliwości wystąpienia wód gruntowych na wskazanym odcinku realizacji Inwestycji.

Przyjęto w dokumentacji odwodnienie robót metodą Igłofiltrów zapukanych w głąb gruntu na głębokość 4,0 m do 6,0 m w zależności od potrzeb. Wykonawca do realizacji przyjmie ilość igłofiltrów niezbędną do odwodnienia realizowanego odcinka wodociągu i potrzeb po wykonaniu wykopów próbnych i stwierdzeniu stanu wód gruntowych jaki jest w rzeczywistości w tym celu zostanie założony dziennik pompowań prowadzony przez kierownika budowy a nadzorowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Inwestora.

Igłofiltry – czas pompowania wody przyjęty przy realizacji sieci wodociągowej – 2.620,0h.

Przy założeniu zamontowania 10 – szeregów igłofiltrów (250 sączków zapukanych) dwóch pomp o wydajności 36 m3/h.

2.1 Metoda odwodnienia – wariantowa.

Z analizy warunków gruntowo-wodnych wynika, że odwodnieniu podlegać będzie sieć wodociągowa o łącznej długości : l=902,00m. Odwodnienie wykopów przewiduje się sposobem powierzchniowym - drenażem. Będzie ono polegało na ułożeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) perforowanych (10 cm w warstwie filtracyjnej złożonej z mieszaniny tłucznia karnie i piasku (w stosunku 1;1). Na ciałach drenarskich wykonane zostaną studnie zbiorcze z kręgów betonowych ( 1,00 m , w rozstawie max. 75 m.

Odprowadzenie wód drenażowych nastąpi pompami przeponowymi o napędzie spalinowym i wydajności min. Q=36.0 m3/h. odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kręgów betonowych( 1,0 m, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych ( 200 mm, ułożonych po powierzchni terenu do odbiorników. Wody należy odprowadzić do naturalnych cieków i rowów po uzgodnieniu Wykonawcy sposobu odwodnienia z Zarządcą drogi, czy rowu melioracyjnego lub innego.

3. Obliczenie ilości godzin pompowania.

Czas realizacji odwadnianych przewodów ustalono na podstawie nieobowiązujących „Przepisów o cyklu realizacji inwestycji” rozdz. XX-Budownictwo Komunalne. Dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (80-500 mm, długości do 10,0 km cykl realizacji wynosi        14 m-cy.

Cykl  realizacji omawianej inwestycji, ustalony metodą interpolacji wyniesie:

C=(14 m-cy : 10 000m)* 902,00 m= 1,30m-cy

Czas realizacji odwadnianych odcinków :

Co = 1,30 m-cy x (10 000m : 902,0 m) = 14,0 m-cy

Przy założeniu pracy pomp – 12 h/d, ilość godzin pompowania wyniesie:

T = 14,0 m-cy x 30 d/m-c x 12h/d x 0,4 = 2 016,0h.

Wskaźnik skali trudności w odniesieniu do gruntu odwadnianego 1,3

T = 2016 x 1,3 = 2620 h

Przyjęto w dokumentacji 2 620 godzin pompowania wody z wykopów dla całego zadania.

4. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów

Odbiornikami wód gruntowych pochodzących z odwodnienia wykopów będą rowy oraz cieki naturalne w rejonie robot. Wykonawca ustali sposób zrzutu wód z wykopów z zarządcą cieku i drogi. Wodę odpompowaną z wykopów należy odprowadzić tymczasowym rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych ( 200 mm. Sposób odwodnienia wykopów przyjmuje Wykonawca robót po analizie własnych  - zasobów techniczno sprzętowych przyjętych do realizacji przy uwzględnieniu stanu rzeczywistego poziomu wód gruntowych w strefie realizowanej inwestycji  - sieci wodociągowej. Metoda odwodnienia zostanie ustalona przez Wykonawcę na bazie w/w danych.

- Geologia terenu przebudowy sieci wodociągowej.

Warunki geologiczne stanowią odrębne opracowanie techniczne.

- Utylizacja rur azbestowych

Istniejąca sieć wodociągowa w miejscowości Kajetanów wykonana została 
z rur azbesto-cementowych. Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów tj.:

- „wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu 
w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy.

- „wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, elementy kanalizacji oraz 
rury wodociągowe. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. 
Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu. Demontaż istniejącego wodociągu (tj. cięcie, rozkruszanie) spowoduje większą szkodę dla środowiska, okolicznych mieszkańców i wykonawcy prac niż pozostawienie go w ziemi.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż utylizacja wyrobów zawierających azbest polega na ich złożeniu w wykopie i zasypaniu ziemią, istniejąca sieć wodociągowa zostanie pozostawiona w gruncie rodzimym.

Dla zapewnienia zasilania w wodę mieszkańców miejscowości Kajetanów projektuje się nową sieć z żeliwa sferoidalnego ułożoną równolegle do istniejącej w odległości nie mniejszej niż 0,5 m.

Projektował:					Opracowała:

mgr inż. Paweł Wojciechowski			mgr inż. Justyna Kubryn

upr. bud. KL-57/2002			               upr. bud. -

Sprawdził:

mgr inż. Zbigniew Wojciechowski

upr. bud. KL- 133/2002