1.Podstawa  opracowania

Projekt  budowlany    opracowano  na  zlecenie  Gminy Zaleszany

2.Materiały  wyjściowe

•	Inwentaryzacja istniejącego układu zrzutu ścieków sanitarnych

•	Dokumentacja  geologiczno - inżynierska  wykonana przez  Zakład Usług Geologicznych w Stalowej Woli

•	Podkłady  sytuacyjno  wysokościowe  w  skali  1:500 .

•	Uzgodnienia z Inwestorem

•	Normy, zarządzenia, przepisy  dotyczące  projektowania  i  wykonawstwa  kontenerowych oczyszczalni ścieków.

3.Przedmiot i  i  zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego  kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji  sanitarnej dla budynku mieszkalnego Zbigniewa i Elżbiety Szydło  w Zbydniowie nr.313 Gm. Zaleszany na działce nr.1815.

4.Opis  stanu  istniejącego

Budynek mieszkalny Zbigniewa i Elżbiety Szydło posiada instalacje kanalizacyjna wewnętrzna z odprowadzeniem na  do istniejącego zbiornika bezodpływowego ścieków.

5.Koncepcja rozwiązania technicznego

Na  podstawie i po uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano kontenerową oczyszczalnię ścieków  Topas 5 zintegrowaną ze zbiornikiem wyrównawczym ścieków oczyszczonych.

| 5.1 Parametry techniczne Typ | Ilość osób | Maks. Przepływ dzienny | Ilość kilogramów | Moc pobierana 230V | Zużycie energii elektrycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RLM | m3/dobę | kg BZT5/dobę | W | KWh/dobę |
| Topas 5 | 4-6 | 0,75 | 0,30 | 78 | 1,87 |

| GWARANTOWANE WARTOŚCI NA ODPŁYWIE Z filtrem piaskowym |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY | ŚREDNIE (mg/l) | MAKSIMUM(mg/l) |
| BZT5 | 10 | 15 |
| Zawiesina ogólna | 10 | 15 |
| ChZT | 70 | 120 |
| Azot amonowy N-NH4 | 15 | 30 |

Wyżej podane wartości są uzyskiwane i gwarantowane w oczyszczalniach, które są eksploatowane i obciążane zgodnie z Danymi Ekspoloatacyjnymi i Instrukcją Obsługi.

Typoszereg biologicznych oczyszczalni ścieków TOPAS 5 posiada Aprobatę Techniczną nr AT/2006-08-0138/A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

5.2 Zasada działania

Przy konstruowaniu typoszeregu Topas wykorzystano doświadczenia w projektowaniu dużych oczyszczalni z drobnopęcherzykową aeracją, z ciągłym i przerywanym dopływem ścieków.

Oba te procesy łączą się w jednej oczyszczalni.

To oryginalne rozwiązanie techniczne chronione jest międzynarodowym patentem nr 282411.

W projekcie uwzględniono również nieregularny dopływ ścieków z domostwa, gdy ich większość dopływa dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Z tego powodu dopływ ścieków doprowadzony jest do komory akumulacyjnej z funkcją uśredniającą.

5.3 Technologiczny proces oczyszczania

Ścieki napływają do komory , gdzie dochodzi do wyrównania nieregularnego napływu dziennego.

Z komory tej po wstępnym oczyszczeniu ścieki, już bez grubych zanieczyszczeń, przepompowywane są pompą mamutową  do komory aktywacyjnej  gdzie dochodzi do biologicznego oczyszczania osadem czynnym.

Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego  przepompowywana jest pompą mamutową  do cylindra stabilizującego  komory sedymentacji.

Osad sedymentuje na dno komory uzupełniającej  skąd przepływa dołem z powrotem do komory aktywacyjnej.

Ścieki sklarowane przepływają do komory filtra piaskowego.  Przefiltrowana woda pobierana jest z przestrzeni międzydennej filtra piaskowego poprzez pompę mamutową do odpływu oczyszczalni. Dodatkowo w filtrze piaskowym osadzony jest pływak sterujący ilością powietrza przekazywanego do pompy mamutowej.

Rura odpływowa pełni równocześnie funkcję przelewu awaryjnego.

Działanie oczyszczalni jest w pełni automatyczne.

Dzięki przepompowywaniu oczyszczonej wody ze zbiornika osadu nadmiernego do komory akumulacyjnej komora aktywacyjna zostaje regularnie odmulana, co oznacza iż oczyszczalnia utrzymuje automatycznie w komorze aktywacyjnej optymalną ilość osadu.

Przy trybie wstecznym pracy oczyszczalni dochodzi do automatycznego prania wypełnienia filtra piaskowego.

Dno filtra piaskowego przewietrza się i jednocześnie nieczystości uwolnione z filtra piaskowego zostają przepompowane z warstwą wody znad filtra piaskowego pompą mamutową  do komory akumulacyjnej .

Z punktu widzenia skuteczności oczyszczania OS pracuje tak, że przy trwałym, podwyższonym napływie ścieków przebiega jedynie oddzielenie zanieczyszczeń organicznych w komorze aktywacji i nitryfikacja.

Przy wstecznym trybie przepompowywania dochodzi przede wszystkim do odmulenia komory aktywacyjnej.

Podczas normalnych, codziennych napływów dochodzi do przełączania trybu pracy OS 3-5 razy dziennie, a czas powrotnego przepompowywania, który jest połączony z napowietrzaniem komory akumulacyjnej i praniem filtra piaskowego trwa około 40 minut.

Jeżeli OS jest dostatecznie obciążona substancjami dochodzi w komorze akumulacyjnej do zmian środowiska tlenowego i beztlenowego i tym samym do denitryfikacji ścieków.

Do częściowej denitryfikacji dochodzi również w trakcie przepływu wody przez filtr piaskowy.

Filtr piaskowy ma mniejszą przepustowość niż wydajność pompy mamutowej wody surowej , przy podwyższonym poziomie ścieku w zbiorniku akumulacyjnym.

Jego przepustowość obniża się również po zabrudzeniu w okresach między regularnym odmulaniem.

Z tych powodów filtr piaskowy wyposażony jest w przelew bezpieczeństwa, który odpowiada maksymalnemu poziomowi zbiornika uzupełniającego.

Przelew (obejście) filtra piaskowego można wprowadzić do  odpływu czystej wody  lub do komory akumulacyjnej .

Przy mniejszym obciążeniu hydraulicznym lepiej jest wprowadzić ten przelew filtru piaskowego do komory akumulacyjnej.

Przy nakierowaniu przelewu do odpływu nie można zagwarantować, że cała woda przejdzie przez filtr piaskowy ale jednocześnie zwiększa się maksymalny przepływ przez OS.

Celem zwiększenia przepustowości filtra piaskowego w warunkach podwyższonego napływu ścieków i podwyższonym poziomie wody na filtrze piaskowym nadciśnienie na filtrze piaskowym wspomagane jest przez pompę mamutową, która odsysa wodę z międzydna filtra piaskowego.

To gwarantuje, że przy normalnych warunkach eksploatacyjnych całodzienny dopływ ścieków przejdzie przez filtr piaskowy.

| # FAZY PRACY |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAZA PRZEPŁYWU – STAN NORMALNY | Elektrozawór przekierowuje powietrze do rozdzielacza powietrza | Pracują: -dmuchawa powietrza -pompa mamutowa ścieków surowych -napowietrzany jest filtr grubych zanieczyszczeń -pompa mamutowa i napowietrzanie zbiornika nadmiernego osadu -pompa mamutowa pomiędzy komorą aktywacyjną a uzupełniającą -napowietrzana jest również komora aktywacyjna |
| FAZA POWROTNEGO PRZEPOMPOWYWANIA – ODMULANIA | Elektrozawór przekierowuje powietrze do rozdzielacza powietrza | Pracują: -dmuchawa powietrza -napowietrzana jest komora uzupełniająca -napowietrzany jest filtr grubych zanieczyszczeń -pompa mamutowa nadmiernego osadu -pompa mamutowa odprowadzająca nieczystości pływające z powierzchni zbiornika uzupełniającego -napowietrzany jest zbiornik akumulacyjny i filtr piaskowy -pracuje pompa mamutowa odciągająca zanieczyszczenia z filtra piaskowego |
| # FAZA SPOCZYNKU | Praca oczyszczalni jest przerwana poprzez zegar czasowy(regulacja wydajności OS). |  |

6.Instrukcja instalacji

Osoby  montujące urządzenia muszą być przeszkolone w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP.

Eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na miejscu instalacji.

6.1 Podstawowe dane do instalacji

OS TOPAS to samonośny zbiornik z polipropylenu, który zazwyczaj osadzany jest  w wykopie tak, że wieko OS znajduje się 15 cm nad terenem, co zabezpiecza przed ewentualnym zalaniem wnętrza przez wodę deszczową.

W normalnych warunkach wystarczy osadzenie oczyszczalni na podkładzie betonowym o grubości 100-150mm i obsypanie ziemią bez większych kamieni.

Należy pamiętać aby oczyszczalnia była idealnie wypoziomowana.

Ożebrowania na zewnętrznym płaszczu oczyszczalni przy prawidłowym obsypaniu zabezpieczają oczyszczalnię przed wypłynięciem.

W przypadku, gdy oczyszczalnia jest instalowana w miejscu, gdzie występuje wysoki poziom wody gruntowej, które wywołują podwyższony napór na ściany OS, np. ziemie wodniste, należy pamiętać, aby obsypywać kontener warstwami co 0,3m, a na ich powierzchnię wysypać warstwy cementu, które po związaniu ustabilizują zasyp. Kruszywo do filtra piaskowego dostarczane jest w oddzielnych workach. Należy pamiętać, aby komorę filtra piaskowego wypełnić kruszywem  po zalaniu OS wodą i  po  obsypaniu z zewnątrz. Obsypywanie oczyszczalni   musi przebiegać równocześnie z wypełnieniem wszystkich zbiorników oczyszczalni czystą wodą. Jest to konieczne dla wyrównania wewnętrznych oraz zewnętrznych parć wody na ściany zbiornika.

6.2 Podłączenie do kanalizacji

Głębokość napływu instalowana jest zazwyczaj około 1,5 m nad dnem oczyszczalni czyli około 65 cm pod powierzchnią terenu. Poziom napływu określa profil podłużny kanalizacji dopływowej.

Oczyszczalnia jest dostarczana z zamontowanym na stałe wylewem o średnicy 110mm.

- dla typu TOPAS 5 = 1,6m nad dnem  oczyszczalni,

Odpływ pełni równocześnie funkcję przelewu bezpieczeństwa z komory akumulacyjnej.

Ze względu na to, że napływ może być zainstalowany na różnych wysokościach OS dostarczana jest bez zainstalowanej rury napływowej.

Napływ zostanie wycięty i umieszczony w ścianie OS dopiero po osadzeniu na dnie wykopu.

Otwór w ścianie należy wyciąć dokładnie na wymiar rury kanalizacyjnej i uszczelnić, silikonem, lub klejem.

Na życzenie klienta  w ścianę wmontowany może  zostać kielich z uszczelką gumową.

OS można praktycznie dowolnie przygotować do konkretnych warunków osadzenia.

6.3. Wymiary oczyszczalni

| Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga Bez wkładu filtra/ z wkładem filtra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | M | Kg |
| Topas 5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 250/350 |

7. Wymagania higieniczne

Dzięki zastosowanej technologii OS może być usytuowana w bezpośredniej odległości od zabudowań.

Do wnętrza OS wpompowywane jest powietrze, a odpowietrzanie z zasady jest realizowane poprzez kanalizację napływową.

Jeżeli instalacja kanalizacyjna nie ma odpowietrzenia (starsze budynki lub w kanalizacji wmontowany jest zawór podciśnieniowy ) odpowietrzenie należy zainstalować do rur odpływowych z OS, ewentualnie  w terenie.

Przy normalnej eksploatacji OS działa bezzapachowo ponieważ nie występują procesy beztlenowe.

Oczyszczalnia charakteryzuje się bardzo cichą pracą.

Głośność poszczególnych kompresorów  powietrza podana jest w tabeli poniżej.

Dmuchawa powietrza umieszczona jest pod ocieploną pokrywą co w zupełności wygłusza pracę urządzeń.

7.1 Ilość przepompowanego powietrza i głośność

| Typ | Typ dmuchawy | Głośność | Ilość wpompowywanego i wypompowywanego powietrza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dB | m3/godz. |
| Topas 5 | AirMac 60L X 2 | 33 | 2,3 |

8. Uruchomienie oczyszczalni

Podczas instalowania oczyszczalni bezwzględnie należy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji i warunkach zakupu firmy HORN Sp. z o. o. W warunkach normalnej instalacji komorę aktywacyjną należy napełnić do wysokości odpływu, komorę akumulacyjną do wysokości 1 m, zbiornik osadu nadmiernego do wysokości przelewu do komory akumulacyjnej.

Dopiero wtedy można uruchomić OS.

Oczyszczalnia nie będzie pracować, jeśli poziom wody w zbiorniku akumulacyjnym będzie wyższy niż poziom wody w zbiorniku aktywacyjnym.

Jeśli  OS nie zostanie zaszczepiona czynnym osadem  to   prawidłowy cykl pracy rozpocznie się dopiero po upłynięciu około 1 miesiąca od chwili  uruchomienia.

Pierwszy drobny osad najczęściej koloru jasnobrązowego powstanie po około 14 dniach od uruchomienia. Już w tym czasie zaobserwować można będzie polepszenie jakości wody na odpływie.

Następnie osad w komorze aktywacyjnej gęstnieje i zazwyczaj przybiera odcień ciemnobrązowy co stanowi o efektywności oczyszczania i jakości ścieków na odpływie.

W dobrze pracującej oczyszczalni woda na odpływie jest całkowicie bezbarwna i bezwonna.

W trakcie rozruchu należy również liczyć się z intensywniejszym brudzeniem się wkładu filtra piaskowego. Może dochodzić również do częstszego przelewania się wody z filtra piaskowego.

Należy liczyć się z potrzebą płukania złoża czystą wodą pod ciśnieniem (w trakcie rozruchu nawet dwa razy w tygodniu)

Do czasu wytworzenia się  dostatecznie gęstego osadu czynnego w komorze aktywacyjnej (14-30 dni) komora ta znacznie się pieni. Spowodowane jest to używaniem detergentów i nie tylko.

Proporcjonalnie do wzrostu ilości  osadu  ilość piany maleje.

W pierwszym miesiącu użytkowania dobrze jest ograniczyć ilość chemikaliów stosowanych w obiektach, przede wszystkim nie używać zmywarki, gdzie głównie zastosowanie znajdują chemikalia podwyższające PH ścieku.

Kontrolę sprawnego funkcjonowania oczyszczalni należy przeprowadzić w fazie  napowietrzania komory aktywacyjnej poprzez zaczerpnięcie naczyniem szklanym o pojemności 0,2 do 1 l mieszanki aktywacyjnej i odstawienie na ok. 40 minut celem wytrącenia osadu.

Po tym czasie na dnie osiądzie aktywny osad, a czysta woda sklaruje się w górnej części.

Granica pomiędzy czystą wodą a osadem jest dobrze widoczna z czego 20 % przypada na osad a   80% na czystą wodę. Tak uruchomiona oczyszczalnia jest dostatecznie odporna na wszelkie chemikalia używane w gospodarstwach domowych, włączając w to wszelkie proszki do prania.

W zasadzie ogólnodostępne środki chemiczne są  biodegradowalne.

Jeżeli nie wytworzyła się dostateczna ilość  osadu należy przyjąć, że oczyszczalnia nie jest w 100% uruchomiona lub jest zbyt mało obciążona.

Jeżeli mamy nadmiar osadu oznacza to, że OS nie była odmulana wystarczająco często, OS jest przeciążona lub przełącznik pływakowy w komorze akumulacyjnej osadzony jest zbyt nisko i nie dochodzi do przełączania funkcji oczyszczalni.

Do przełączania funkcji OS musi dochodzić przynajmniej raz na dobę.

Zaszczepienie oczyszczalni znacznie przyspiesza proces rozruchu. W tym celu należy nalać do komory aktywacyjnej osad czynny z innej OS .

Osad należy nalewać przez sito o oczkach maks.7x7mm, tak aby wychwycić większe zanieczyszczenia, które mogłyby zapchać niektóre części OS. Jeśli nie mamy do dyspozycji sita nalać osad do komory akumulacyjnej .

Przy prawidłowym zaszczepieniu rozruch OS trwa kilka dni, niekiedy może dojść do sytuacji, że dowieziony osad czynny nie przystosuje się do składu ścieków surowych innych, niż te na których powstał.

W tym przypadku dojdzie do jego obumarcia a tym samym rozruch trwa dłuższy czas.

Nie zdarza się to zbyt  często, niemniej są to przypadki nieprzewidywalne.

8.1 Ilość mieszanki aktywacyjnej dla zaszczepienia O.S.

| TYP O.S. |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Ilość mieszanki aktywacyjnej | Litry | 50 |

W praktyce ilość osadu do zaszczepienia może być większa – przyspieszy to tylko osiągnięcie pełnej sprawności przez OS –podane wartości należy traktować jako minimalne.

9. Obsługa i utrzymanie O.S.

| 1 x dziennie | - Kontrola sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej poprawnej pracy OS. |
| --- | --- |
| 1 x tygodniowo | - Kontrola wizualna jakości wody na odpływie. |
| 1 x 3 miesiące | - Wyczyszczenie ścian osadnika komory uzupełniającej i rury odpływowej. - Wyczyszczenie filtra dmuchawy powietrza. - Oczyszczenie pompy mamutowej wody surowej i filtra zanieczyszczeń grubych. |
| 1 x 6 miesięcy | - Odmulenie zbiornika osadu pompą zanurzeniową –jeżeli nie odmula się pompą mamutową. - Oczyszczenie dysz rozdzielacza powietrza. - Oczyszczenie filtra piaskowego wodą pod ciśnieniem. |
| 1 x 2 lata | - Prewencyjna wymiana membran kompresora(wykonuje serwisant) |
| 1 x 5 lat | - Oczyszczanie komór aktywacyjnej i akumulacyjnej z osadu mineralnego. |
| 1 x 10 lat | - Wymiana elementów napowietrzających (wykonuje serwisant). |

Wszystkie powyższe czynności może wykonać odpłatnie  serwis lub można je przeprowadzić we własnym zakresie.

Wszystkie elementy technologiczne oczyszczalni można łatwo wyjąć i oczyścić poza oczyszczalnią.

Dotyczy to również dysz na rozdzielaczach powietrza, które można wykręcić i wyczyścić.

Należy jednak uważać aby ich nie zamienić.

Funkcje OS są całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają codziennej kontroli.

Kontrole wizualne OS należy przeprowadzać przy otwartym wieku.

Czasami przy odmulaniu należy wyczyścić ściany osadnika komory uzupełniającej z osadu, który do nich przylgnął na stałe.

Zbiornik osadu nadmiernego należy okresowo opróżniać.

- dla TOPAS 5 : odmulanie OS przeprowadza się w bardzo prosty sposób: OS wyłączyć wyłącznikiem głównym na około 20 minut. Po osadzeniu się osadu w zbiorniku  wyjąć zatyczkę na wężu pompy mamutowej, przełączyć OS do stanu przepływu. Wypływający osad wlać do plastikowego zbiornika. Odpompowany osad jest ustabilizowany (biologicznie nieaktywny) i można go użyć jako nawóz pod drzewka lub podobny typ wegetacji. Odmulanie przeprowadza się mniej więcej na 3-6 miesięcy (w zależności od ilości użytkowników).Pompą mamutowa można wypompować około 50% zawartości zbiornika. Przy użyciu zewnętrznej pompy zanurzeniowej można wylać całą zawartość osadu nadmiernego. Wtedy odmulenie następuje rzadziej.

Ilość nadmiernego osadu jest wprost proporcjonalna do dostarczonego zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i może być w różnych typowielkościach oczyszczalni  bardzo zróżnicowana.

Ponieważ nadmiar osadu w komorze aktywacyjnej jest automatycznie przepompowywany do zbiornika nadmiaru osadu  odmulanie należy przeprowadzić jedynie w komorze nadmiaru osadu.

Prewencyjnie można częściej niż raz na 3 miesiące przeczyścić pompę ścieków surowych i filtr grubych zanieczyszczeń , który  łatwo da się wymontować.

Czyszczenie należy  przeprowadzać w następujący sposób:

1. Odłączyć pompę mamutową ścieków surowych  z uchwytów.

2. Odłączyć wężyk zasilający.

3. Wyjąć całą rurę.

4. Przeczyścić prętem plastikowym umieszczonym w oczyszczalni pompkę mamutową. Następnie oczyścić otwory napływowe filtra grubych zanieczyszczeń.

Filtr należy odwrócić  dnem do góry i wyciągnąć kępki włosów, które gromadzą się na dnie filtra.

Przy bardzo twardej wodzie należy przeprowadzać oczyszczanie częściej.

Płukanie złoża filtra piaskowego wodą pod ciśnieniem należy przeprowadzać prewencyjnie raz na  2-6 miesięcy lub w zależności od jego przepustowości.

Płukanie przeprowadzane jest przy pracy wstecznej OS-faza powrotnego przepompowywania (pływak nagiąć do położenia dolnego). Nadmiar wody z płukania filtra piaskowego przelewa się rurą do zbiornika akumulacyjnego.

W dmuchawie powietrza należy raz na 3 miesiące wyczyścić filtr powietrza. Inne funkcje serwisowe dmuchawy powietrza wykonywane są wyłącznie przez serwis HORN Sp. o.o.

10. Usterki i sposoby ich usuwania

Większość usterek technicznych w funkcjonowaniu OS przejawia się podwyższeniem poziomu w komorze akumulacyjnej. Jeżeli poziom wody podniesie się do pływaka awaryjnego i dojdzie do jego załączenia (zazwyczaj nastawiony jest na wysokości przelewu awaryjnego) załącza się sygnalizacja dźwiękowa stanu awaryjnego OS.

Sygnalizacja akustyczna umieszczona jest przy pompie powietrza OS. Sygnalizacja świetlna poza oczyszczalnią (opcjonalnie).

Jeżeli poziom ścieków w komorze akumulacyjnej obniży się i pływak awaryjny opadnie, dojdzie następnie do wyłączenia sygnalizacji awaryjnej.

Sygnalizację dźwiękową można również wyłączyć ręcznie wyłącznikiem w OS, ewentualnie podciągnięciem wyżej pływaka awaryjnego.

Jeżeli sygnalizacja nie świeci, oznacza to, że nie dopływa prąd elektryczny do OS, co może być spowodowane wyłączeniem prądu lub zwarciem.

11. Sprawdzenie funkcjonowania OS na podstawie jakości  wody na odpływie

Przy poprawnym funkcjonowaniu OS woda na odpływie (można ją nabrać szklanką na odpływie) jest bezbarwna, przejrzysta i bez zapachu.

Jeżeli te kryteria nie są spełnione może to być spowodowane następującymi wadami.

11.1 Woda na odpływie jest zamulona

W tym przypadku chodzi o ścieki niedoczyszczone. Zazwyczaj dochodzi do tego w początkowym okresie funkcjonowania OS, kiedy nie wytworzyła się dostateczna ilość osadu aktywnego.

Taka sytuacja może trwać około miesiąca.

Dalszym powodem może być pogorszenie jakości chemicznej ścieków surowych np. obniżenie PH, szybki spadek temperatur lub zanieczyszczenie chemiczne np. w skutek  intensywnego prania silnymi detergentami, ewentualnie wodą ze zmywarki. Wada ta z czasem równomiernie zanika o ile wszystko funkcjonuje normalnie. Trwale zamulona woda na odpływie oznacza przeciążenie OS lub niedostateczną ilość tlenu w aktywacji. To może być spowodowane nieszczelnością w rozprowadzeniu powietrza lub zbyt dużym ograniczeniem pracy OS na sterowniku zegarowym. Niedostatek powietrza przejawia się również nieprzyjemnym zapachem.

11.2 Piana na powierzchni w komorze aktywacyjnej

- Piana chemiczna (DETERGENTY).

Mowa o rzadkiej w większości przypadków białej pianie wywołanej najczęściej detergentami. Biologiczny rozkład tych substancji jest szybki. Warunkiem jest dostateczna ilość osadu czynnego w OS. Występowanie takiej piany jest wynikiem bądź małej ilości osadu bądź ekstremalnie dużych ilości detergentów. Mała ilość osadu występuje w pierwszym okresie tuż po instalacji lub podczas pracy przy małym obciążeniu substancjami organicznymi lub podczas pracy OS bez sterownika zegarowego. Wtedy osad czynny ma niedostateczną ilość pożywienia i stopniowo mineralizuje się.

# b)  Piana biologiczna

Chodzi o bardzo ważny problem eksploatacji, który zazwyczaj nie jest spowodowany żadną konkretną usterką techniczną. Powody, z których na jednych oczyszczalniach piana się pojawia a na innych nie, są raczej nie do wyjaśnienia. Zakłada się, że przyczyną powstawania piany może być podwyższona ilość tłuszczów roślinnych i ich zawartość w ściekach surowych. Piana jest gęsta koloru od jasnego do ciemnego brązu, która częściowo lub całkowicie zakrywa powierzchnię w komorze aktywacyjnej. Piana ta jest biologicznie aktywna a woda na odpływie przezroczysta-oczyszczona. Problem tkwi w tym, że piana jest lżejsza niż woda i w komorze C stożkowego zbiornika uzupełniającego nie osiada na dnie lecz odwrotnie wypływa na górę i w ten sposób może dochodzić do wypływu piany nad odpływ co pogarsza jakość oczyszczonych ścieków.

Pianę można zlikwidować w OS mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmianę warunków kultywacyjnych. Najlepiej te wszystkie sposoby stosować jednocześnie. Zalecane jest ograniczenie czasu pracy OS regulatorem do kilku godzin dziennie, tak aby doszło do odmłodzenia osadu, równocześnie musi dochodzić do przepompowywania ścieków z komory akumulacyjnej do komory aktywacyjnej. Dobrze jest również pianę w komorze aktywacyjnej spryskać podchlorynem sodu - przy wyłączonej OS. Piana zjaśnieje co oznacza jej biologiczną śmierć, tym sposobem można się jej pozbyć w ciągu jednego dnia. Należy jednak pamiętać aby OS eksploatować przez kilka dni z ograniczoną ilością powietrza, inaczej piana może się ponownie pojawić po kilku dniach. Niekiedy wyżej wymienione czynności należy wielokrotnie powtarzać. Zazwyczaj biologiczne piany mają tendencję do występowania w mało obciążonych OS, ze zbyt dużą ilością powietrza i zbyt starym osadem czynnym.

Osad odmłodzi się znacznie po opróżnieniu zbiornika osadu nadmiernego.

W gospodarstwach domowych w których używa się bardzo dużej ilości substancji chemicznych może się zdarzyć, że stosunek biologicznego zapotrzebowania na tlen do chemicznego zapotrzebowania na tlen, który zazwyczaj wynosi 1:2 zmienia się na 1:6.Osad czynny wykazuje  wówczas wizualnie małą gęstość i ma wygląd błota. Zazwyczaj w tym przypadku z OS wydobywa się nieprzyjemny zapach. Należy wtedy wymienić pompę powietrza na większą,  jednak przed wymianą zachodzi konieczność pomiaru zawartości rozpuszczonego tlenu w komorze aktywacyjnej, który powinien przekraczać 2 mg na litr przy sprawnie funkcjonującej OS.

11.3 Pobór próbek i sprawdzenie efektywności oczyszczania

Pobór próbek ścieków oczyszczonych należy przeprowadzać na odpływie z OS. Pobór należy przeprowadzać w momencie kiedy komora aktywacyjna jest napełniona i dochodzi do wypływu ścieków oczyszczonych ze zbiornika uzupełniającego. Pobór ścieków surowych przeprowadza się najlepiej pojemnikiem plastikowym o pojemności 10 l, który należy umieścić pod rurą  napływową  w komorze akumulacyjnej. Napływające ścieki mają zmienną jakość i o ile nie są zainstalowane automatyczne urządzenia do poboru prób jest to najlepszy sposób aby uzyskać próbkę uśrednioną. Niewłaściwe jest pobieranie próbek ścieków bezpośrednio z komory akumulacyjnej, gdyż jest to mieszanka ścieków surowych i ścieków zawróconych z komory aktywacyjnej.

Zasadniczo nie trzeba budować dodatkowej studzienki za oczyszczalnią. Oczyszczalnia TOPAS ma dostateczną rezerwę wydajności, i to zarówno w aktywacji, jak i w objętości poszczególnych komór tak aby pracowała z odpowiednią sprawnością przy różnym stopniu obciążenia. Najistotniejsza jest jakość wody na odpływie.

12. Eksploatacja zimowa

OS skonstruowana jest dla kanalizacji indywidualnych jedynie dla ścieków bytowych. Ich temperatura również w miesiącach zimowych pozwala na prawidłowe działanie oczyszczalni. OS pracuje niezawodnie, o ile temperatura wody w OS zawiera się w przedziale 5-80 C .

Po obniżeniu temperatury poniżej 50C dochodzi do naruszenia funkcjonowania OS i trwa to jakiś czas, dopóki mikroorganizmy nie przystosują się do obniżonej temperatury. Pokrywa OS jest izolowana termiczne, a ściany są osadzone w ziemi. O ile temperatury nie spadną poniżej -250C i do oczyszczalni dopływa choćby 20% przewidywanego dopływu ścieków, wtedy OS nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów.

13. Regulacja wydajności

W trakcie produkcji OS kalibrowana jest na wartość nominalną. Rozprowadzenie powietrza z dmuchawy wykonane jest przez kalibrowane dysze. Wydajność oczyszczania można regulować sterownikiem zegarowym. Szczególnie zalecane jest to przy obiektach rekreacyjnych mało obciążonych. Przerwy w pracy OS nie powinny być dłuższe niż 6 godzin , aby nie dochodziło do procesów beztlenowych w komorze aktywacyjnej, i jednocześnie czas pracy dmuchawy powietrza w ciągu doby musi gwarantować dostateczną ilość powietrza do oczyszczania ścieku. Przy obiektach rekreacyjnych z dopływem ścieków jedynie w weekendy na okres nieobecności użytkowników regulator należy nastawić tak, aby po dwóch godzinach fazy spoczynku następowało załączenie na około 20 minut. Tak wyregulowana praca OS pozwoli funkcjonować jej biologicznie nawet przez 90 dni bez dopływu ścieków. Warunkiem jest, że wcześniej funkcjonowała poprawnie.

W godzinach podwyższonego dopływu ścieków (rano i wieczorem) należy eksploatować OS w sposób ciągły.

Jeżeli OS nie będzie używana przez okres dłuższy niż 3 miesiące należy obniżyć poziom wody we wszystkich komorach na około 1 m poniżej terenu i wyłączyć dopływ prądu. Przy ponownym rozruchu OS należy upewnić się czy wszystkie pompy mamutowe pracują normalnie i czy przebiega proces napowietrzania komory akumulacyjnej i aktywacyjnej. W okresie około 10 dni OS powinna pracować bez przerwy. Po tym czasie dojdzie do odnowy życia biologicznego.

14. Instalacja elektryczna

OS TOPAS posiada ochronę elektryczną IP 45 i spełnia warunki wszystkich norm instalacji i eksploatacji elektrotechnicznych urządzeń.

Wszystkie elementy oczyszczalni podłączone są do szeregowej listwy rozdzielacza o ochronie IP 54.

Rozdzielacz RSA4 umieszczony jest w komorze pompy powietrza pod pokrywą oczyszczalni. Połączenie poszczególnych elektrycznych elementów pokazane jest na schemacie elektrotechnicznym. Osoby odpowiedzialne za instalację muszą posiadać kwalifikacje instalatora - elektryka.

# ELEMENTY ELEKTRYCZNE OS :

| TYP URZĄDZENIA | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- |
| Rozdzielacz z listwą zaciskową | 1 |
| Pompa powietrza wg wcześniejszej tabeli | 1 |
| Przełącznik pływakowy | 2 |
| Elektrozawór trójdrożny - TOPAS 5 | 1 |

Oczyszczalnia jest dostarczona w stanie zmontowanym i przetestowanym.

Częścią dostawy jest również kabel z wtyczką 230 V, służący jedynie do przeprowadzania prób.

OS TOPAS przeznaczona jest dla środowisk AA3, AA4, AD4 w rozumieniu normy CSN 33 2000-3.

Podłączenie właściwe następuje za pomocą kabla ziemnego podłączonego do rozdzielacza zamiast kabla z wtyczką.

14.1. Podłączenia OS do sieci elektrycznej

Podłączenie oczyszczalni do sieci elektrycznej jest tematem odrębnego opracowania.

15. Trwałość OS

Korpus oczyszczalni wyprodukowany jest z płyt polipropylenowych z praktycznie nieograniczoną trwałością .

Trwałość elementów napowietrzających 5 do 10 lat. Trwałość dmuchawy około 10 lat, membran dmuchawy – 2 lata.

Trwałość zaworu trójdrożnego do około 1 mln przełączeń. Prewencyjnie zaleca się wymienić membranę pompy co 2 lata.

Złoże filtra piaskowego należy wymienić w zależności od typu ścieków raz na 5-10 lat.

Serwis i części zamienne dostarcza HORN Sp. z o. o