## Etap 1
Lp | Miasto/Miejsc. | Ulica | Szer. Drogi [m] | Kategoria drogi | Klasa drogi | Odl. między słupami [m] | Odl. Słupa od krawędzi [m] | Wys. Zawieszenia oprawy [m] | linia rodzaj | Etap | Układ | wysięgnik nowy do montażu | pozostajacy do zabudowy wysiegnik zintegrowany | Ilość opraw projekt. | Moc [W] z obliczeń | Suma mocy projekt.[kW]
1 | Celiny | Celiny (stacja I, III) - pas pobocza przy głównej DK 73 | 3 | DK | S2 | 50 | 7 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 9 |  | 0
2 | Celiny | Celiny (stacja II) DK 73 | 10 | DK | ME3b | 40 | 2 | 9 | kablowa | 1 |  |  |  | 51 |  | 0
3 | Celiny | Celiny (stacja III) - boczny fragment | 5 | DG | ME6 | 40 | 4 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 10 |  | 0
4 | Chmielnik | 1 Maja | 6 | DG | ME4b | 20 | 0.5 | 6 | kablowa | 1 | na skos |  | 0,5/0 | 12 |  | 0
5 | Chmielnik | 13 Stycznia | 5 | DG | ME5 | 40 | 0 | 8 | napowietrzna | 1 |  | 1/1/5 |  | 8 |  | 0
6 | Chmielnik | Akacjowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 5 |  | 0
7 | Chmielnik | Aleja Zwycięstwa | 8 | DK | ME3b | 40 | 1 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 1/10 | 43 |  | 0
8 | Chmielnik | Aleja Zwycięstwa (przy rondzie) | 8 | DK | ME3b | 40 | 1 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 1/10 | 9 |  | 0
9 | Chmielnik | Brzozowa | 5 | DG | ME4b | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 47 |  | 0
10 | Chmielnik | Bukowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 2 |  | 0
11 | Chmielnik | Cicha | 5 | DG | ME5 | 30 | 0.5 | 8 | napowietrzna | 1 |  | 1/1/5 |  | 14 |  | 0
12 | Chmielnik | Debowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 3 |  | 0
13 | Chmielnik | DK 73 | 8 | DK | ME3b | 40 | 2 | 9 | kablowa | 1 |  |  | 1,8/5 | 12 |  | 0
14 | Chmielnik | Dojazdowa | 5 | DG | S3 | 25 | 0.5 | 4 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 11 |  | 0
15 | Chmielnik | Dygasińskiego | 6 | DP | ME4b | 40 | 0.5 | 8 | kablowa, napowietrzna | 1 |  |  | 0,5/0 | 19 |  | 0
16 | Chmielnik | Furmańska | 6 | DG | ME4b | 30 | 1 | 8 | napowietrzna | 1 |  | 1/1/5 |  | 17 |  | 0
17 | Chmielnik | Grabowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 2 |  | 0
18 | Chmielnik | Jana Pawła II | 7 | DW | ME3b | 40 | 0.5 | 6 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 3 |  | 0
19 | Chmielnik | Jarzębinowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 8 |  | 0
20 | Chmielnik | Jasna | 4 | DG | S3 | 25 | 1 | 4 | kablowa | 1 | parkowe |  | 0 | 6 |  | 0
21 | Chmielnik | Jaśminowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 4 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 4 |  | 0
22 | Chmielnik | Jaworowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 5 |  | 0
23 | Chmielnik | Jesionowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 3 |  | 0
24 | Chmielnik | Jodłowa | 5 | DG | ME5 | 48 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 4 |  | 0
25 | Chmielnik | Kalinowa | 5 | DG | ME5 | 48 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 4 |  | 0
26 | Chmielnik | Kielecka | 7 | DP | ME4b | 20 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 | na skos |  | 0,5/0 | 72 |  | 0
27 | Chmielnik | Kilińskiego | 6 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | napowietrzna | 1 |  | 1/1/5 |  | 8 |  | 0
28 | Chmielnik | Klonowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 10 |  | 0
29 | Chmielnik | Konopnickiej | 6 | DG | ME5 | 20 | 0.5 | 6 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 20 |  | 0
30 | Chmielnik | Kościuszki | 7 | DG | ME4b | 25 | 0.5 | 6 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 8 |  | 0
31 | Chmielnik | Kwiatowa | 5 | DG | S3 | 25 | 1.5 | 4 | kablowa | 1 |  |  | 0 | 12 |  | 0
32 | Chmielnik | Kwiatowa | parking | DG | S4 | 25 | parking | 4 | kablowa | 1 |  |  | 0 | 7 |  | 0
33 | Chmielnik | Leszczynowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 2 |  | 0
34 | Chmielnik | Leśna | 4 | DG | ME5 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 15 |  | 0
35 | Chmielnik | Lipowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 13 |  | 0
36 | Chmielnik | Lubańska | 6 | DP | ME4b | 20 | 0 | 8 | kablowa | 1 | na skos |  | 0,5/0 | 10 |  | 0
37 | Chmielnik | Lubańska | 5 | DP | ME4b | 35 | 1 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 7 |  | 0
38 | Chmielnik | Mała | 5 | DG | ME4b | 50 | 1 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 3 |  | 0
39 | Chmielnik | Mickiewicza | 6 | DG | ME4b | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 17 |  | 0
40 | Chmielnik | Mielczarskiego ulica | 5 | DG | ME5 | 40 | 1 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 38 |  | 0
41 | Chmielnik | Mrucza | 6 | DP | ME4b | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 27 |  | 0
42 | Chmielnik | Na Skarpie | 3 | DG | ME6 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 4 |  | 0
43 | Chmielnik | Ogrodowa | 3 | DG | ME6 | 40 | 1.5 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 2 |  | 0
44 | Chmielnik | Park | 3 | DG | S4 | 20 | 0 | 4 | kablowa | 1 | parkowe |  | 0 | 10 |  | 0
45 | Chmielnik | Pierzchnicka | 5 | DP | ME4b | 38 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 14 |  | 0
46 | Chmielnik | Plac Kościelny | 7 | DP | S2 | 36 | 0.5 | 6 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 5 |  | 0
47 | Chmielnik | Plac Targowy | 6 | DP | ME4b | 35 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 10 |  | 0
48 | Chmielnik | Pogodna | 5 | DG | S4 | 25 | 0.5 | 4 | kablowa | 1 | parkowe |  | 0 | 7 |  | 0
49 | Chmielnik | Polna | 6 | DG | ME4b | 40 | 0 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 18 |  | 0
50 | Chmielnik | Przemysłowa | 7 | DG | ME5 | 50 | 0 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 8 |  | 0
51 | Chmielnik | Rynek | 5 | DG | ME4b | 35 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 14 |  | 0
52 | Chmielnik | Rynek | 6 | DW | ME3b | 30 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 7 |  | 0
53 | Chmielnik | Sienkiewicza | 5 | DG | ME4b | 40 | 0.5 | 6 | kablowa | 1 | na skos |  | 0,5/0 | 13 |  | 0
54 | Chmielnik | Sloneczna | 5 | DG | S3 | 25 | 0.5 | 4 | kablowa | 1 |  |  | 0 | 7 |  | 0
55 | Chmielnik | Sosnowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 2 |  | 0
56 | Chmielnik | Starobuska | 6 | DG | ME5 | 40 | 0 | 8 | napowietrzna | 1 |  | 1/1/5 |  | 5 |  | 0
57 | Chmielnik | Szkolna | 7 | DG | ME4b | 40 | 1 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 10 |  | 0
58 | Chmielnik | Szydlowska - od rynku | 6 | DG | S3 | 40 | 0 | 7 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 7 |  | 0
59 | Chmielnik | Szydlowska główna | 7 | DW | ME3b | 20 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 | na skos |  | 0,5/0 | 53 |  | 0
60 | Chmielnik | Topolowa | 5 | DG | ME5 | 40 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 5 |  | 0
61 | Chmielnik | Witosa | 6 | DW/DK | ME3b | 30 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 37 |  | 0
62 | Chmielnik | Wolności | 6 | DW | ME3b | 30 | 0.5 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 11 |  | 0
63 | Chmielnik | Wspólna | 5 | DG | ME4b | 25 | 0 | 6 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 10 |  | 0
64 | Chmielnik | Żeromskiego | 6 | DG | ME4b | 40 | 0 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 9 |  | 0
65 | Minostowice | Minostowice (na południe od stacji) | 4 | DG | ME6 | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 24 |  | 0
66 | Minostowice | Minostowice (na północ od stacji) | 4 | DG | ME6 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 19 |  | 0
67 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja I) - ul.Wolności | 6 | DG | ME5 | 30 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 7 |  | 0
68 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja I) -główna | 7 | DK | ME3b | 46 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 12 |  | 0
69 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja I) -ul.Koscielna | 5 | DG | ME5 | 50 | 1 | 9 (w tym 2 niższe parkowe) | napowietrzna (w tym 2 kablowe) | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 12 |  | 0
70 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja I) -ul.Kraszewskiego | 4 | DG | ME6 | 55 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 18 |  | 0
71 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja II) - boczna | 4 | DG | ME5 | 30 | 1 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 0,5/0 | 9 |  | 0
72 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja II) - główna | 7 | DK | ME3b | 30 | 1.5 | 8.5 | kablowa | 1 |  |  | 1/10 | 14 |  | 0
73 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja III) | 6 | DP | ME4b | 40 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 33 |  | 0
74 | Piotrkowice | Piotrkowice (stacja IV) | 6 | DG | ME4b | 40 | 3 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 19 |  | 0
75 | Przededworze | Przededworze (stacja I, II) | 6 | DK | ME3b | 30 | 4 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 18 |  | 0
76 | Przededworze | Przededworze (stacja II) - boczna | 4 | DG | ME6 | 50 | 1 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 19 |  | 0
77 | Przededworze | Przededworze (stacja III) | 5 | DG | ME5 | 50 | 1.5 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 39 |  | 0
78 | Suchowola | Suchowola | 6 | DP | ME4b | 40 | 2.5 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 44 |  | 0
79 | Suchowola | Suchowola Kolonia (stacja I) | 5 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 32 |  | 0
80 | Suchowola | Suchowola Kolonia (stacja II) | 5 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 21 |  | 0
81 | Śladków Mały | Śladków Mały (stacja I, IV) | 5 | DG | ME5 | 40 | 4 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 63 |  | 0
82 | Śladków Mały | Śladków Mały (stacja II) | 10 | DG | ME4 | 40 | 2 | 8 | kablowa | 1 |  |  | 1/10 | 9 |  | 0
83 | Zręcze Duże | Zręcze Duże (stacja I) | 5 | DG | ME5 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 26 |  | 0
84 | Zręcze Duże | Zręcze Duże (stacja II) | 5 | DW/DG | ME5 | 50 | 10 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 42 |  | 0
85 | Zręcze Duże | Zręcze Duże (stacja III) | 7 | DW | ME4b | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 14 |  | 0
86 | Zręcze Duże | Zręcze Duże (stacja III) - boczna | 5 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 3 |  | 0
87 | Zręcze Duże | Zręcze Duże (stacja IV) | 5 | DP | ME5 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 30 |  | 0
88 | Zręcze Duże | Zręcze Duże (stacja V) | 5 | DP | ME5 | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 1 |  | 1,5/1,5/5 |  | 5 |  | 0
89 | Dezyderów | Dezyderów | 4 | DG | ME5 | 40 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 |  | 1,5/1,5/5 |  | 4 |  | 0
[14 empty] | 1384 |  | 0
opis wysiegników
|  |  | wysięgnik nowy do montażu | 1 cyfra - oznacza długość części pionowej wysiegnika do montażu bocznego do słupa 2 cyfra - oznacza długość ramienia wysiegnika do montażu oprawy 3 cyfra - oznacza kat nachylenia wysiegnika do powierzchni jezdni ( do poziomu )
|  |  | pozostajacy do zabudowy wysiegnik zintegrowany | 1 cyfra - oznacza długość ramienia wysięgnika zintegowanego ze słupem do montażu oprawy 3 - cyfra oznacza kat nachylenia wysiegnika do powierzchni jezdni ( do poziomu )
Wszystkie nowe wysięgniki muszą posiadać jednolity kąt nachylenia w wymiarze 5 stopni do poziomu. Wymóg jest podyktowany potrzebą ujednolicenia geometrii wysięgników dla poprawy estetyki oświetlenia. W raporcie obliczeń pozycja nachylenie wysięgnika oznacza w rzeczywistości pochylenie oprawy. Wymagany kąt nachylenia opraw to 0 stopni do poziomu. Dopuszcza sie na jednolitych ciągach zastosowanie kąta 5 stopni wyłącznie dla stanowisk słupowych oddalonych od krawędzi jezdni o więcej niż 3m. Wymaganie to ma zabezpieczyć ryzyko występowania olśnienia - mimo możliwosci uzyskania wskaźnika Ti przy większym nachyleniu oprawy powyzej +5 stopni w górę. Ograniczenie ma minimalizować efekt znacznej bezpośredniej widocznosci źródła światła, pojawienia sie wysokich luminancji w polu obserwatora podczas opadów atmosferycznych, szczególnie deszczu.

## Etap 2
l.p. | Miasto/Miejsc. | Ulica | Szer. Drogi [m] | Kategoria drogi | Klasa drogi | Odl. między słupami [m] | Odl. od krawędzi [m] | Wys. Zawieszenia oprawy [m] | linia rodzaj | Etap | wysięgnik nowy do montażu | Ilość opraw projekt. | Moc [W] z obliczeń | Suma mocy projekt.[kW]
1 | Borzykowa | Borzykowa (stacja I) | 5 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 13 |  | 0
2 | Borzykowa | Borzykowa (stacja II) | 5 | DG | ME5 | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 19 |  | 0
3 | Chomentówek | Borki | 3 | DG | S4 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 9 |  | 0
4 | Chomentówek | Chomentówek | 5 | DG | ME5 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 20 |  | 0
5 | Ciecierze | Ciecierze | 4 | DG | ME6 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 13 |  | 0
6 | Dezyderów | Dezyderów | 5 | DG | ME5 | 40 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 11 |  | 0
7 | Grabowiec | Grabowiec (stacja I) | 4 | DG | ME6 | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 19 |  | 0
8 | Grabowiec | Grabowiec (stacja II) | 4 | DG | ME6 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 22 |  | 0
9 | Grabowiec | Grabowiec (stacja III) | 5 | DP | ME4b | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 12 |  | 0
10 | Grabowiec | Grabowiec (stacja IV) | 5 | DP | ME4b | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 18 |  | 0
11 | Holendry | Holendry | 4 | DG | ME6 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 24 |  | 0
12 | Jasień | Jasień | 4 | DG | ME6 | 40 | 4 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 26 |  | 0
13 | Kotlice | Kotlice (na wschód od stacji) | 5 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 20 |  | 0
14 | Kotlice | Kotlice (na zachód od stacji) | 5 | DG | ME5 | 50 | 3.5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 14 |  | 0
15 | Kotlice | Kotlice (od słupa nr 15/1) | 5 | DG | ME5 | 50 | 6 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 5 |  | 0
16 | Lipy | Lipy (boczna) | 4 | DG | ME6 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 1 |  | 0
17 | Lipy | Lipy (główna) | 4 | DG | ME6 | 50 | 4 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 16 |  | 0
18 | Lubania | Lubania (stacja I) | 4 | DG | ME6 | 40 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 20 |  | 0
19 | Lubania | Lubania (stacja II) | 4 | DG | ME6 | 35 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 14 |  | 0
20 | Łagiewniki | Łagiewniki | 5 | DG | ME6 | 40 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 53 |  | 0
21 | Łagiewniki | Łagiewniki - boczna od stacji 137 | 5 | DG | ME6 | 50 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 6 |  | 0
22 | Ługi | Ługi na południe od stacji | 4 | DG | ME6 | 50 | 1 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 21 |  | 0
23 | Ługi | Ługi na północ od stacji | 5 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 23 |  | 0
24 | Sędziejowice | Sędziejowice | 6 | DG | ME5 | 40 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 90 |  | 0
25 | Suliszow | Suliszow | 4 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 48 |  | 0
26 | Suskrajowice | Suskrajowice | 4 | DP/DG | ME5 | 50 | 3 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 29 |  | 0
27 | Szyszczyce | Szyszczyce (stacja I) | 5 | DP | ME5 | 50 | 1 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 18 |  | 0
28 | Szyszczyce | Szyszczyce (stacja II) | 6 | DP | ME5 | 50 | 1 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 14 |  | 0
29 | Szyszczyce | Szyszczyce (stacja III) | 4 | DP | ME6 | 50 | 1 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 16 |  | 0
30 | Śladków Duży | Śladków Duży | 6 | DG | ME5 | 50 | 2 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 54 |  | 0
31 | Śladków Duży | Śladków Duży (Lesiska) | 6 | DP | ME5 | 50 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 7 |  | 0
32 | Śladków Duży | Śladków Duży (Miławka) | 4 | DG | ME6 | 50 | 5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 13 |  | 0
33 | Wygoda Borzykowska | Wygoda Borzykowska | 5 | DG | ME5 | 50 | 3.5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 9 |  | 0
34 | Zrecze Duże | Zrecze (stacja VI) | 5 | DG | ME5 | 50 | 3.5 | 9 | napowietrzna | 2 | 1,5/1,5/5 | 7 |  | 0
[12 empty] | 704 |  | 0
opis wysiegników
| wysięgnik nowy do montażu | 1 cyfra - oznacza długość części pionowej wysiegnika do montażu bocznego do słupa 2 cyfra - oznacza długość ramienia wysiegnika do montażu oprawy 3 cyfra - oznacza kat nachylenia wysiegnika do powierzchni jezdni ( do poziomu )
| pozostajacy do zabudowy wysiegnik zintegrowany | 1 cyfra - oznacza długość ramienia wysięgnika zintegowanego ze słupem do montażu oprawy 3 - cyfra oznacza kat nachylenia wysiegnika do powierzchni jezdni ( do poziomu )
Wszystkie nowe wysięgniki muszą posiadać jednolity kąt nachylenia w wymiarze 5 stopni do poziomu. Wymóg jest podyktowany potrzebą ujednolicenia geometrii wysięgników dla poprawy estetyki oświetlenia. W raporcie obliczeń pozycja nachylenie wysięgnika oznacza w rzeczywistości pochylenie oprawy. Wymagany kąt nachylenia opraw to 0 stopni do poziomu. Dopuszcza sie na jednolitych ciągach zastosowanie kąta 5 stopni wyłącznie dla stanowisk słupowych oddalonych od krawędzi jezdni o więcej niż 3m. Wymaganie to ma zabezpieczyć ryzyko występowania olśnienia - mimo możliwosci uzyskania wskaźnika Ti przy większym nachyleniu oprawy powyzej +5 stopni w górę. Ograniczenie ma minimalizować efekt znacznej bezpośredniej widocznosci źródła światła, pojawienia sie wysokich luminancji w polu obserwatora podczas opadów atmosferycznych, szczególnie deszczu.