SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Przebudowa części sieci wodociągowej

w ul. Wspólnej i ul. Sienkiewicza w Chmielniku

Adres: inwestycji:

Ul. Wspólna i ul. Sienkiewicza w Chmielniku

gm. Chmielnik, powiat  Kielce,

woj. Świętokrzyskie

Zamawiający:

Gmina Chmielnik

Adres zamawiającego:

26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5

tel. /041/ 354 32 73

Jednostka autorska specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

„GEOKOMPLEX”

25-445 Kielce  ul. Kiepury nr 16

tel. /041/ 362 67 57

Autor specyfikacji:

mgr inż. Kazimierz BOGDAN

upr. nr 63/32/76

Data opracowania:

KIELCE   sierpień   2009 rok

-   2   -

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................... str. 4

1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego ....................................................................  4

  - Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót budowlanych ..............................................  4

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych .....................................  5

  - Informacja o terenie budowy ................................................................................................. ...  5

  - Organizacja robót, przekazanie placu budowy ..........................................................................  6

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich ....................................................................................  6

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ...................................................................  6

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie .................................  7

1.9   Zaplecze dla potrzeb wykonawcy .............................................................................................  7

1.10 Ogrodzenie placu budowy ..................................................................................................... ...  7

1.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu .................................................................................... ... 7

1.12 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia .............................. ....  7

1.13 Niektóre określenia podstawowe ......................................................................................... ....  8

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW ............. ........................... 10

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów ...................................................................... ......... 10

  - Rury przewodowe ..................................................................................................................... 10

  - Uzbrojenie sieci wodociągowej ................................................................................................ 10

2.4  Taśma ostrzegawcza .................................................................................................................. 11

2.5  Tabliczki informacyjne .............................................................................................................. 11

2.6  Kruszywo ................................................................................................................................... 11

  - Beton .......................................................................................................................................... 11

2.8  Bloki oporowe i podporowe ..........................................         ....................................................11

2.9  Zaprawa cementowa ...................................................................................................................11

2.10  Składowanie materiałów .......................................................................................................... 11

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT  ........... 12

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .......................................................................................12

3.2  Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej ............................................................................ 12

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  .......................13

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu ..................................................................................13

4.2  Transport rur przewodowych PE ...............................................................................................13

4.3  Transport armatury  ....................................................................................................................13

  - Transport mieszanki betonowej  ................................................................................................ 13

4.5  Transport kruszywa  ...................................................................................................................13

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT ....................... 14

  - Warunki ogólne .......................................................................................................................  14

  - Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy .............................................................................  14

  - Roboty przygotowawcze ........................................................................................................ .  14

  - Roboty ziemne .........................................................................................................................  15

  - Odwodnienie wykopów ...........................................................................................................  15

  - Przygotowanie podłoża ............................................................................................................  15

  - Roboty montażowe ...................................................................................................................  16

-   3   -

6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ....................  17

  - Zasady kontroli jakości robót ...................................................................................................  17

  - Badania i pomiary ....................................................................................................................   18

  - Dopuszczalne tolerancje i wymagania .....................................................................................   19

  - Certyfikaty i deklaracje ............................................................................................................   19

  - Dokumenty budowy .................................................................................................................   19

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ... .. 20

7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru .............................. 20

  - Zasady określania ilości robót i materiałów .............................................................................. 21

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy ................................................................................................. 21

  - Czas przeprowadzania obmiarów .............................................................................................. 21

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................. 21

  - Rodzaje odbiorów .....................................................................................................................  21

  - Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających ...............................................................  21

  - Odbiór częściowy i odbiór etapowy .........................................................................................  22

  - Odbiór końcowy .......................................................................................................................  22

  - Odbiór po okresie rękojmi .................................................................................................. ...... 22

  - Odbiór ostateczny - pogwarancyjny ...................................................................................... ... 23

  - Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacyjne i konserwacji urządzeń ................. 23

  - Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego .......................................................................... 24

- ROZLICZANIE ROBÓT .................................................................................. 24

  - Ogólne wymagania ............................................................................................................... .... 24

  - Cena ryczałtowa wykonania robót  ....................................................................................... .... 25

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA ..................................................................... 25

  - Dokumentacja projektowa ...................................................................................................... 25

  - Normy i inne dokumenty ........................................................................................................ 25

-   4   -

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa Inwestycji:  Przebudowa  części sieci wodociągowej w ul. Wspólnej

i ul. Sienkiewicza w Chmielniku

Adres Inwestycji:  Ul. Wspólna i ul. Sienkiewicza w Chmielniku

gm. Chmielnik,  powiat  Kielce, woj. Świętokrzyskie

Inwestor: Gmina Chmielnik

Adres zamawiającego:  26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5    tel. /041/ 354 28 73

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę części sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza                         i ulicy Wspólnej w Chmielniku .

Przebudowa tej sieci dotyczy odcinków ulic:

w ul. Sienkiewicza  -  od ul. Szydłowskiej do skrzyżowania z ul. Wspólną

w ul. Wspólnej  -  od ul. Lubańskiej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza

Jest częścią inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Sienkiewicza i ul. Wspólnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, krawężników, nawierzchni chodników do linii istniejącej zabudowy.

Projekt dotyczy:

a/  demontażu rur żeliwnych  150 mm w wymienionych ulicach o długości L = 242,0 m,

demontaż trzech istn. węzłów wodociągowych i dwóch hydrantów p. poż. DN 80 mm.

b/  budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscu zdemontowanej sieci:

z rur ciśn. PE 80  160 mm, L = 226,0 m w tym :

w ulicy Wspólnej  -  węzły W1 - W2 - W3,   L = 129,5 m

w ulicy Sienkiewicza  - węzły W1 - W4, W1 - W5,  L = 96,5 m

z rur ciśn. PE 80  90 mm,  L = 16,0 m w tym :

w ul. Sienkiewicza  -  od węzła W4 -  do hydrantu p. poż. HP3,  L = 10,0 m

w ulicy Wspólnej od węzła W2 w kierunku UMiG w budowie /do granicy jezdni/ L = 6,0 m

c/  budowę pięciu węzłów wodociągowych z zasuwami żel. DN 150 - 8 szt., DN100 - 1 szt.

i pięciu hydrantów p. pożarowych DN 80 na odgałęzieniach z zasuwami żel. DN 80.

Z wymienionym zakresem robót związane jest wykonanie następujących prac:

Roboty ziemne:

-   usunięcie starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 5 cm

-   usunięcie dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego 16x20 cm

-   mechaniczne wykonanie wykopów  i przekopów koparkami przedsiębiernymi

-   wykonanie wykopów w gruncie sposobem ręcznym

-   wywóz usuniętej warstwy asfaltowej , brukowca i gruzu / zalegającego do gł.80 cm /.

-   umocnienie pionowych ścian wykopów w gruncie kat. II - IV

-   zasypywanie wykopów spycharkami i koparkami

-   wykonanie przejść pod przeszkodami metodą wykopu otwartego

-   5   -

Roboty montażowe:

-  wykonanie podłoża pod przewody z materiałów sypkich

-  montaż przewodów z rur ciśnieniowych polietylenowych do wody pitnej  PE 80,

 160 x 14,6 mm i  90 x 8,2 mm,  klasy ciśnienia PN 12,5  MPa  /SDR 11/

oraz kształtek PE 80, klasy ciśnienia PN 12,5 MPa.

rury i kształtki łączone techniką zgrzewania doczołowego.

-  montaż węzłów wodociągowych  z zasuwami żel. i hydrantów p. pożarowych.

-  wykonanie bloków podporowych pod zasuwy i hydranty p. pożarowe

-  wykonanie prób szczelności przewodów

-  ręczna obsypka materiałem sypkim zmontowanych przewodów

-  ręczna obsypka  żwirem hydrantów p. poż.

Szczegółowy zakres robót  z  podaniem  ilości  ujęto w  przedmiarze robót..

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące budowie  wodociągu to:

-  roboty pomiarowe – tyczenie trasy

-  rozbiórka nawierzchni ulic,

-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

-  wykonanie pomostów nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robót tymczasowych zalicza się:

-  umocnienie wykopów: na całej długości przewodów  wykopy  wąsko przestrzenne o ścianach

pionowych, w pełnym odeskowaniu.

  - Informacja o terenie budowy

Ulica Sienkiewicza i Wspólna położone są w centralnej części Chmielnika.

W chwili obecnej ulice posiadają nawierzchnię asfaltową o średniej grubości 5 cm w całości

przeznaczoną do rozbiórki.

Nawierzchnia jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym.  Stan nawierzchni jest zły, występują liczne spękania i koleiny oraz łaty po wykonanych remontach cząstkowych.

Nawierzchnie asfaltowe wykonane są na podbudowie - dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego16x20 cm.

W ulicach występuje następujące uzbrojenie:

-  kanalizacja sanitarna  200 mm z rur kan. PVC z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków

 160 mm z rur kan. PVC

-  wodociąg  150 mm z rur żeliwnych z przyłączami do budynków z rur stalowych

ocynkowanych o średnicach przypuszczalnie 1" do 2".

-  słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

-  kabel telekomunikacyjny

-  kable elektryczne

-  gazociąg z rur PE  160 mm przebiegający w chodniku ul. Wspólnej przecinający w jednym

miejscu ulicę Sienkiewicza

Szczegółową lokalizację istn. uzbrojenia pokazuje mapa sytuacyjno-wysokościowa  1:500.

Wodociąg w ul. Sienkiewicza zaprojektowano w odległości 1,50 m od osi projektowanej ulicy.

W osi projektowanej ulicy będzie posadowiony nowy kanał sanitarny  200 mm.

Wodociąg w ul. Wspólnej zaprojektowano z niewielkimi odchyleniami po trasie istniejącego wodociągu  150 mm z rur żel. Domiary do wodociągu podano na rys. nr 1 / na wys. bud. nr 2-8

odległość wynosi 5,5 m, na wys. bud. 12 wynosi 7,0 m, na wysokości Synagogi wynosi 4,0 m /.

-   6   -

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie       na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj- nymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację

i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 1 komplet ST.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, wygody użytkowników dróg i innych,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  w cenę kontraktową.

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej.

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właści- ciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziem- nych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów                    i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych,

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

-   7   -

1.8  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa              i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyż- szą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano       w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, załączonej do projektu.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,  także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"

sporządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowa- dzeniem wody i energii elektrycznej.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na fakt, iż sieć wodociągowa jest inwestycją liniową i przebiega w pasie ulic, nie wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości  ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu urobku z wykopów.

1.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla powyższej inwestycji Wykonawca obowiązany jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia         z zarządem dróg Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.12 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Grupa:         45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa: 	        45110000-1  Roboty ziemne

Kategoria:   45111000-8  Roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

-   8   -

Grupa:        45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo-

wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 	        45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyj -

nych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,

wyrównywanie terenu

Kategoria:   45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

1.13  Niektóre określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Użyte w specyfikacji  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości         w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący        do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).

Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z:

-   9   -

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,                  a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych                     i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokośc. (reperów),

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających

zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego

badania przemieszczeń i odkształceń.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych         podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót.                               Zgodne z dokumentacją  projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji  / WE / nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.       Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu          i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewo- dów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-   10   -

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania           w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Uzbrojenie przewodu  -  urządzenia zainstalowane na przewodzie wodociągowym służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, sterujących, itp.

Węzeł montażowy - miejsce w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie elementów uzbrojenia.

Podłoże  -  część obsypki strefy ochronnej przewodów, warstwa na której okłada się przewody                  / stanowi łożysko nośne rur /

Obsypka, zasypka wstępna  -  warstwa ochronna przewodów sięgająca od podłoża do wysokości

20 cm ponad wierzch przewodów

Zasypka  -  warstwa gruntu rodzimego powyżej obsypki.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania.

Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej zarówno producentów krajowych, jak                    i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, w tym atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

  - Rury przewodowe

-    rury ciśnieniowe z polietylenu do wody pitnej  PE 80,  160 x 14,6 mm i  90 x 8,2 mm,

klasy ciśnienia PN 12,5  MPa  /SDR 11/ oraz kształtki PE 80, klasy ciśnienia PN 12,5 MPa

łączone techniką zgrzewania doczołowego

- 2.3  Uzbrojenie sieci wodociągowej

2.3.1  Zasuwy

-   zasuwy kołnierzowe żeliwne owalne z miękkim uszczelnieniem klina o średnicach DN 150 mm,

DN 100 mm i DN 80 mm,  PN16 wyposażone w obudowy teleskopowe z PE (PP) oraz skrzynki

uliczne żeliwne

-   11   -

2.3.2. Hydranty nadziemne

-    hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem o średnicy DN 80 mm,  PN10

2.3.3. Kształtki żeliwne ciśnieniowe

-    kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicach DN 150 mm, DN 80 mm,  PN10

2.4  Taśma ostrzegawcza

-     taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z polietylenu z wkładką stalową

np. HAWLE nr 0820

2.5  Tabliczki informacyjne

-     tabliczki informacyjne na słupkach stalowych lub na murze do oznaczenia armatury

2.6   Kruszywo

-     piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11113

-     żwir, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11111

-     tłuczeń, odpowiadający wymaganiom normy  PN-B-11112

2.7  Beton

beton klasy  B-15 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1

2.8  Bloki oporowe i podporowe

Stabilizacja ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego z rur PE nie wymaga stosowania   bloków oporowych i podporowych.

Projekt przewiduje bloki oporowe montowane pod armaturą / zasuwy, hydranty p. poż. /.

Bloki z betonu zwykłego klasy B15 odpowiadające wymaganiom BN-9192-05

2.9  Zaprawa cementowa

murarska, zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-2

2.10  Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.10.1. Rury przewodowe PE

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż +40o C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC, PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu, na podkładach i przekładkach drewnianych,         a wysokość stosu nie może przekraczać 1,5 m, zabezpieczenie dolnych warstw kołkami i klinami drewnianymi. Sposób składowania – rury o grubszej ściance na spodzie.

Kształtki, złączki, uszczelki winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem w/w środków ostrożności.

Należy stosować się do zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.

2.10.2. Armatura

Armatura /zasuwy, hydranty, kształtki żeliwne, obudowy do zasuw i skrzynki uliczne powinna

-   12   -

być przechowywana w pomieszczeniach  zabezpieczonych przez wpływem warunków atmosfe -rycznych i czynników powodujących korozję.

2.10.3. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.

2.10.4. Cement

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO

ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny        z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń             w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego               w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

  - Sprzęt do wykonania  wodociągu

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością  korzy- stania z następującego sprzętu:

- do odspajania gruntu  koparki o różnych pojemnościach łyżek,

- koparka, do wykonywania  wykopów  szerokoprzestrzennych  i  wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym .

- spycharka  do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania   gruntu w obrębie budowy

- do transportu ziemi powinny być stosowane samochody wywrotki,

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębo- kości do 2,00 m, spychania i zwałowania

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów

- piły do ścinania krzaków,

- żuraw samochodowy

-   13   -

- wiertnica.

- pompa wirnikowa spalinowa

- sprężarka powietrza spalinowa

- spawarka elektryczna

- 4.  WYMAGANIA  DOTYCZACE  ŚRODKÓW  transportU

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

  - Transport rur przewodowych PE

Rury powinny być transportowane wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, przy temperaturze powietrza od –5o C do +30o C, z zachowaniem szczególnej ostrożności

przy temperaturach ujemnych.

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Rury muszą leżeć na podkładach drewnianych i  być odizolowane od ścian bocznych samochodu.

Przy załadunku i wyładunku wiązek rur nie używać zawiesia z lin metalowych lub łańcuchów, nie wolno rur rzucać ani przetaczać.

Należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.

- 4.3  Transport armatury

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów należy dokonać ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów, celem uniemożliwienia przemieszczania i uszkodzeń mechanicznych.

- 4.4  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniże- nia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu musi zagwarantować prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

- 4.5  Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

-   14   -

- WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  WYKONANIA  ROBÓT

5.1  Warunki ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

  - Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana sieć wodociągowa.

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produ -kowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jako- ściowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3  Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

- oczyszczenie terenu pod budowę,

- rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowane     metodą wykopu otwartego

- usunięcie kamieni i bloków skalnych,

- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

- wytyczenie osi wodociągu,

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie obiektów inżynierskich,

- wyznaczenie granic robót ziemnych  wykopów

Projektowana oś wodociągu powinna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę                    i oznakowana w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak:   teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.30-50 m. Na każdym prostym odcinku trasy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki, świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków

-   15   -

lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni,  wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Domiary osi wodociągu do obiektów stałych podano na rys. nr 1.

5.4   Roboty ziemne

Roboty ziemne winny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 -      „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy wodociągu, zapewniających bezpieczeństwo pracy                     i ochronę wykonywanych robót.

Wykopy pod wodociąg  przewiduje się jako wykopy otwarte, wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, obudowane odeskowaniem lub wypraskami stalowymi.

Odspojenie gruntu w 80 mechanicznie i w 20 - sposobem ręcznym.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznym wymiarem przewodu  wodociągowego, do którego dodaje się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych na danym odcinku, należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne wykonując ręczne przekopy.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony na odkład w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i zgodne z dokumentacją projektową, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.

W trakcie realizacji robót ziemnych nad wykopem należy ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/-3 cm, a dla szerokości wykopu + /-5 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykonując roboty ziemne pod liniami energetycznymi należy zachować ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym / koparki, dźwigi /.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale przedstawiciela Zleceniodawcy) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,             wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0m, a na noc oświetlony światłami drogowymi.

Na prowadzenie robót w pasach drogowych należy uzyskać zezwolenie i oznakować rejon robót.

5.5  Odwodnienie wykopów

Z charakterystyki geotechnicznej wynika że w podłożu gruntowym woda gruntowa nie występuje.

5.6  Przygotowanie podłoża

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm.

-   16   -

Podłożę powinno spełniać wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.

  - Roboty montażowe

Roboty montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociągowych". Wymagania techniczne  COBRTI  INSTAL - zeszyt 3 oraz cytowanymi

normami  PN i BN.

5.7.1  Montaż przewodów sieci wodociągowej

Roboty montażowe zaleca się wykonywać  w temperaturze nie niższej niż +1 0C.

Przewody przed ich bezpośrednim układaniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach.

Do budowy wodociągu należy stosować jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające świadectwo jakości.

Wodociąg układać na stałej głębokości równolegle do terenu. Przykrycie przewodu powinno wynosić co najmniej 1,40 m / do wierzchu rury /.

Złącza wykonane techniką zgrzewania doczołowego powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność.

Przewody po ułożeniu na podłożu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób

ciśnienia.

Zmiany kierunków trasy wodociągu wykonać za pomocą kolan 15.

Warstwę ochronną przewodów tzw. obsypkę / zasypkę wstępną /  należy wykonać z czystego piasku średniego lub grubego do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodów.

W trakcie wykonywania obsypki spody przewodów  podbić z obu stron piaskiem zagęszczając

ręcznie / warstwami nie grubszymi niż 15 cm /  lub lekkim sprzętem / grubość warstwy nie większa    niż 30 cm /. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego.

Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95 wartości modułu

Proctora, w pozostałych przypadkach nie mniejszy niż 85.

5.7.2  Montaż armatury żeliwnej

Montaż węzłów wodociągowych z armaturą żeliwną i kształtkami żeliwnymi wykonać na powierzchni terenu. Armaturę / zasuwy, hydranty, kształtki żeliwne / łączyć za pomocą kołnierzy           i śrub stalowych. Połączenia zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Hydranty p. pożarowe  montować na odgałęzieniach z zasuwami  zgodnie z rys. nr 3.

Pod zasuwami i hydrantami p. poż. wykonać bloki podporowe.

Bloki te o wymiarach jak na rys. nr 4 w  PB  wykonać na miejscu z betonu lanego B15.

Skrzynki do zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez  założenie prefabrykowanych elementów betonowych tzw. „opasek” lub „kwadratów”.

Do odwodnienia hydrantów wykonać podsypkę z tłucznia obj. 0,5 m3.

Szczegółową specyfikację kształtek podano na rys. nr 3 - Schematy węzłów wodociągowych.

5.7.3   Próby szczelności wodociągu, dezynfekcja

Próby szczelności należy przeprowadzać odcinkami przy temp. zewnętrznej nie niższej niż +10 C.

Próby szczelności wykonać na ciśnienie - 1,0 MPa / 10 KG/cm2 /.

W czasie prób wszystkie złącza powinny być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych przecieków.

-   17   -

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN-B-10725: 1997 "Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania".

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy badany odcinek poddać płukaniu czystą wodą  wodociągową.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań będą wskazywały na potrzebę dezynfekcji przewodu,

proces ten należy wykonać przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu

podchlorynu sodu w czasie 24 godzin - zalecane stężenie:1 dm3 podchlorynu sodu na500 dm3 wody Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.

5.7.4  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Do celów późniejszej eksploatacji istotnym jest posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci                  i armatury. Prace inwentaryzacji powykonawczej winny być zlecone uprawnionemu geodecie                 i wykonane przed zasypaniem wykopów.

5.7.5  Zasypka wykopów

Po wykonaniu obsypki  wodociąg i przyłącza należy oznaczyć na całej długości taśmą ostrze - gawczą z wkładką stalową np. HAWLE nr 0820. Taśmę układać na wysokości ok. 40 cm od wierzchu przewodu.

Dalszą zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm. gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Braki materiału zasypkowego uzupełnić piaskiem średnim lub grubym.

Wskaźnik zagęszczenia zasypki pod drogami powinien wynosić I = 0,95 zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W pozostałych przypadkach wskaźnik ten powinien być nie mniejszy niż I = 85.

Sposób zasypki i zagęszczania - sprzętem mechanicznym.

- 5.8  Oznakowanie sieci wodociągowej

Armatura sieci tj. zasuwy i hydranty winny być oznakowane tabliczkami zgodnie z wymogami             PN-86/B- 09700.

Najwłaściwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia ogrodzeń w dobrym stanie techni - cznym, ściany domów lub wolnostojące słupki z rur stalowych lub żelbetowe.

W żadnym wypadku nie należy umieszczać tabliczek na drzewach, czy słupach sieciowych jak

również mocować ich drutem.

- KONTROLA,  BADANIA  I  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH

6.1  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z PN-92/B-10725.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający

-   18   -

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich

wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane             i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane             z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpie- niem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a/  zgodności z Dokumentacją Projektową.

b/  wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenie

wykopów przez zalaniem woda z opadów  atmosferycznych, zachowanie  warunków

bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w  obrębie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c/  podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi  nienaruszal -

ny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określony-

mi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada  wymaganiom normy PN-86/B-

02480.

W przypadku niezgodności z określonymi  warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić

dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić

korektę Dokumentacji  Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

d/  badanie głębokości ułożenia przewodów

e/  badanie ułożenia przewodów na podłożu

f/  badanie odchylenia osi przewodów i spadków

g/  badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

h/  badanie zabezpieczenia armatury przed korozją

i/   badanie szczelności przewodów

j/   badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w  miejscach odległych od siebie

nie więcej niż 50 m.

k/  badanie zasypu przewodów do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźnika zagęszczenia

poszczególnych warstw

l/   badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech z wy-

maganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmioto -

wymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie

przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

-   19   -

Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i atesty  gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają  wymagane normami warunki techniczne.

  - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm

- odchylenie wodociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego wodociągu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien być mniejszy niż 0,95

6.4  Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-

wych przepisów i dokumentów technicznych.

-   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczna,

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona           do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały,     które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5  Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

-   datę przekazania Wykonawcy placu bodowy

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

-    uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

-    termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-    przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego

-    daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót

-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końco-

wych odbiorów robót

-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej

-   dane dotyczące czynności geodezyjnych

-   dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót

-   dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

-   20   -

-    inne informacje istotne dla przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedło  żone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga  obmiarów  -  stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy:

-   pozwolenie na budowę,

-   protokoły przekazania placu budowy,

-   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-   polisy ubezpieczeniowe,

-   protokoły odbioru robót,

-   protokoły z narad i ustaleń,

-   korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo- nym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

- WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU

ROBÓT

7.1  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie

i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórko- wych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub

-   21   -

w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystą- pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zama- wiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej           i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.],   długości rury w [m], izolacja połączeń i kształtek w [szt.], wykonanie niezbędnych trójników w [szt.], badania szczelności .

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,           a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulega-    jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8.  ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH

8.1  Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek

-   22   -

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wyko- nawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3  Odbiór częściowy i odbiór etapowy

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.4  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów  instalacji, urządzeń technicznych        i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszcze - gólnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfi - kacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploata -cyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót         w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dziennik budowy i Księgi Obmiarów,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót, w tym wszystkie dane geotechniczne, uzbrojenie terenu, itp.

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych sporządzona

przez uprawnionego geodetę

-    inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

8.5  Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór     „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

-   umowy o wykonaniu robót budowlanych,

-   protokołu odbioru końcowego obiektu,

-   23   -

-   dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

obiektu    / jeżeli były zgłoszone wady /,

-   dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia

tych wad,

-   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru

8.6  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.7  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1/  pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar

robót, pozwolenie na użytkowanie (ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu,

2/  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3/  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji

budowy,

4/  dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,

5/  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

6/  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

7/  wyniki badań, prób i sprawdzeń,

8/  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

9/  kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10/  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11/  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefoni -

cznej, energetycznej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń,

12/ oświadczenie kierownika budowy o:

a/ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b/ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

13/  aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla

materiałów i urządzeń,

14/  ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń / DTR /,

15/  karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

16/  instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

1/  Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia / systemu /

2/  Spis treści

3/  Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4/  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

-   24   -

5/  Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu

6/  Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia

7/  Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania

z eksploatacji

8/  Instrukcje postępowania awaryjnego

9/  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10/ Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.8  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1/   oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu

i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości,

budyn ku lub lokalu,

2/   dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestor -

skiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3/   dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

4/   wyniki badań kontrolnych  zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,

5/   protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

6/   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa,

7/   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie

instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

8/   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9/   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.  ROZLICZANIE  ROBÓT

9.1  Ogólne wymagania

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena         za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawo - wych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawio - nych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

-   25   -

9.2  Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów;

- roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone                      i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie wykopu,

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót

- odwodnienie wykopu,

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych,

- opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu),

- wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów,

- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;

- przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie,

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę,

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,

- oznakowanie wodociągu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu  wodociągu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji projektowej:

A. Projekt Budowlany przebudowy  części sieci wodociągowej w ul. Wspólnej i ul. Sienkiewicza

w Chmielniku zawierający:

I. Opis techniczny

II. Załączniki tekstowe

III  Część rysunkowa

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

przy wykonawstwie sieci wodociągowej

B. Przedmiar robót

C. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy sieci wodociągowej

D. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

10.2  Normy i inne dokumenty techniczne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej / zeszyt 3 / wydane przez

COBRTI  INSTAL

-   26   -

2. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych

warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych

5. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu - Wavin

6. PN-B-10736:1999     -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. PN-B-10725:1997     -  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

8. PN-87/B-01060         -  Sieci wodociągowe zewnętrzne. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia

9. PN-B-01700: 1999  -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia

graficzne

10. PN-B-02863            -  Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa

przeciwpożarowa

11. PN-B-02863/Az1    -  Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa

przeciwpożarowa / Zmiana Az1 /

12. BN-81/9192-05      -  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania

13. PN-EN 1074           -  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

14. PN-89/M-74091     -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne

1 MPa

15. PN-86/B-09700      -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociągowych

16. PN-80/H-74219      -  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

17. PN-H-74200           -   Rury stalowe ze szwem gwintowane

18.  BN-77/8931-12            -   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. Wymagania dotyczące

dokładności wykonania budowli ziemnych

19. PN-S-02205:1998   -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

20. PN-86/B-02480      -  Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.

21. PN-EN 206-1          -   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

22. PN-EN 197-1          -   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku

23. PN-EN 998-2         -   Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa murarska

24. PN-B-11111           -   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

Żwir i mieszanki

25. PN-B-11112           -   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

Żwir i mieszanki

26. PN-B-11113           -   Kruszywa mineralne. Piasek