OBIEKT	–	Synagoga w Chmielniku
Ośrodek Dydaktyczno-muzealny
pod nazwą „Świętokrzyski sztelt”

Chmielnik, ul. Wspólna 14

TEMAT	–	Tablica TG, w.l.z., Inst. piorun., zasil. Kotł., wentylacji, klimatyzacji

Stadium	–	Projekt wykonawczy

| Inwestor: | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik |
| --- | --- |
| Jednostka projektowa: | Autorskie Biuro Architektoniczne arch. Władysław Markulis 25-310 Kielce, ul. Kościuszki 11 p. 201 |

P r o j e k t a n c i

| Branża: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje elektryczne | mgr inż. Jeremi Włodarczyk | KL-254/89 |  |
| Sprawdzający | inż. T. Konieczny | 339/KL/74 |  |

Kielce, październik 2010

# Zawartość opracowania

- założenia projektowe

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- załączniki

4.1. Warunki techniczne zasilania	zał. nr 1

4.2. Ksero uprawnień budowlanych	zał. nr 2 i 3

4.3. Ksero zaświadczeń o przynależności do
świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa Kielce	zał. nr 4 i 5

4.4. Oświadczenia o zgodności projektu
z obowiązującymi przepisami	zał. nr 6 i 7

- rysunki

5.1.	Plan sytuacyjny – w.l.z.	rys. nr E1-01

5.2.	Rzut parteru – zasilanie klimatyzacji i wentylacji	rys. nr E1-02

5.3.	Rzut piętra – j/w	rys. nr E1-03

5.4.	Rzut dachu – instalacja piorunochronna	rys. nr E1-04

5.5.	Rzut kotłowni – instalacja elektryczna	rys. nr E1-05

5.6.	Schemat ideowy tablicy T-1	rys. nr E1-06

5.7.	Schemat ideowy tablicy T-2	rys. nr E1-07

5.8.	Schemat ideowy tablicy T-3	rys. nr E1-08

5.9.	Schemat złącza ZKP-22	rys. nr E1-09

5.10.	Karty katalogowe

– oprawy oświetleniowej

– instalacji GAZEX

– zasilania kabla grzewczego rurociągu.

# 1. Założenia projektowe

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej, dotyczącej głównej tablicy bezpiecznikowej, zasilania wentylacji, klimatyzacji, kotłowni c.o. – w Synagodze w Chmielniku, ul. Wspólna 14, przeznaczonej na Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny.

1.2. Przepisy i Normy związane tematycznie

a/	Polska Norma PN-IEC-60364-5-523.2001 – dobór przewodów i kabli do obciążenia prądem elektrycznym

b/	Polska Norma PN-IEC-60364-4-41.2000 – ochrona przeciwporażeniowa

c/	Polska Norma PN-84/05003/01 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych

d/	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.3. Zakres opracowania

a/	Główna tablica bezpiecznikowa T-1

b/	Uzupełnienie oświetlenia i gniazd wtyczkowych

c/	Wewnętrzne linie zasilające

d/	Instalacja piorunochronna

e/	Instalacja ochronna

f/	Instalacja w kotłowni

g/	Zasilanie urządzeń c.o. i klimatyzacji

h/	Zasilanie pompki skroplin

i/	Zasilanie kabla grzewczego na rurociągu

j/	Uwagi końcowe

# 2. Opis techniczny

2.1. Główna tablica bezpiecznikowa T-1

Tablicę wykonać według załączonego schematu pokazanego na rys. nr E1-04.

Od złącza ZKP-22 do T-1 wykonać linię przewodami 5×LY-70 mm2 w rurze AROT DVK-75, układanej w/b.

Zasilanie budynku wraz ze złączem wykonuje R.E. Busko /zgodnie z wydanymi w.t.z./

2.2. Uzupełnienie oświetlenia i gniazd wtyczkowych

Oświetlenie wykonać w pomieszczeniu technicznym na parterze, zainstalować oprawy nad wejściami i w kotłowni.

Przewody YDYp-2 i 3×1,5 mm2 w/t.

Przy umywalkach zainstalować dwa gniazda wtyczkowe 10/16/A/Z, jedno dla suszarki do rąk, drugie dla przepływowego ogrzewacza wody.

Przewody YDYp-3×2,5 mm2 w/t.

Ogólne oświetlenie synagogi w/g projektu wykonawczego, opracowanego przez Nizo Design International Warszawa.

2.3. Wewnętrzne linie zasilające

Od T-1 należy wyprowadzić n/w w.l.z.:

- do tablicy T-0 opracowanej przez NIZO – przewody YDY-5×10 mm2 p/t

- do tablicy T-g opracowanej przez NIZO – przewody YDY-5×10 mm2 p/t

- do kotłowni – kabel YKY-5×4 mm2

- do jednostki zewnętrznej JZ-1 i JZ-2 – kable YKY-5×4 mm2

- do centrali wentylacyjnej – kabel YKY-5×4 mm2

- do centrali klimatyzacyjnej – kabel YKY-5×4 mm2.

Trasę w.l.z. podano na rys. nr E1-01 i 02.

2.4. Instalacja piorunochronna

Jako zwody wykorzystuje się blachę pokrycia dachowego /miedziana/. Przewody odprowadzające z drutu miedzianego Ø 8 mm układanego w RL-22 p/t.

Złącza kontrolne na wysok. 0,5 m nad ziemią, we wnękach zamykanych drzwiczkami.

Uziemienie otokowe z taśmy FeZn-30×3 mm w odległości 0,6 m od budynku /celem uniknięcia kolizji z rurociągami/ na głębokości 0,7 m.

Położenie przewodów odprowadzających z uziemieniem, wykonać poprzez podkładki Fe-Cu oraz zabezpieczyć masą bitumiczną.

Z uwagi na to, że po lewej stronie budynku jest posiadłość prywatna, należy uzyskać zgodę właściciela na wykonanie wykopów pod uziemienie.

2.5. Instalacja ochronna

Jako system ochrony przeciwporażeniowej, zastosowano system TN-S plus wyłączniki różnicowo-prądowe.

W T-1 zainstalować ochronniki przepięciowe VGA-280/4 charakterystyki B/C.

Od skutków zwarć i przeciążeń obwody chronione będą samoczynnymi wyłącznikami typu S300, o wartościach podanych na schemacie ideowym.

2.6. Instalacja w kotłowni

Z uwagi na to, że kocioł c.o. opalany będzie gazem, w kotłowni należy wykonać instalację GAZEX, wg załączonych kart katalogowych i instrukcji dostarczonej razem z elementami instalacji.

Na zewnątrz kotłowni oraz przy wejściu do synagogi, od ulicy Wspólnej, zainstalowano alarmowe sygnalizatory akustyczno-świetlne.

Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr E1-

2.7. Zasilanie urządzeń c.o. i klimatyzacji

Zasilanie urządzeń c.o. i klimatyzacji wykonać z tablicy T-2.

Schemat ideowy tablicy pokazano na rys. nr E1-07.

Przewody YDY-3×1,5 mm2 w/t.

Rozmieszczenie elementów pokazano na rys. nr E1-01 i 02.

2.8. Zasilanie pompki skroplin

Zasilanie wykonać z tablicy T-2, przewody YDYo-3×1,5 mm2 w/t.

Sterowanie regulatorem CLUWO z sondami poziomu wody.

Schemat ideowy podano na rys. nr E1-05.

2.9. Zasilanie kabla grzewczego na rurociągu

Zasilanie kabla wykonać z tablicy T-3 /kotłownia/.

Rozwiązanie w/g załączonych kart katalogowych.

Z tablicy T-3 zasilić również oświetlenie kotłowni, pompy i gniazda wtykowe.

2.10. uwagi końcowe

Prace montażowe powinna wykonać firma /osoba/, posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenie robót elektrycznych.

W trakcie montażu używać właściwego sprzętu i przestrzegać przepisów BHP.

Po zakończeniu montażu wykonać pomiary kontrolne rezystancji izolacji obwodów oraz oporność uziemienia.

Uzyskane wyniki podać w protokołach.

Montaż instalacji powinien odbywać się w/g szczegółowego projektu wykonawczego.

# 3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobór w.l.z. od złącza do TG

Moc obliczeniowa Pobl = 45,0 kW.

Prąd obliczeniowy:

Iobl = 85,0 A

Dobiera się przewody 5×LY-70 mm2 w rurze AROT DVK-75 w/b o dopuszczalnym obciążeniu Idop = 125,0×0,95 = 118,75 A /zgodnie z w.t.z./.

Spadek napięcia:

<  (Udop = 1%

3.2. Dobór w.l.z. do centrali wentylacyjnej

Moc centrali: 4,4 kW.

Długość obwodu: 35 m

Prąd:

I = 7,4 A

Dobiera się zabezpieczenie S703-E-20 sel oraz przewód YKY-5×4 mm2 w kanale i rurze RL-37 w ziemi.

Prąd dopuszczalny Idop = 31×0,95 = 29,5 A.

3.3. Dobór w.l.z. do kotłowni

Moc: Pobl = 5,5 kW.

Długość obwodu: 45 m

Dopuszczalny spadek napięcia 2%

Przekrój przewodu:

s = 1,38 mm2

Z uwagi na stopniowanie zabezpieczeń w TG, zabezpieczenie S703-E-20 sel.

Przewód YKY-5×4 mm2 o prądzie dopuszczalnym Idop = 31×0,95 = 29,5 A, układany w kanale i w rurze RL-37 w ziemi.

3.4. W.l.z. do T-0 i T-gn, według projektu NIZO Design International W-wa

Przewidziano przewody YDYżo-5×10 mm2.

3.5. Dobór w.l.z. do jednostki zewnętrznej JZ

Moc jednostki: P = 11,05 kW.

Długość w.l.z.:l = 25 m

Dopuszczalny spadek napięcia 2%

Minimalny przekrój przewodu:

s = 1,54 mm2

Dobiera się kabel YKY-5×4 mm2 układany w kanale i w rurze RL-37 w ziemi.

Zabezpieczenie S703-E-25 sel.

# Text boxes

A u t o r s k i e      B i u r o

A r c h i t e k t o n i c z n e

arch. Władysław Markulis

Adres:	ul. Kościuszki 11/201

25-310 Kielce

tel/fax 041 344 29 87