# Zał. Nr 4 do SIWZ

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY ze studni w GÓRNIE

Treść opracowania:

- Charakterystyka wody.

- Uzdatnianie wody.

- Wnioski i zalecenia.

- Wyniki analizy fizyko-chemicznej.

1.	Charakterystyka wody.

Z fizyko-chemicznego punktu widzenia woda zalicza się do grupy twardych, nisko zmineralizowanych. Woda zawiera ponadnormatywne ilości manganu i z tego względu nie może być używana do celów komunalnych bez uprzedniego uzdatniania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 (Dz.U. nr 61 poz.417). Pozostałe parametry wody nie budzą zastrzeżeń.

2.	Uzdatnianie wody.

Analiza danych archiwalnych pozwala stwierdzić zmienną zawartość manganu w różnych okresach eksploatacji studni. Poziom manganu wahał się w granicach 0,05- 0,35 mg Mn/l. Dlatego badania zawartości manganu w próbce aktualnie pobranej przeprowadzono zarówno na próbie surowej, jak i poddanej filtracji. Pozwala to na wyeliminowanie manganu w postaci osadu wcześniej wytworzonego na rurach, który jak wiadomo łatwo jest usunąć na zwykłych filtrach piaskowych lub ceramicznych. Badania wykazały brak manganu w postaci osadu. Można zatem domniemywać, że zawartość manganu ulega okresowym zmianom i do takiej wody należy dostosować odpowiedni proces uzdatniania.

Woda była poddawana filtracji zarówno bez wcześniejszego kontaktu z powietrzem, jak   również   po   uprzednim   napowietrzeniu.   Jako   materiału   filtracyjnego   użyto   rudy manganowej o granulacji 1-3 mm, oraz dobrze sprasowanego piasku kwarcowego o granulacji 0,8 - 1.4 mm.

W przypadku wody nienapowietrzonej rezultaty były minimalne, tym bardziej, że wodę pobrano w sposób uniemożliwiający jej kontakt z powietrzem. Nie stwierdzono również wpływu zmiany wysokości złoża i prędkości filtracji na poprawę parametrów wody.

Dobre rezultaty uzyskano dopiero po napowietrzeniu wody. Wodę napowietrzono w układzie zamkniętym 5 %-ową dawka powietrza w stosunku do objętości wody. Czas kontaktu wody z powietrzem nie powinien być krótszy niż 1 min. Zarówno dawkę powietrza, jak i czas kontaktu dobrano doświadczalnie.

Napowietrzoną wodę filtrowano przez te same złoża, które użyto do badań wody nie napowietrzonej. W oparciu o uzyskane wyniki ustalono:

-    prędkość filtracji na poziomie 20-25 m/h

- złoże o wysokości 80 cm zawierające 50 % obj. rudy manganowej i 50% obj.
surowego piasku kwarcowego o granulacji 0,8 - 1,4 mm.

Określone w wyniku badań parametry dotyczą próby wody pobranej w dniu 02.07.2008r. Biorąc pod uwagę możliwość zmiany składu wody, chociażby w zakresie wykazanym badaniami w minionym okresie, wzbogacono surową wodę w mangan, dodając do niej roztwór siarczanu manganowego, w takiej ilości by zawartość manganu została podwyższona do wysokości 0,4 +/- 0,03mg Mn/1. Po dodaniu siarczanu manganowego pozostałe parametry wody praktycznie nie uległy zmianie.

Uzyskaną w ten sposób partię wody poddano filtracji przez złoże filtracyjne i określono parametry filtracji:

- napowietrzanie   w   układzie   zamkniętym   (areator)   5%-ową   dawką   powietrza
w stosunku do objętości wody;

- czas kontaktu wody z powietrzem nie krótszy niż 1 min.

- zalecana prędkość filtracji 20 m/h;

- złoże filtracyjne o wysokości warstwy czynnej 90 cm zawierające 50% obj. rudy
manganowej (np. „Defeman") i 50% obj. piasku kwarcowego o granulacji 0,8-l,4 mm.
Uzyskana w wyniku przeprowadzonych operacji woda zawiera 0,02-0,03 mg Mn/1,

a odczyn zostaje podwyższony do wysokości 7,4 w skali pH.

3. Wnioski i zalecenia.

3.1.	.Woda    nie    może    być    używana    do    celów    komunalnych    ze    względu    na

ponadnormatywną zawartość Mn

3.2.	Poprawę jakości wody uzyskać można w wyniku:

- napowietrzanie wody 5%-ową dawką powietrza w układzie zamkniętym

- filtracja   przez   złoże   mieszane   zawierające   50%   obj.   piasku   kwarcowego
o granulacji 0,8-1,4mm i 50% obj. rudy manganowej o granulacji 1,3 mm

- Zalecana prędkość filtracji 20m/h przy wysokości złoża filtracyjnego 90cm

- Ustalone    laboratoryjnie    parametry    procesu    należy    uściślić    w    warunkach
eksploatacyjnych.

3.4.      Wyniki badań pośrednich zostaną udostępnione na życzenie zleceniodawcy.

Wyniki analizy fizyko-ehemicznej.

| Oznaczenie | Jednostki | Wyniki | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapach | — | z0 | akceptowalny |
| Barwa | mg Pt/l | 0 | <15 |
| Mętność | mg SiO2/l | 0 | <1 |
| Przewodnictwo | S/cm | 440 | <2500 |
| Odczyn | pH | 7,18 | 6,5÷9,5 |
| Sucha pozostałość | mg/l | - | --- |
| Zawiesina | mg/l | 0 | 0 |
| Zasadowość ogólna | mval/l | 3,90 | --- |
| Zasadowość alkaliczna | mval/l | 0 | --- |
| Twardość ogólna | mval/l | 6,63 | 1,2÷10 |
| Twardość ogólna | mg CaCO3/l | 331,7 | 60÷500 |
| Twardość węglanowa | °n | 10,92 | --- |
| Twardość niewęglanowa | mval/l | 2,73 | --- |
| Twardość wapniowa | mval/l | 6,09 | --- |
| Wapń | mg Ca/1 | 122,0 | --- |
| Magnez | mg Mg/l | 6,61 | <50 |
| Mangan | mg Mn/1 | 0,24 | <0,05 |
| Żelazo | mg Fe/1 | 0.05 | <0,2 |
| Amoniak | mg NH3/l | 0,0 | <1,5 |
| Azotany | mg NO3/l | 27,4 | <50 |
| Azotyny | mg NO2/1 | 0,0 | <0.1 |
| Wodorowęglany | mg HCO3/l | 337,9 | --- |
| Siarczany | mg SO4/l | 30,4 | <250 |
| Siarkowodór | mgH2S | nw | --- |
| Chlorki | mg Cl/l | 76,5 | <250 |
| Utlenialność | mg O2/1 | 1,32 | <5 |
| Agresywny CO2 | mg CO2/1 | 3,3 | --- |
| Indeks nasycenia | --- | -0,1 |  |