INSTALACJE WODOCIĄGOWE

I KANALIZACYJNE,

ORAZ ODWODNIENIA TERENU BOISKA, INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODY, KANALIZACJI , CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU WRAZ ZE ZBIORNIKOWĄ INSTALACJĄ GAZU PŁYNNEGO

# SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

(CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH)

1.	strona tytułowa

2.	opis techniczny z częścią opisową

3.	rysunki techniczne

4.	warunki techniczne przyłączenia wody i kanalizacji

OPIS  TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego Instalacji WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, ORAZ ODWODNIENIA TERENU BOISKA

# Podstawa opracowania

  - zlecenie inwestora

  - mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem założeń i koncepcji do prac projektowych

- Przedmiot opracowania

2.1. 	Inwestor:  	Gmina Obrzycko, woj. wielkopolskie

64 –5920 Obrzycko,  ul. Rynek 19

2.2.	Obiekt :  	Zespół boisk sportowych i modułowego systemowego zaplecza

„Moje boisko - Orlik 2012”     oraz lodowiska typowego

Łyżwinek

2.3. 	Adres budowy: Obrzycko, ul. Kopernika,

Gmina Obrzycko (działka nr 311/2,311/3,311/6, ark. 5, obr.

Obrzycko)

# Data wykonania projektu: styczeń 2011 r.

# Charakterystyka terenu

Działka pod budowę Zespołu Boisk sportowych i Modułowego Systemowego Zaplecza  „Moje boisko - Orlik 2012” wg dokumentacji projektowej powtarzalnej znajduje się w miejscowości Obrzycko, ul. Kopernika, (działka nr 311/2,311/3,311/6, ark. 5, obr. Obrzycko, województwo wielkopolskie.

Położone są na terenach będących własnością Gminy Obrzycko, woj. wielkopolskie  , 64 –5920 Obrzycko,  ul. Rynek 19.

Dla tego terenu wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie kompleksu dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, bieżni, skoczni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, który jest podstawą do sporządzenia niniejszego opracowania oraz lodowiska typowego Łyżwinek.

# 4.   	Przyłącze wodociągowe

4.1.  	 Zasilanie w wodę

Zgodnie z informacją uzyskaną wg pisma z dnia 03.02.2010 r. na wykonanie przyłącza wodociągowego dla projektowanych boisk w miejscowości Obrzycko, ul. Kopernika, (działka nr 311/2,311/3,311/6) wydanym przez Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Jerzy Bombelek w Obrzycku zasilanie w wodę będzie następować z istniejącej wodociągowej znajdującej się na terenie inwestycji.

4.2.   	Opis projektowanego przyłącza

Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać poprzez włączenie
trójnika o średnicy ø32 + zasuwa odcinająca ø32 mm na istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na terenie inwestycji.

Ilość zużywanej wody dla potrzeb socjalnych mierzona będzie za pomocą wodomierza skrzydełkowego Ws3,5, dn 25 mm np. prod. „Powogaz”.

Przed i za wodomierzem projektuje się zawory odcinające, a za zestawem

wodomierzowym przewidziano montaż zaworu antyskażeniowego i zaworu odcinającej. Wodomierz z kompletem zaworów i zaworem antyskażeniowym projektuje się  umieścić w pomieszczeniu zaplecza magazynowego.

Obliczenia zapotrzebowania wody

(wg metody wyznaczania przepływów obliczeniowych na podstawie

PN-92/B-01706)

- wyposażenie pawilonów w punkty czerpalne

| Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów czerpalnych | Wypływ normatywny [dm3/s] | Wypływ sumaryczny [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 8 | 0,07 | 0,56 |
| Zawór ze złączką do węża | 5 | 0,30 | 1,50 |
| Pisuar | 5 | 0,30 | 1,50 |
| Natrysk | 4 | 0,15 | 0,60 |
| Płuczka ustęp | 6 | 0,13 | 0,78 |
| Razem | 4,94 |

Przepływ obliczeniowy

dm3/s

q = 0,682 x (4,94)0,45 – 0,14 = 1,26 dm3/s

Chwilowy sekundowy przepływ obliczeniowy

q = 1,26 dm3/s

Dobór wodomierza

Wodomierz dobrano na przepływ q = 1,26 dm3/s = 4,5 m3/h

Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw [m3/h] ze wzoru:

Qw = 2 * q [m3/h]

Gdzie:

qw – umowny przepływ obliczeniowy [m3/h],

q – przepływ obliczeniowy dla budynku [m3/h}

qw = 2 * 4,5 m3/h = 9,0 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy WS-3,5 DN25 produkowany przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu.

Dobór średnicy podłączenia wodociągowego

Z tabeli zawartej w katalogu technicznym rur z polietylenu sieciowanego dobrano średnicę podłączenia wodociągowego PE 40x3,7 PE-HD SDR11 mm (nominalnie DN 32 mm).

Zaleca się montaż armatury antyskażeniowej - dobrano zawór antyskażeniowy typ EA-RV 281 DN25 (lub typu BA)

Próba szczelności

Wewnętrzną instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności.

Próbę ciśnieniową instalacji należy wykonać dwuetapowo jako próbę wstępną i próbę główną.

Próba wstępna

Dla wykonania próby wstępnej instalację należy poddać ciśnieniu o 50% większym od ciśnienia roboczego (przyjęto 10 bar ) w czasie 30 min , w odstępach 10 min, dwukrotnie przywracając jego wartość. W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż o 0,6 bar.

Próba główna

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa dwie godziny, podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o więcej niż o 2%.

Dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem wodociągu do eksploatacji.

Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 r., Dz. U.. nr 16 z 15.06.1977 r.

Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s.

Czas płukania określa się na  podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu.

Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania.

Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociągowych.

Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie należy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania jw.

Sieć wodociągowa zabezpieczona jest przed skażeniem wtórnym poprzez zawór antyskażeniowy znajdujący się  na wejściu wody do budynku za wodomierzem.

4.3.     Materiały i wykonanie

- przewody wodociągowe z rur tworzywowych z PE-HD 80 SDR11
PN10, łączone metodą zgrzewania elektroporowego, np. prod: WAVIN Buk

- wodomierze skrzydełkowe typ WS POWOGAZ, DN 25, PN 16, qp =
7,0 m3/h,

- zestawy do montażu wodomierzy 2960 1 " prod. j.w.

- zawory zwrotne antyskażeniowe Honeywell typ EA-RV 281,
DN 25 PN16 zabezpieczenie wody przed wtórnym
zanieczyszczeniem montowany za wodomierzem), dostawca:
np. Honeywell

- zawory kulowe odcinające PN16, DN 10.

# 5.   	Przyłącze kanalizacyjne

5.1.   Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Dla projektowanego obiektu projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o
średnicy 160 mm i 200 mm z rur PCV o klasie SN8 z litą ścianką. Przyłącze włączone będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pismem  z dnia 24.01.2011 r. sporządzonym przez Zakład Oczyszczania Ścieków i Składowania Śmieci „Bomir” w Obrzycku.

Trasę przebiegu sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2.   Obiekty na sieci zewnętrznej

5.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Na   kanalizacji   sanitarnej   zaprojektowano   studzienki   kanalizacyjne
sanitarne, które można zakwalifikować jako obiekty sieciowe.
Studzienki kanalizacyjne lokalizowane będą na każdym załamaniu trasy kanału oraz przy włączeniu kanału sanitarnego.

Projektuje się studzienki z tworzywa PVC ø425 mm oraz betonowe ø1000 i ø1200 mm, przykryte płytą pokrywową z włazem żeliwnym typu ciężkiego.
Takie wykonanie studzienek zapewnia wysoką szczelność całego kolektora.
W miejscach nieutwardzonych włazy żeliwne przy studzienkach należy
obrukować w promieniu 1,0 m.

Studzienki należy posadowić na 20 cm podsypce żwirowej o uziarnieniu do
16 mm i zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.

5.2. 2.  Materiały i wykonanie

- przewody   kanalizacyjne   z   rur   z tworzyw   PVC-U,   kl.   SN8
o jednorodnej strukturze ścianki (z litą ścianką), łączone kielichowo za pomocą uszczelek gumowych, producent: np. WAVIN Buk

  - studzienki kanalizacyjne PVC o średnicach 425 mm.

  - studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicach 1000 i 1200 mm,

6.	Odwodnienie boisk

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia terenu projektowanych obiektów, polegającej na budowie kompleksu dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” oraz lodowiska typowego Łyżwinek.  Zakres projektu obejmuje budowę instalacji drenów boisk, odwodnienia liniowego wraz z odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie będącym przedmiotem inwestycji  zgodnie z wydanymi warunkami  . Na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 pokazano trasę oraz elementy projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.1.   	Opis przyjętych rozwiązań.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje odprowadzenie wód   deszczowych z terenu projektowanego obiektu sportowego, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z pismem z dnia 24.01.2011 r. wydanymi przez Zakład Oczyszczania Ścieków i Składowania Śmieci „Bomir” w Obrzycku..

Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U   typu SN8 produkcji  np. firmy „Wavin-Buk”, lub podobnych. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonać z rur i kształtek typowych studzienek o średnicy 1000 i 1200 mm betonowych  z włazami żeliwnymi typu ciężkiego klasy D-40 oraz z tworzywa PVC ø425 mm.

Odwodnienie boisk do piłki koszykowej i siatkowej

- zaprojektowano odwodnienie boisk w postaci odwodnienia liniowego wraz z odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano korytka Recyfix Standard, które wykonane są z poliolefinu. Z korytka poprzez studzienkę systemową ścieki są odprowadzane przewodem 110 PVC do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Typ korytka Recyfix Standard – 010 z rusztem szczelinowym zaciskowym SW 75/9 . Takie same rozwiązanie przyjęto przy odwodnieniu bieżni i skoczni.

# Odwodnienie parkingu

# Przewidziano odwodnienie projektowanego parkingu przy kompleksie boisk sportowych poprzez zabudowę płyt betonowych z otworami typu jumbo.

# 6.2.  	Wytyczne wykonawcze kanalizacji deszczowej.

# 6.2.1.  	Warunki gruntowo - wodne.

W wyniku opracowania przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej z badań podłoża gruntowego w rejonie projektowanej lokalizacji kompleksu boisk sportowych dla miejscowości  Obrzycko oraz wykonaniu prób gruntowych pod kątem lokalizacji omawianej inwestycji, stwierdza się iż warunki gruntowe są stosunkowo proste. W podłożu występują wprawdzie grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych, ale ułożone w sposób regularny, bez zjawisk geologicznych mogących wpłynąć na niekorzystne parametry inżynierskie. Wg analiz składu ziarnowego badanych próbek, wartości współczynników wodoprzepuszczalności pozwalają na odprowadzenie do gruntu wód deszczowych pochodzących z drenażu płyty boiska, np. przy zastosowaniu odwodnienia liniowego, układu drenażowego poprzez istniejący kanał deszczowy.

Istniejące warunki gruntowo - wodne winien sprawdzić ponownie kierownik budowy, przed rozpoczęciem robót budowlanych.

W przypadku gdyby nie pokrywały się z założonymi w projekcie, należy skontaktować się autorem adaptacji, celem przeprojektowania fundamentów.

6.2.2.	Roboty ziemne .

Przed przystąpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie trasę projektowanej kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację   należy generalnie wykonywać mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu wywozić w miejsce wskazane przez właściciela terenu.  W zasadzie nadmiar ziemi bilansuje się pozytywnie i powinien zasadniczo zostać zagospodarowany na terenie działki.  Przewiduje się wykonywanie wykopów na całej długości jako wąsko-przestrzenne  i zakłada szerokość wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wynosiła ca 30 cm .

Wykopy wąsko-przestrzenne o głębokości do 2,0 m na całej ich długości należy umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Wykopy powyżej 2,00 m głębokości nie występują.

Przewody układać należy na podsypce piaskowej grubości 15 cm, w miejscach gdzie warunki gruntowe tego wymagają. Podłoże pod projektowaną kanalizację należy starannie przygotować.

Na odcinkach gdzie nie należy wykonywać podsypki ostatnie 10 cm wykopu należy wykonywać ręcznie w celu  uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu.  W miejscach  gdzie występują iły oraz gliny należy wykonać całkowitą wymianę gruntu.

Wykonaną kanalizację należy  zasypywać  piaskiem  średnim  warstwami  ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

- 0,0 - 0,2 m	Is =1,0

- 0,2 - 1,2 m	Is=0,97

- powyżej 1,2 m	Is = 0,95

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury oraz studzienki kanalizacyjne przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zagęszczaniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczana  w  10,0  cm  do  15,0  cm  warstwach  do  uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Przewiduje się, że wykopy do głębokości do 1,50 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,51 - 2,00 m należy zabezpieczyć poprzez umocnienie ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych.

6.2.3.	Odwodnienie wykopów

- wykonywanie prac ziemnych zaleca się przeprowadzać w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest zasadniczo niższy od innych okresów roku.

W przypadku występowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów proponuje się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie się z Inwestorem.

7.	  Roboty montażowe

- użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji deszczowej muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" z 1994 r, oraz „Instrukcji zaopatrzenia, projektowania, budowy i napraw przewodów z nieplastyfikowanego PVC-U i PP".

Kanalizację deszczową należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości, Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją ich montażu.

Studzienki kanalizacyjne należy posadowić na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce 20,0 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana. Włazy do studzienek kanalizacyjnych na terenach zielonych, nie utwardzonych oraz na terenach utwardzonych należy umieszczać równo z terenem.

8.	Instalacja centralnego ogrzewania

8.1.   	Opis przyjętych rozwiązań.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziałem dolnym o parametrach 70/50oC  pracujące w systemie zamkniętym.

Instalacja będzie wykonana następująco:

- poziomy rozprowadzające w posadzce lub w ścianie tuż nad posadzką z rur systemu RAUMULTI łączonych poprzez złącza zaciskowe z pierścieniem zaprasowywanym z pojedynczym oringiem,

- piony z rur systemu RAUMULTI  .

Instalacja będzie zasilana w czynnik grzejny z kotła kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni na parterze budynku.

Rozprowadzenie czynnika do grup grzejników wykonać należy z rur i kształtek systemu RAUMULTI. Rury układane w podłodze lub na ścianie przy posadzce należy prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. Połączenia rur z  grzejnikiem będzie dokonywane za pośrednictwem tulei zaprasowywanych  na zimno. Przyłącze do grzejnika będzie realizowane  bezpośrednio rurą. W jastrychu lub pod tynkiem wykonane zostaje połączenie „tuleja zaprasowywana”, a ponad jastrychem (lub tynkiem) pozostaje widoczna estetyczna część rury. Dla zneutralizowania wydłużenia cieplnego, w posadzce w pomieszczeniach , należy prowadzić rurociągi łukiem do około 1.5 m przed grzejnikiem.

Montaż i układanie rur systemu REHAU RAUMULTI  należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta systemu.

Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie wg WT 2008.

Podłączenie kotła z obiegiem grzewczym  należy wykonać za pomocą rur i kształtek miedzianych lub stalowych.

Budynek

Obieg instalacji c.o.

- strata ciśnienia				6,6 kPa

- przepływ masowy				564,0 kg/h (dotyczy całej instalacji grzewczej)

- ilość ciepła					17,4 kW (dotyczy całej instalacji)

Moc źródła ciepła Q = 17,4 kW

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby szczelności przyłącza c.o.:

- Badanie szczelności na zimno:

- badania należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej wyższej od

0 0C;

- badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej;

- przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą;

- na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 5 0 C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i skontrolować szczelność połączeń instalacji;

- po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą ręcznej pompy tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Ciśnienie w instalacji za pomocą pompy podnosimy do 0,4 MPa;

- wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne gdy, w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a także nie zostaną stwierdzone przecieki ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.

- Badanie szczelności na gorąco:

- badanie szczelności na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno;

- próby szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego - 90 0 C;

- przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny;

- podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek.

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

8.2.   	Przybory grzejne.

Jako grzejniki stalowe płytowe w pomieszczeniach zaprojektowano V&N typ Cosmo Nova zintegrowane z podłączeniem od dołu. Grzejniki należy doposażyć w głowice termostatyczne typu Danfoss RA2000 (lub RAW-K) . Możliwe jest  także stosowanie głowic termostatycznych innych typów firmy Danfoss lub Heimeier ze specjalnymi adapterami .

Na przewodach powrotnych zaprojektowano zawory powrotne Oventrop typ Multiflex kątowy (grzejniki stalowe płytowe).

Zestawienie wymaganych typów grzejników podano na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji.

8.3.   Regulacja instalacji c.o..

Regulacja instalacji c.o. zmierzająca do utrzymania w pomieszczeniach wymaganej normatywnej temperatury wewnętrznej będzie realizowana dwustopniowo: za pomocą regulatora temperatury pokojowej z programatorem dobowym będącego na wyposażeniu kotła typ Vitotronic 200 oraz przy pomocy termostatycznych zaworów grzejnikowych z określoną wstępną nastawą bezpośrednio w pomieszczeniach.

8.4.   Zabezpieczenie instalacji.

Zabezpieczenie instalacji wykonane będzie zgodnie z PN-91/B-02414 dla systemu zamkniętego poprzez naczynie przeponowe zainstalowane w kotle oraz zawory bezpieczeństwa.

8.5.   Źródło ciepła.

Źródłem ciepła będzie gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny. Maksymalna temperatura robocza możliwa do uzyskania na zasilaniu wynosi 800C.

Moc max źródła ciepła Q = 23,7 kW

Przyjęto kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny firmy Viessmann typ Vitodens 200-W z regulatorem Vitotronic oraz  podgrzewacz cwu o pojemności 150 ltr typ Vitocell 100-W.

Dane charakterystyczne kotła:

- gazowy kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W typ WB2B

- zakres znamionowej mocy cieplnej					5,9-23,7 kW

- elektryczny pobór mocy							105 W

- dopuszczalne ciśnienie robocze						3 bar

- wymiary

- długość								360 mm

- szerokość								450 mm

- wysokość								850 mm

- przyłącze spalin

- przyłącze spalin							ø60 mm

- przyłącze powietrza dolotowego					ø100 mm

8.6.   System automatyki źródła ciepła.

Całość układu będzie sterowana przez układ automatyki Vitotronic 200 .

8.7.   Zapotrzebowanie ciepła.

Obliczeniowe straty ciepła  dla poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach.

Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono na programie obliczeniowym InstalSystem PL w opraciu o normy PN EN 12831 oraz EN ISO 6946.

Uwaga !

Przy doborze wielkości źródła ciepła uwzględniono również ilość ciepła potrzebnego na pokrycie strat z tytułu wychłodzenia instalacji.

8.8.   Układ spalinowy.

Na potrzeby kotła kondensacyjnego przewidziano układ spalinowy – system SPS system spalin/powietrze dolotowe o średnicy ø 60/100 mm ze stali szlachetnej. System należy przyłączyć do elementu przyłączeniowego kotła. Dla takiego rozwiązania nie jest wymagane doprowadzenie powietrza przez ścianę kotłowni, wystarczy układ wentylacji grawitacyjnej.

W celu neutralizacji kondensatu należy zamówić urządzenie neutralizujące do instalacji jednokotłowych.

Należy przewidzieć rurkę do odprowadzenia kondensatu o średnicy min 20-24 mm.

9.	Instalacja wodociągowa

9.1.   Opis przyjętych rozwiązań.

Zaprojektowano dolny rozdział wody. Składa się z przewodu głównego i przewodów rozdzielczych. Przewody należy wykonać z rur PE-Xa systemu REHAU RAUTITAN FLEX lub RAUMULTI łączonych w technice tulei zaciskowej, prowadzonych z minimalnym spadkiem umożliwiającym odpowietrzanie i spuszczanie wody. Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach lub po wierzchu ścian w odległości 0.15 m pod przewodami c.o. i kablami elektrycznymi oraz w posadzce na podejściu do poszczególnych przyborów. Rurociągi pionowe mocować do ściany za pomocą haków lub uchwytów i prowadzić w półłupinie wciskowej. W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje. Średnice przewodów wody zimnej i ciepłej wg rysunków. Ciepła woda przygotowywana będzie za pomocą zasobnika ciepłej wody użytkowej zlokalizowanego pod kotłem gazowym .

Ponadto przewody należy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi wg WT 2008.

Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z półśrubunkami  wyposażonymi w uszczelki typu „o-ring”. Zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi oraz przy płuczkach ustępowych.

Jako izolację termiczną i akustyczną projektuje się izolację o współczynniku (=0,035 W/mK  wykonaną z kauczuku o zamkniętych porach zabezpieczającej przed wykropleniem.

Armaturę do przyborów sanitarnych zaprojektowano jako armaturę mieszającą.

Baterie natryskowe, mieszające wyposażone będą w głowice termostatyczne.

Zaprojektowano miski ustępowe typu „compakt” lub na stelażu.

Główne ciągi instalacji zimnej wody układane będą w posadzce, natomiast  pionowe przewody oraz połączenia od pionów do punktów czerpalnych pod tynkiem. Rury izolowane będą termicznie i akustycznie j.w. Minimalna grubość przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 4 cm , zaprawa klasy Z – 100, B – 10. W przypadku gdy nie ma takich możliwości tynk należy wzmocnić siatką stalową.

Łączenie rur i odejść należy wykonać zgodnie z instrukcją  wykonania dla  rur danego producenta.

Przejścia przez stropy i przegrody prowadzić w rurach osłonowych wypełnionych materiałem ogniochronnym.

Przed zalaniem betonem lub zaprawą instalację  należy poddać próbie ciśnienia.

Budynek  zaopatrywany będzie w wodę z  przyłącza wodociągowego Φ40x5,5 mm. Przyłącze doprowadzone jest do budynku w pomieszczeniu   kotłowni.

9.2.	Obliczenie zapotrzebowania na zimną wodę

Obliczenie zapotrzebowania na zimną wodę i stratę ciśnienia w instalacji przeprowadzono zgodnie z PN 92/B-01706

9.3.     Próba szczelności

Wewnętrzną instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności.

Próbę ciśnieniową instalacji należy wykonać dwuetapowo jako próbę wstępną i próbę główną.

- Próba wstępna

Dla wykonania próby wstępnej instalację należy poddać ciśnieniu o 50% większym od ciśnienia roboczego (przyjęto 10 bar ) w czasie 30 min , w odstępach 10 min, dwukrotnie przywracając jego wartość. W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż o 0,6 bar.

- Próba główna

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa dwie godziny, podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o więcej niż o 2%.

9.4..    Dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem wodociągu do eksploatacji.

Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 r., Dz. U.. nr 16 z 15.06.1977 r.

Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s.

Czas płukania określa się na  podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu.

Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania.

Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociągowych.

Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie należy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania jw.

Sieć wodociągowa zabezpieczona jest przed skażeniem wtórnym poprzez zawór antyskażeniowy znajdujący się  na wejściu wody do budynku za wodomierzem.

9.5.. 	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w zasobniku stojącym pod kotłem gazowym kondensacyjnym o pojemności 150 ltr.

Poziomy ułożone będą w gruncie. Rury należy położyć na podsypce piaskowej o grubości 0,1 m. Obsypkę w wysokości 0,3 m powyżej  rury należy wykonać również piaskiem pozbawionym grubszych frakcji.

10.	Instalacja kanalizacyjna

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur  PP lub PVC.

Połączenia uszczelnione będą za pomocą uszczelek fabrycznych dwuwargowych.

Piony kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych wewnętrznych PP lub PVC, natomiast poziomy ułożone w gruncie z rur kanalizacyjnych zewnętrznych typoszeregu SN8.

Na każdym pionie powyżej posadzki zamontować rewizje.

Na głównym ciągu kanalizacyjnym zaprojektowano jeden czyszczak PP160 umożliwiający czyszczenie kanałów. Powinien być  zakończony zamknięciem hermetycznym.

Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 0,5m, zakończone rurą wywiewną.

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Piony instalowane będą w bruzdach ściennych.

11.	Instalacja wewnętrzna gazu

11.1.   	Opis przyjętych rozwiązań.

Instalację gazową w budynku wykonać z rur i kształtek stalowych łączonych przez spawanie gazowe. Przy spawaniu acetylenowym stosować drut z materiału gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420. Przewody gazowe prowadzić ze spadkiem 40/00 w kierunku przyborów gazowych. Rury do ściany i sufitu mocować za pomocą obejm metalowych z gumą. Rury w przejściach przez  ściany prowadzić w tulejach osłonowych uszczelnionych materiałem nie powodującym korozji rur (np. pianka montażowa). Tuleje osłonowe powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody.

Przebieg projektowanej instalacji, oraz średnice rur przedstawione są w części graficznej opracowania.

Przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian w następujących odległościach:

- 2.0 cm od tynku,

- 15.0 cm od przewodów wod – kan – nad nimi,

- 15.0 cm od przewodów cieplnych – nad nimi,

- 20.0 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

- 10.0 cm od pionów instalacji wod – kan, c.o. i puszek rozgałęźnych instalacji elektrycznych – nad tymi przewodami,

- 60.0 cm od urządzeń elektrycznych jak wyłączniki,  gniazda wtykowe, itp.

W instalacji gazowej montować kurki gazowe kulowe posiadające znak bezpieczeństwa. Kurki przelotowe powinny spełniać następujące warunki:

- zamykać szybko i szczelnie przepływ gazu przy obrocie o kąt 900 w prawo nie pozwalając na dalszy obrót dźwigni kurka,

- przekrój otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,

- jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamknięcia kurka.

Połączenie od kurka głównego do kotła poza budynkiem wykonać z rur PE-HD. Średnica i typ wg rysunku.

11.2.   Odbiór instalacji gazowej

Po odłączeniu przyborów gazowych zmontowaną instalację przedmuchać sprężonym powietrzem usuwając z niej resztki zanieczyszczeń w przewodach.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności przedstawiciela dostawcy gazu lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli :

- zgodności jej wykonania z projektem technicznym,

- jakości wykonania instalacji,

- szczelności instalacji.

Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu: wymiarów przewodów gazowych, właściwego ich prowadzenia, wykonania instalacji wg założonej technologii, odpowiedniego doboru urządzeń gazowych, prawidłowego wykonania wentylacji pomieszczeń.

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu :

- jakości zastosowanych materiałów ( rur, łączników, kurków, zaworów, przejść przez przegrody budowlane, zamocowania rur, przystosowania urządzeń do spalania gazu ),

- zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami.

Próba szczelności instalacji gazowej  o ciśnieniu roboczym  do 5 kPa polega na napełnieniu przewodów gazowych powietrzem o ciśnieniu 0,5 MPa i obserwacji spadku ciśnienia powietrza po wyrównaniu się temperatur. Manometr włączony do instalacji nie powinien wskazywać w ciągu 30 min. żadnego spadku ciśnienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do użytku należy starannie usunąć z niej powietrze.

Z próby szczelności należy sporządzić protokół kontroli szczelności.

Do protokółu szczelności inwestor dołącza protokół kominiarski potwierdzający prawidłowość wykonania wentylacji pomieszczeń i odprowadzenia spalin z kotła gazowego oraz uzgodnienia (warunki techniczne ) z dostawcą gazu, deklaracje zgodności, itp.

11.3.   Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia

Lokalizację przewodów  kominowych, kanałów  nawiewnych i wywiewnych przedstawia  część rysunkowa opracowania.

Podłączenie spalin pogazowych z kotła kominem stalowym z blachy nierdzewnej firmy Viessmann Ф100/60 mm  i wysokości ok. 4 m. Komin koncentryczny w wersji spalinowo-powietrznej.

Wentylacja nawiewna

Kocioł w wersji z zamkniętą komorą spalania powietrze do spalania pobiera z zewnątrz budynku poprzez koncentryczny przewód wentylacyjno-spalinowy o średnicy Ø100/60mm. Jest to fabryczne rozwiązanie firmy Viessmann.

Wentylacja wywiewna

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia kotła przewidziano wentylację grawitacyjną z wykorzystaniem przewodu wentylacyjnego o przekroju min 15cm.

Wloty  przewodu wywiewnego zlokalizować bezpośrednio pod stropem pomieszczenia i zaopatrzyć w typową kratkę wentylacyjną.

Sprawność przewodów kominowych powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

11.4.   Pomieszczenie kotła

Pomieszczenie, w którym projektuje się zainstalowanie kotła spełnia wymagania odnośnie wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania dotyczące instalacji na gaz płynny oraz wymagania dotyczące pomieszczeń dla tego typu instalacji.

# 12.   	Instalacja gazu płynnego

  - Uwagi ogólne

- gazyfikacja gazem płynnym propanowym zmniejsza zużycie paliw stałych a tym samym powoduje zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji co ewidentnie wpływa na poprawę warunków ekologicznych.

- przedmiotem opracowania jest montaż 1 zbiornika o pojemności 2700 ltr  oraz instalacji zewnętrznej gazowej niskiego ciśnienia na gaz płynny propan. Zbiornik będzie służyć do zasilania pawilonu socjalnego. Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy pomocy kotłowni opalanej gazem propan z instalacji zbiornikowej gazu płynnego.

- zakres prac w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie planu realizacyjnego montażu zbiornika i sieci zewnętrznej.

  - Lokalizacja zbiorników

Zbiornik będzie ustawiony w Obrzycku na działce nr 311/3 i służyć będzie do zasilania budynku socjalnego zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012. Zasilany budynek wykonany jest z materiałów niepalnych. Zbiornik oddalony będzie od istniejących obiektów budowlanych, źródeł ognia o odległość co najmniej bezpieczną, która dla zbiorników V=2700 ltr wynosi 3 m. Faktyczna odległość od granicy działki wynosić będzie ok. 12,6 m. Dokładna lokalizacja pokazana jest na planie zagospodarowania terenu. Teren posiadać będzie ogrodzenie spełniające wymagania przy lokalizacji zbiorników. Jednak ze względu na charakter obiektu (jest on ogólnie dostępny) należy wykonać ogrodzenie ażurowe z siatki stalowej o wysokości min. 180 cm. Odległość ogrodzenia od zbiornika 200,0 cm. W ogrodzeniu wykonać 2 furtki po przeciwległych stronach zamykane na zewnątrz.

Fundament zbiorników zlokalizowany jest na terenie równym w promieniu ponad 5 m pozbawionym rowów, studzienek i wlotów kanalizacyjnych.

Zbiornik zostanie ustawiony na płycie fundamentowej gr. 30 cm z betonu B-15 i wymiarach poziomych 260 x 130 cm na podkładzie ze żwiru zagęszczonego do

ID = 0,5 (warstwa gr. 25 cm).

Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami, określa poniższa tabela:

| Nominalna pojemność zbiornika w m3 | Odległość budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej od: | Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m |
| --- | --- | --- |
|  | zbiornika naziemnego w m | zbiornika podziemnego w m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| do 3 | 3 | 1 | 1 |
| powyżej 3 do 5 | 5 | 2,5 | 1 |
| powyżej 5 do 7 | 7,5 | 3 | 1,5 |
| powyżej 7 do 10 | 10 | 5 | 1,5 |
| powyżej 10 do 40 | 20 | 10 | 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników |
| powyżej 40 do 65 | 30 | 15 |  |
| powyżej 65 do 100 | 40 | 20 |  |

W celu spełnienia powyższych wymagań przyjęto 1 zbiornik o pojemności

2700 ltr.

Uwaga !

Odległości określone w tabeli w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej RE I 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż określona w tabeli w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika..

Inne wymagane odległości:

- od elektrycznej linii napowietrznej 1 kV				3 m

- od studzienek kanalizacyjnych i innych zagłębień		5 m

- od elektrycznej linii napowietrznej pow. 1 kV			15 m

Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji gazu płynnego ustala się następujące minimalne strefy zagrożenia wybuchem (1 i 2):

1)  zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane o pojemności do 10 m3, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika;

2)  zbiorniki o pojemności powyżej 10 m3 do 110 m3:

a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 - 3 m od ścianki zbiornika,

b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika.

  - Dane techniczne

Gaz płynny propanowy jest skroplonym gazem węglowodorowym zakwalifikowanym do materiałów niebezpiecznych T2 i klasie wybuchowości IIA, gęstości względnej 1,56-1,90, granicach wybuchowości 2,1-9,5%, ciężarze właściwym 1,96 kg/m3, temperaturze samozapłonu 5000C . Gaz wytwarza ciśnienie w zbiorniku, w którym jest magazynowany, zależnie od temperatury zbiornika, a niezależnie od ilości gazu w zbiorniku. Wzrostowi temperatury otoczenia towarzyszy wzrost ciśnienia gazu w zbiorniku. W zbiorniku z gazem propanowym ok. 90% pojemności zajmuje gaz w postaci ciekłej i ok. 10% objętości faza gazowa wytwarzająca ciśnienie. Podczas napełniania zbiornika ważna jest kontrola stopnia napełnienia. Maksymalny stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85%.

Gaz płynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg.

Do magazynowania gazu wykorzystany będzie zbiornik do gazu płynnego w wersji naziemnej, cylindryczny, stalowy produkcji np. Chemet Tarnowskie Góry. Zbiorniki pomalowane są na kolor biały, odbijający promienie słoneczne (o zdolności odbijania promieniowania cieplnego co najmniej 70%) wobec czego nie wymagają zadaszenia.

Dane techniczne zbiornika:

- pojemność geometryczna				2700 dm3

- średnica zbiornika					1250 mm

- długość zbiornika					2493 mm

- masa pustego zbiornika				512 kg

Wyposażenie zbiornika:

- zawór napełniania

- zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia

- zawór bezpieczeństwa (dla 6700 ltr podwójny zawór bezpieczeństwa)

- wskaźnik napełnienia

Parametry techniczne:

- max dopuszczalne nadciśnienie robocze			16 bar

- min dopuszczalne nadciśnienie robocze 			0 bar

- max dopuszczalna temp. gazu w zbiorniku		400C

- min dopuszczalna temp. gazu w zbiorniku			- 400C

- max dopuszczalny stopień napełnienia			85%

Wokół zaworów redukcyjnych (przy zbiorniku i szafce naściennej) tworzą się strefy zagrożenia wybuchem (zakres stref wg rys.) określone jako Z2, w których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej, przy czym mieszanina może występować jedynie krótkotrwale.

Przewód gazowy od zbiorników do zaworu odcinającego wykonać z rury polietylenowej (25 m, licząc odległość od przewodów pionowych, wykonanych z rur stalowych bez szwu (wg PN-84/H-74219) i zaizolowanych taśmą Denso. Rury te wykonane są z surowca klasy min. PE80 typoszereg SDR11 i mogą być stosowane do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia (do 0,4 MPa). Posiadają one świadectwo o spełnieniu wymagań norm i przepisów krajowych odnośnie rur do rozprowadzania gazu oraz wymagań normy ISO4437.

Przewód gazowy podziemny prowadzić na głębokości min 0,8 m poniżej poziomu terenu. Pod przejazdami przewidzianymi do poruszania się sprzętu ciężkiego przewód gazowy połozyć na głębokości 1,0 m ppt w rurze osłonowej PVC o średnicy (50 mm. Odległość pozioma końca rury osłonowej od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona w kierunku prostopadłym powinna wynosić min. 0,5 m. Na końcach rury przepustowej zamontować króćce osłonowe z PE i uszczelnić pianką poliuretanową.

W miejscu skrzyżowania sieci gazowej z innymi mediami posadowienia projektowanego przewodu gazowego uzależniono od głębokości krzyżującej się sieci.

Jeśli istniejąca sieć przebiega na głębokości min. 110 cm ppt to przewód gazowy zagłębiony jest 80 cm ppt.

Jeżeli istniejąca sieć przebiega na głębokości mniejszej niż 110 cm ppt to przewód gazowy prowadzony jest 30 cm (góra przewodu) poniżej sieci położonej niżej.

Przewód gazowy przed wejściem do budynku powinien być zakończony kurkiem lub zaworem odcinającym, umieszczonym w szafce naściennej, wentylowanej, zabezpieczonej przed dostępem osób niepowołanych.

Montaż i uzbrojenie zbiorników należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym.

Montaż zbiorników, osprzętu oraz instalację gazową musi być wykonana przez firmy lub osoby posiadające uprawnienia do wykonywania takich prac. Po zakończeniu montażu zbiorników i instalacji gazowej, przed przystąpieniem do eksploatacji należy całość zgłosić do odbioru przez Dozór Techniczny.

Połączenia stalowych przewodów gazowych mogą być wykonywane jako spawane, kołnierzowe lub gwintowane. Połączenia spawane powinny być wykonywane przez spawaczy posiadających wymagane uprawnienia.

  - Zagadnienia ochrony środowiska

Zagrożenia dla atmosfery:

- instalacja technologiczna jest hermetyczna. Przekazanie jej do eksploatacji odbywa się po uzyskaniu pozytywnych prób wytrzymałościowych i na szczelność. Odbiór zbiorników dokonywany jest pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

- w przypadku wystąpienia ewentualnych nieszczelności wydostający się gaz nie stanowi zagrożenia dla powietrza ponieważ ilość wydostającego się gazu jest mała i szybko usuwana.

Zagrożenie dla wód gruntowych i gleby

- w warunkach otoczenia gaz płynny natychmiast odparowuje nie powodując skażenia wód gruntowych

  - Wymagania eksploatacyjne

- teren w odległości strefy ochronnej (dla zbiorników 2700 ltr – strefa ochronna wynosi 3 m) od zbiornika musi być oczyszczony z chwastów, wysokiej trawy i materiałów łatwopalnych. Trawę i roślinność w obrębie tej strefy ochronnej należy usuwać ręcznie bez stosowania kosiarek iskrzących.

-   instalację odgromową i uziemiającą należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną otokowo płaskownikiem stalowym 3x20 mm,

- autocysterna winna posiadać przewód uziemiający zakończony klamrą zaczepić należy do uziemienia otokowego fundamentu zbiornika. Napełnianie wykonywać w warunkach bezpiecznych – nie napełniać podczas wyładowań atmosferycznych. Podczas napełniania ograniczyć ruch osób i pojazdów. Zawory na zbiorniku i instalacji otwierać powoli i ostrożnie. Przy sprawdzeniu szczelności nie wolno używać ognia.

- przy zbiorniku ustawić (względnie nakleić na zbiornik) tablice ostrzegawcze (wg PN-92/N-01256/01) o następującej treści:

- zawartości zbiornika

(znak nr 14 – niebezpieczeństwo pożaru-materiał łatwo zapalny - propan)

- zakazie zbliżania się z ogniem

(znak nr 19 – zakaz używania ognia otwartego – palenie tytoniu wzbronione)

- zagrożeniu pożarowym i wybuchowym (znak nakleić na zbiornik)

(znak nr 16 – niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe)

- zamieścić informację o sposobie powiadamiania straży pożarnej

Stanowisko ppoż przy zbiornikach należy wyposażyć w koc gaśniczy oraz gaśnicę proszkową lub śniegową (BC typ GP-6) o masie środka gaśniczego min. 6 kg.

  - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru i zapewnienie dojazdów

Woda do celów użytkowych i przeciwpożarowych z sieci miejskiej jest w stanie zabezpieczyć niezbędną ilość wody dla zbiorników zagrożonych ogniem (tj. 10 ltr wody/m2/min), która to ilość dla powyższego zestawu zbiorników wynosi 2 x 248 ltr/min = 0,5 m3/min. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości ok. 60 m od miejsca lokalizacji zbiorników na terenie inwestycji.

Dojazd dla autocysterny i pojazdów przeciwpożarowych jest zapewniony po utwardzonej nawierzchni z możliwością zawracania na placu przy zbiornikach.

  - Zasady bezpieczeństwa

Zbiornik, osprzęt zbiornika i instalacja rurowa powinny być szczelne. Próbę szczelności wykonuje firma instalacyjna po zakończeniu budowy instalacji. Potwierdzeniem szczelności całej instalacji zbiornikowej oraz wykonania próby szczelności jest protokół z tej próby, będący jednym z elementów dokumentacji rejestracyjnej zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego. Również później, na etapie eksploatacji zbiornika, szczelność jest sprawdzana przez operatora autocysterny podczas każdego jego napełniania. Dodatkowo podczas przeglądów instalacji serwisanci oraz opiekunowie klientów sprawdzają szczelność instalacji. Użytkownik zbiornika – klient dostawcy gazu  - jest zobowiązany, na co dzień, do właściwego jego użytkowania, w sposób zapewniający szczelność zbiornika, osprzętu i instalacji rurociągowej.

DROBNA NIESZCZELNOŚĆ INSTALACJI

Użytkownik zbiornika powinien:

- Zakręcić zawór poboru fazy gazowej oraz fazy płynnego (jeśli jest używana) na zbiorniku, przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Jak najszybciej zawiadomić serwisanta technicznego lub przedstawiciela handlowego dostawcy gazu.

- Uzgodnić z nim dalszy tryb postępowania.

- Do czasu przybycia serwisu technicznego zabezpieczyć miejsce wycieku gazu przed pożarem.

DUŻA NIESZCZELNOŚĆ INSTALACJI

Użytkownik zbiornika powinien:

- Zakręcić zawór poboru fazy gazowej oraz fazy płynnej (jeśli jest używana) na zbiorniku, przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Zakręcić wszystkie zawory przed odbiornikami gazu.

- Wyłączyć głównym wyłącznikiem prądu (jeśli jest to możliwe) wszystkie jego odbiorniki.

- Opuścić pomieszczenia oraz powiadomić osoby będące w najbliższym sąsiedztwie o zaistniałej awarii.

- Powiadomić Straż Pożarną (tel.: 998) i wskazać lokalizację zbiornika gazu.

- Zawiadomić dostawcę gazu  o zaistniałym wypadku.

- Jeżeli byłoby konieczne podejście pod zbiornik, to podchodzić wyłącznie z kierunkiem wiejącego wiatru.

- Do czasu przybycia jednostek PSP lub serwisu technicznego starać się zabezpieczyć miejsce wycieku gazu.

ZAGROŻENIE POŻAREM ZBIORNIKA

W wypadku zagrożenia pożarowego budynku lub otoczenia konieczna będzie ochrona zbiornika  przed przegrzaniem. Przegrzanie zbiornika może powodować wzrost ciśnienia w zbiorniku ponad wartości dopuszczalne. 

W wypadku pożaru należy :

- Zakręcić zawór poboru gazy gazowej oraz fazy płynnej (jeśli jest używana) na zbiorniku, przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Powiadomić Straż Pożarną (tel.: 998) i wskazać lokalizację zbiornika gazu.

- W miarę możliwości schładzać zbiornik gazu płynnego polewając wodą.

- Zawiadomić dostawcę gazu o zaistniałym wypadku.

13.	Odbiór robót.

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji deszczowej, należy wykonać przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, Roboty ziemne i technologiczne należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", oraz „Instrukcją zaopatrzenia, projektowania, budowy i napraw przewodów z nieplastyfikowanego  PVC-U i PP".

14.	Uwagi końcowe

- wykonanie instalacji należy zlecić wyspecjalizowanemu wykonawcy
posiadającemu uprawnienia do ich wykonania i dającemu gwarancje na ich prawidłowe wykonanie

- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi

- ściśle przestrzegać aktualnych przepisów bhp dla realizacji występujących rodzajów robót. Roboty budowlano-montażowe prowadzić ściśle przestrzegając przepisów BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r, (Dz. U. Nr 96 poz. 437);

- sieć wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać wg „Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych -
Wymagania Techniczne", zeszyt 3 i 9, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa - 2003r. i poniżej podanymi normami:

  - PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

  - PN-87/B -01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna, Obiekty i elementy wyposażenia Terminologia

  - PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze

  - PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne MPa,

  - PN-91/M-54910 Wodociągi Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych

  - BN-81/9192-04  i BN-81/9192-05 Bloki oporowe

- instalacje z PE i PVC wykonać wg wymogów Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych;

- studzienki betonowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta:
Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH – Międzychód

- Sieć kanalizacji deszczowej należy realizować zgodnie z niżej
podanymi normami:

- PN-91/B-10729 Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne

- PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe klasy B125 i C250

- PN-87/H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i
badania

- PN-931H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych, montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji; badania typu i znakowanie.

- rozwiązanie wszelkich kolizji z obcymi urządzeniami podziemnymi wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez użytkowników tych urządzeń

- w przypadku natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapy, należy przerwać prace ziemne i zgłosić ten fakt inwestorowi

- wykonaną kanalizację deszczową należy zinwentaryzować poprzez wykonanie pomiarów  geodezyjnych

- po zakończeniu realizacji inwestycji przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą branżową BN-83/8836-62

- instalacje z PE, PE-RT-PE, PE-Xa, PP i PVC wykonać wg wymogów Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych;

UWAGA:

Przy realizacji powyższych robót dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, że będą to materiały o właściwościach technicznych porównywalnych z przyjętymi w niniejszym opracowaniu i zostaną zaakceptowane przez autora projektu.

15.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
      realizacji poszczególnych obiektów

- Przedmiotem inwestycji jest instalacja wodociągowa z rur PE 40,
budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 i 160 mm oraz kanalizacji deszczowej wraz z zabudową odwodnienia liniowego i separatora substancji ropopochodnych.

15.2.	Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie ma takich elementów.

15.3.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- Sieć wodociągową i kanalizacyjną realizuje się w wykopach otwartych.

- Należy zabezpieczyć terenu budowy z uwagi na istniejący ruch kołowy
i pieszy.

- Przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne o ścianach umocnionych
poprzez pełne szalowanie. Maksymalna głębokość wykopów 4,0 m.

- Zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas budowy
ustawione będą odpowiednie znaki drogowe regulujące ruch w sposób
bezpieczny. Ten etap wykona wykonawca z uwzględnieniem własnej
organizacji robót uzależnionej od czasu trwania robót i ilości frontów
robót.

15.4.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Jedynymi robotami niebezpiecznymi są prace wykonywane w
wykopach otwartych. Są to roboty typowe. Instruktaż pracowników
należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót oraz
każdego dnia przed rozpoczęciem robót.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

•  Nie ma stref szczególnego zagrożenia zdrowia. Przed rozpoczęciem
robót musi powstać "plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-bioz".
Prace wykonywane są w pasie drogowym na ulicy, dlatego nie ma
problemu ewakuacji.

projektował: