Ostrów 17.03.2016 r.

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku ze skierowanymi zapytaniami do SIWZ dot. przetargu: “ Rozbudowa 
i przebudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Kozodrza, Gmina Ostrów – budowa kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.“ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1.       Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie klasy odporności pożarowej budynku z D do E ? Na podstawie Warunki Techniczne: Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe, Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych ?

Zamawiający określa wymaganą klasę odporności pożarowej budynku jako D.

2.       Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań przegród ścian zewnętrznych, stropodachu i podłogi z materiałów innych niż podane w specyfikacji, a spełniające podane warunki pożarowe?

Zamawiający dopuszcza zamienne rozwiązanie niż podane w SWIZ które będzie spełniało warunki odporności pożarowej nie gorsze niż  podane w SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie instalacji sanitarnych na standardowe rozwiązania stosowane w budynkach modułowych m.in. instalacja wodna zgrzewana PP, zamiana pojemnościowego podgrzewacza wody z 400 l na 300 l ?

Zamawiający dopuszcza zamienne rozwiązanie połączenia instalacji sanitarnych. Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie podgrzewacza ciepłej o pojemności mniejszej niż 400 l.

4.       Czy Zamawiający posiada wytyczne dotyczące odporności pożarowej konstrukcji klatki schodowej, ścian zewnętrznych oraz przykrycia?

Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe wg systemowych rozwiązań wybranego dostawcy kontenerów socjalnych, nie gorsze niż:

PODŁOGA PŁASKA

zaczynając od dołu:

- blacha trapezowa T6,

- wełna mineralna grubości 100 [mm],

- płyta MFP o grubości 22 [mm] / w pomieszczeniach mokrych CETRIS

- wykładzina PVC o grubości 2 [mm], / w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowa o grubości 2 [mm], wywinięta na ściany na wysokość 100[mm]

Własności podłogi:

- obciążenie użytkowe 350 kg/m2,

STROPODACH MODUŁU JEDNOSPADOWY

warstwowy pokryty od zewnątrz:

- membraną dachową 1,5 [mm]

- płyta MFP o grubości 12 [mm],

- wełna mineralna grubości 100 [mm]

- blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym,

Własności stropodachu:

-obciążenie użytkowe 150kg/m2

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”

Konstrukcja klatki schodowej w klasie D. Materiały okładzinowe NRO.

5.       Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów okien na standardowo stosowane 
w kontenerach, tzn.: 930x1295, 1465x1135?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien o wymiarach standardowych.

6.       Czy okna mają posiadać rolety zewnętrzne, żaluzje itp.?

Tak, jeśli jest to standardowe wyposażenie tego typu obiektów. Jeśli jest to rozwiązanie dodatkowe należy odstąpić od tego rozwiązania.

7.       Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie listew podłogowych PVC zamiennie za wywinięcie wykładziny na ścianę?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie listew podłogowych PVC zamiennie za wywinięcie wykładziny na ścianę.

8.       Czy zakres zamówienia obejmuje wyposażenie w postaci mebli, AGD, urządzeń technologicznych, itd.?

Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w postaci mebli, urządzeń AGD. Należy wyposażyć obiekt zgodnie z zapisami SWIZ.

9.       Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania ze względu na bardzo krótki termin realizacji ? Możliwość rozpoczęcia prac dopiero po ogłoszeniu wyników przetargu tj. najwcześniej około 21 marca.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

10.   Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych w okładzinach: blacha zewnętrzna profilowana, blacha wewnętrzna gładka?

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne.

11.   Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stropodachu płaskiego (typowe rozwiązanie kontenerowe z indywidualnym systemem rynien obwodowych)?

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne.

12.   Czy Zamawiający posiada wytyczne w zakresie współczynników przenikania ciepła dla obudowy kontenera oraz stolarki ?

Zamawiający udostępni do wiadomości wytyczne w zakresie współczynników przenikania ciepła dla obudowy kontenera oraz stolarki.