OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2 OSP LUSINA

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Agregat Prądotwórczy

- Podgrzewany blok silnika

- Podgrzewanie miski olejowej

- Grzałka z pompą obiegową płynu chłodniczego

- Czujnik poziomu oleju

- Czujnik ciśnienia oleju

- Czujnik temperatury wody

- Dźwiękowy alarm sygnalizujący awarię

- Automatyczne ładowanie akumulatora z sieci

- Awaryjny mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa

Prądnica:

- Moc znamionowa: min. 50000 Watt (63kVA)

- Moc maksymalna (do 15 minut): min. 55000 Watt (70kVA)

- Prąd nominalny (A): min. 73 A / 1 fazę

- Typ: Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna

- Pełna stabilizacja napięcia (AVR) max. +/- 2%

- Napięcie: Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V

- Częstotliwość: 50Hz

- Stojan oraz wirnik wykonany z czystej miedzi

- Zabezpieczenie: CCU przeciążeniowo-termiczne

- Gniazda: 230V 16A, 230V 32A, 400V 64A

Silnik:

- Rodzaj silnika: Wysokoprężny (diesel)

- Typ silnika: Wolnossący

- Moc silnika (kW/KM): min. 60 kW / 83 KM

- System paliwowy: Pompa wtryskowa

- Rodzaj chłodzenia: Płyn chłodniczy (chłodnica)

- Pojemność skokowa: min. 4500 cm3

- Przystosowanie do pracy ciągłej

Zabudowa agregatu:

- Praca agregatu – max. 76 dB

- Pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi

- Zbiornik paliwa pozwalający na min. 9-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym (min. 14-godzinna praca przy obciążeniu 70%).

- Wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem

- Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk

- Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim

- Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie

- Haki montażowe do udźwigu przez HDS oraz wycięcia umożliwiające transport wózkiem widłowym

Sterownik z interfejsem graficznym:
- Menu w języku polskim
- Instrukcja obsługi w j. polskim

- Pomiar wszystkich trzech faz

- Pomiar mocy 3-fazowej agregatu prądotwórczego i sieci zasilającej (również kWh)

Przyczepa:

- przystosowana do przewozu agregatu prądotwórczego opisanego powyżej i przewidzianego do dostarczenia,

- DMC dostosowane do masy agregatu prądotwórczego,
- Sprzęg: Zaczep kulowy, kompletny,  atestowany,  urządzenie  najazdowe ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego

- Podpory rurowe/nogi podporowe:  4 szt.

- Wyposażona w koło podporowe,

- Rama i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie agregatu nie większe niż 650 m, szerokość wzmocnień min. 190 mm)

- Homologacja pozwalającą na przemieszczanie się z agregatem prądotwórczym po polskich drogach,
- Oświadczenie producenta niezbędne do zarejestrowania przyczepki,

- Gwarancja  24  miesiące

Agregat wyposażony:

- we wszystkie grzałki do pracy w minusowych temperaturach, 

- filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju, 

- Instrukcja w języku polskim

- Agregat wyposażony w akumulatory

- Agregat zalany płynami eksploatacyjnymi, gotowy do pracy ( po przeglądzie „0” )
- Gwarancja: 24 miesiące

Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką do siedziby zamawiającego lub bezpośrednio do jednostki OSP Lusina.

Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi z agregatu dla min. 2 osób w siedzibie zamawiającego.
